ЛЕКЦИЯ №  9

ГРОЗОЗАЩИТА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

9.1. Допустимое число отключений воздушных линий электропередачи.

Воздушная линия электропередачи (ВЛЭП) является самым протяженным элементом электрической системы. Это и наиболее распространенный элемент системы, который наиболее часто подвергается ударам молнии. Статистика аварий в энергосистемах показывает, что 75-80 % аварийных отключений ВЛЭП  связаны с грозовыми отключениями.

Технико-экономический анализ показывает, что выполнить ВЛЭП абсолютно грозозащищенной нельзя. Приходится сознательно идти на то, что ВЛЭП какое-то ограниченное число раз в год будет отключаться. В задачу грозозащиты линий входит снижение до минимума числа грозовых отключений.

Допустимое число отключений линии в год  определяется из условий: а) надежного электроснабжения потребителей; б) надежной работы выключателей, коммутирующих ВЛЭП и рассчитывается по формуле

(9.1)

где - число допустимых перерывов в электроснабжении по линии в год (0,1 при отсутствии резервирования  и 1 при наличии резервирования); - коэффициент успешности АПВ, равный 0,8-0,9 для линий 110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах.

Автоматическое повторное включение (АПВ) может удержать линию в работе, так как случаи повреждения изоляции на опорах дугой достаточно редки. В этом случае грозовое поражение не будет сопровождаться перерывом в электроснабжении. При неуспешном АПВ произойдет полное отключение линии.

Следует отметить, что частое применение АПВ осложняет эксплуатацию выключателей, требующих в этом случае внеочередной ревизии. Исходя из этого, допускается иметь =1-4 в зависимости от типа выключателей. Для особо важных линий это число отключений должно быть уменьшено.

9.2. Ожидаемое число грозовых отключений линии.

Ожидаемое число грозовых отключений линии в первую очередь определяется интенсивностью грозовой деятельности в районе прохождения трассы линии. Ориентируясь на средние цифры, принято считать, что на 1кмземной поверхности за один грозовой час приходится 0,067 удара молнии. С учетом того, что линия собирает на себя все удары с полосы шириной 6h (h- средняя высота подвеса провода или троса), число N поражений молнией линии длиной  l за год равно

N=0,067 n 6h l 10,                                     (9.2)

где  n- число грозовых часов в году.

Число перекрытий изоляции ВЛЭП определяется по формуле

(9.3)

где - вероятность перекрытия изоляции линии при данном токе молнии.

Не всякое импульсное перекрытие изоляции сопровождается отключением линии, так как для отключения необходим переход импульсной дуги в силовую. Вероятность перехода зависит от многих факторов, и в инженерных расчетах ее принято определять через градиент рабочего напряжения вдоль пути перекрытия , кВ/м. Для линий на деревянных опорах с длинными воздушными промежутками вероятность перехода в импульсную дугу  определяется по формуле

(9.4)

Для линий на металлических и железобетонных опорах =0,7 при напряжении линии до 220 кВ и =1,0 для номинальных напряжений 330 кВ и выше.

Умножая  на коэффициент , можно подсчитать ожидаемое число грозовых отключений линии в год

(9.5)

В инженерной практике обычно используется удельное число отключений линии , т. е. число отключений линии длиной 100 км, проходящей в районе с числом грозовых часов в году - 30:

.                                             (9.6)

Для уменьшения числа грозовых отключений линии можно: либо уменьшить вероятность перекрытия изоляции при ударах молнии, что обычно достигается на ВЛЭП с металлическими опорами подвеской тросовых молниеотводов и обеспечением малого импульсного сопротивления заземления опор и тросов, либо удлинять путь перекрытия с малым градиентом рабочего напряжения, что снижает коэффициент  перехода импульсной дуги в силовую. Последнее реализуется на ВЛЭП с деревянными опорами.

9.3. Влияние исполнения грозозащиты.

ВЛЭП на металлических (ж/б) опорах без грозозащитного троса.

Z           При поражении провода в месте удара включается

U                  сопротивление,  равное половине волнового со-

противления провода Z.

Z

Z