3. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии

3.1 Комбинированная выработка электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Комбинированным производством электрической энергии и теплоты называют процесс, при котором теплота рабочего тела, отработавшего (частично или полностью) в тепловом двигателе (пар, газ и др.), используется для покрытия тепловых нагрузок как внешних, так и внутристанционных.

Централизованное снабжение теплотой потребителей от ТЭЦ на базе комбинированного производства теплоты и электроэнергии называют теплофикацией. Теплофикация может давать большую экономию топлива по сравнению с раздельным теплоэлектроснабжением, при котором электроэнергия вырабатывается на чисто силовых установках, например на районных КЭС, а теплота в специальных котельных.

Основным объективным преимуществом теплофикации перед раздельной выработкой теплоты в котельных, а электроэнергии на тепловых конденсационных электростанциях (КЭС), является более полная утилизация энергетического потенциала топлива за счет использования низкопотенциальной теплоты пара, отработавшего в турбине, которая на конденсационной электростанции выбрасывается с охлаждающей конденсаторы паровых турбин водой.

3.2 Преимущества и недостатки теплофикации.

Теплофикация при благоприятных условиях может обеспечить экономию до 30 % топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии и теплоты. Еще одним объективным преимуществом теплофикации является возможность сжигания на ТЭЦ низкосортных углей (которых, в частности, много в Казахстане) с обеспечением приемлемых экологических условий. На ТЭЦ могут использоваться любые, самые совершенные достижения в области нейтрализации любых вредных выбросов, включая и, пока ненормируемый в Казахстане загрязнитель атмосферы, углекислый газ (СО2), что практически исключено в случае строительства в черте городов котельных или, тем более, множества мелких тепловых источников, сжигающих угли.

3. Особенности тепловой схемы ТЭЦ и ее элементы. Теплоэлектроцентрали оборудуются паровыми турбинами с отбором пара для снабжения промышленных предприятий (рисунок 4, а) или для подогрева сетевой воды, поступающей к потребителям для отопления и коммунально-бытовых нужд (рисунок 4, б).

а– промышленная ТЭЦ; б – отопительная ТЭЦ; 1- паровой котел; 2 – топливо; 3 –паровая турбина; 4 – электрический генератор; 5 – конденсатор отработавшего пара турбины; 6 – конденсатный насос; 7 –сборный бак конденсата; 8 – питательный насос парового котла; 9 – потребитель теплоты; 10 –подогреватель сетевой воды; 11 – сетевой насос; 12 - конденсатный насос сетевого подогревателя.

Рисунок 4 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ

4. Схемы отпуска тепла от ТЭЦ с паром и горячей водой.

Теплота на отопление, вентиляцию и бытовые нужды обычно подается потребителю с горячей водой. На рисунке 5 приведена применяемая на крупных ТЭЦ с отопительной нагрузкой схема подогрева сетевой воды.

а - на установках с двумя теплофикационными отборами и теплофикационным пучком в конденсаторе турбины, б - с одним теплофикационным отбором; СП1, СП2 - сетевые подогреватели нижней и верхней ступеней; ОП - основной подогреватель; ПП - пиковый подогреватель; ТК - теплофикационный пучок конденсатора турбины; ОД - охладитель дренажа; ПВК – пиковый водогрейный котел; СН - сетевой насос; К - конденсатор турбины; РОУ - редукционно-охладительная установка; ТП - тепловой потребитель

Рисунок 5 - Схема отпуска тепла от ТЭЦ с горячей водой

Теплота на технологические нужды подается потребителю обычно с паром, отбираемым либо непосредственно от паротурбинной установки, либо от специальных аппаратов, называемых паропреобразователями. В схемах с паропреобразователями (рисунок 6) отбираемый от турбины пар конденсируется в греющих элементах этих аппаратов, а образовавшийся конденсат возвращается в систему регенеративного подогрева питательной воды станции. Потребителю теплоты при этом подается вторичный пар, который генерируется в паропреобразователе из поступающей в него химически обработанной (умягченной) воды.

1 – пар от регулируемого отбора турбины; 2 – вторичный пар к потребителю; 3 – пароперегреватель; 4 - паропреобразователь; 5 – охладитель конденсата; 6 - конденсат греющего пара; 7 – охладитель продувки; 8 – насос; 9 – подогреватель питательной воды паропреобразователя; 10 – деаэратор.

Рисунок 6 – Схема отпуска пара на технологические нужды с паропреобразователем