Круглогодичные нагрузки

1 Технологические параметры пара и горячей воды.

Для производственного теплоснабжения применяются пар и горячая вода. Параметры и расход пара или горячей воды на технологические нужды зависит от характера технологического процесса, от типа оборудования, от общей организации работ. Потребителями пара являются варочные котлы, сушилки, выпарные установки, подогреватели продукта, а также паровые молоты, прессы и привода. Давление пара, применяемого для различных производственных процессов, колеблется в пределах от 0,2 до 4,0 МПа. Горячая вода на промышленных предприятиях используется для выпаривания, сушки, нагревания и отмывки материалов. Температура горячей воды для различных производственных процессов составляет от 30 до 200 С. Теплопотребление на технологические нужды носит круглогодовой характер и теоретически не зависит от сезона года. Однако в летний период имеет место снижение расхода теплоты предприятиями за счет уменьшения теплопотерь, снижение расхода теплоты на различные обогревы, повышение температуры сырья и др. По дням недели (кроме выходных дней) тепловая нагрузка предприятия меняется незначительно. Годовое число часов использования максимальной нагрузки на технологическое теплопотребление составляет от 4500 до 7500 часов.

2 Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение предназначено для удовлетворения бытовых нужд промышленных и жилых районов.

Рисунок 3 – Суточный график горячего водоснабжения

График нагрузки горячего водоснабжения (рисунок 33) зависит от благоустройства жилых и общественных зданий, от состава населения и распорядка его рабочего дня, от режима работы коммунальных служб и т.д. График имеет неравномерный суточный характер. В жилых зданиях расход горячей воды обычно резко возрастает в вечерние часы, а на промышленных предприятиях – в конце рабочих смен. Средненедельный расход теплоты бытового горячего водоснабжения, Дж/с, жилых, общественных и промышленных зданий определяется по формуле

где а – норма расхода горячей воды в литрах (кг) при температуре 65 ºС на единицу измерения (1 обед, 1 кг сухого белья, 1 посетитель);

m – количество единиц измерения (м2 жилой площади, количество людей);

с – теплоёмкость воды, Дж/(кг К);

tг, tх – температуры горячей и холодной воды, ºС;

nс – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение, с/сут.

Температура холодной водопроводной воды принимается для отопительного периода плюс 5 ºС, для летнего периода плюс 15 ºС. Температура горячей воды в местах водоразбора должна поддерживаться в открытых системах от 60 до 75 ºС, в закрытых системах от 50 до 75 ºС. Для жилых зданий, интернатов, школ, общежитий длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение принимают nс = 86400 с/сут = 24 ч/сут. При отсутствии данных о типе застройки можно определить средненедельный расход теплоты по следующей формуле

где m – число жителей;

k – коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды.

График продолжительности тепловой нагрузки и коэффициент теплофикации

Большинство систем теплоснабжения имеют разнообразную тепловую нагрузку (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические потребители), причем одни из них являются сезонными, а другие – круглогодичными. Поэтому для системы теплоснабжения необходимо иметь годовой график суммарной нагрузки. На рисунке 4  изображен суммарный годовой график продолжительности для случая, когда имеются нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. На рисунке 4, а показана зависимость расходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от температуры наружного воздуха. По оси ординат отложены значения расходов теплоты, а по оси абсцисс – температура наружного воздуха tн. Как видно, преобладающей является нагрузка отопления. Максимальный расход теплоты на отопление соответствует расчетной температуре наружного воздуха для отопления tно и является расчетной величиной нагрузки отопления Qо. Максимальный расход теплоты на вентиляцию соответствует расчетной температуре наружного воздуха для вентиляции tнв и является расчетной нагрузкой вентиляции. 2 Определение годового расхода теплоты. При построении графика расхода тепла по продолжительности сезонных тепловых нагрузок на оси абсцисс откладывают время n, в течение которого температура наружного воздуха не бывает выше данной tн. На рисунке 4, б иллюстрируется графический метод построения графика продолжительности тепловой нагрузки.

Рисунок 4 – Суммарный часовой (а) и годовой (б) график продолжительности нагрузок

Точки графика расхода теплоты по продолжительности (точка с) определяют следующим образом (рисунок 34). По tн (точка а) находят величину тепловой нагрузки (отрезок ab), которую переносят на правую часть графика (линия переноса bc). На оси абсцисс n находят точку d, соответствующую данной температуре наружного воздуха tн. Из точки d к оси абсцисс проводят перпендикуляр до пересечения с линией bc. Точка с и является точкой на кривой графика продолжительности тепловой нагрузки, так как ab = dc. Расположение точек d на оси n зависит от климатических условий местности. Базовую часть графика продолжительности суммарной тепловой нагрузки составляют круглогодичные нагрузки (технологическая и горячее водоснабжение), а переменную часть графика – сезонные нагрузки (отопление и вентиляция).