Лекция №4. Программные комплексы разработки и создания интегрированных систем управления

Цель лекции: раскрыты основные положения о составе, назначении, особенностях при проектировании программных комплексов современных интегрированных систем управления.

4.1 Драйверы ввода-вывода SCADA систем

Драйверы ввода–вывода информации являются связывающие программные единицы. От гибкости, быстродействия, универсальности драйверов зависят свойства всей системы. Поэтому уделим этому особое внимание. Существует два подхода к разработке драйверов для SCADA систем:

1)   Первый подход заключается в том, чтобы использовать стандарт DDE (Dynamic Data Exchange).

2)        Во втором случае разработка сетевых драйверов для SCADA систем OLE (Object Lincing and Embedding for Prozess Control).

На стандарте DDE основан стандарт  ОРС. ОРС на стандарте OLE. Например, стандарт OPC Toolkits состоит из  OPC Server Toolkit и OPC Client Toolkit.

Технология COM-Component Object Model- это технология позволяет обмениваться данными и функциями между элементами операционной системы.  В качестве элементов операционных систем SCADA пакеты используют активные модели Active X. Active X модели постоянно пополняются, с одной стороны, разработчиками операционной модели, с другой стороны, разработчиками SCADA пакетов. Таким образом, любая фирма, компания, занимающаяся разработкой SCADA пакетов являются производителем драйверов и объектов Active X. Особенности этих программных продуктов заключаются в том, что они должны действовать в реальном времени. Наиболее приближенная к реальному времени операционная система Windows NT.

Другим решением проблемы операционной системы реального времени является приложение, ускоряющее работу в реальном времени. Таким приложением является приложение RTX - Real Time Extension. Например, одним из вариантов этой системы является версия RTX4.1, которая обладает следующими преимуществами по сравнению с другими версиями - возможность в реальном времени контролировать несколько процессов одновременно, пользуясь 128-ю уровнями приоритета.

Еще одна особенность SCADA систем – это готовность к подключению как можно больших разновидностей контроллеров. Здесь возникает проблема с созданием аппаратных драйверов. Эта проблема решается с помощью использования инвариантных компиляторов.

4.2 Языки программирования контроллеров

В начале 2000 года в России появились контроллеры ULTRALOGIC, которые заимствовали свое название из другого понятия – система подготовки программ для промышленных контроллеров. Это понятие включает в себя единый стандарт в проектирование и программирование систем автоматизации на основе контроллеров.

Стандартные языки программирования ULTRALOGIC включает в себя [1-3]:

-   Sequential Function Chart (SFC) – язык последовательных функциональных блоков.

-   Function Block Diagram (FBD) – язык функциональных блоковых диаграмм.

-   Ladder Diagrams (LD) – язык релейных диаграмм.

-   Structured Text (ST) – язык структурированного текста.

-   Instruction List (IL) – язык инструкций.

SFC и FBD – языки для инженеров, а ST и IL– языки для программистов, наиболее приближенные к Ассемблеру.

Библиотека функций ULTRALOGIC должна содержать элементарные функции: логические операции, математические операции, операции сравнения, операции организации подпрограмм. Наряду с этим должны быть алгоритмы П, ПИ, ПИД регулирования, фильтрация сигналов, стабилизация заданных параметров. «Джентльменский набор» из математических и статистических функциональных блоков позволяет просто организовать необходимые вычисления и обработку сигналов. Связь понятия  ULTRALOGIC (как единый стандарт программируемых контроллеров) и PLC  рассматривает контроллер как «черный ящик», связанный с объектом управления посредством формальных устройств аналогового и дискретного ввода/вывода.

ULTRALOGIC фактически является не зависимой по отношению к аппаратной платформе целевого контроллера. Для этого в системе есть специальный инвариантный компилятор, который использует подготовленную ранее информацию об аппаратной платформе контроллера и его конфигурации.

ULTRALOGIC должен включать в себя:

- менеджер проекта,

- отладчик,

- загрузчик.

Функции менеджера проекта:

- редактирование переменных;

- конфигурирование контроллера;

- запись и редактирование программ;

- компиляция проекта.

Функции отладчика:

-   просмотр переменных;

-   осциллографирование переменных;

-   пошаговая отладка.

Функции загрузчика:

-   подключение драйверов;

-   исполнение.

Рисунок 7 - Циклограмма функционирования системы исполнения

На рисунке  7  представлена циклограмма функционирования свободно программируемого контроллера. Циклограмма отражает особенности программирования контроллеров.

Исполнения сводятся к следующим действиям [2]:

- считывание входных переменных;

- выполнение одного прохода программ;

- установка выходных переменных;

- сетевой обмен с верхним уровнем.

Примеры базовых функций языка FBD:

- Функции двоичного типа NOT, AND, OR, XOR, SET, RESET.

- Функции управления RETURN, GOTO, СALL, TSTART,  программой TSTOP, GSTART, GSTOP.

- Арифметические функции ADD, SUB, DIV, MUL.

-  Функции сравнения =, <>, >, <, =>, <=.

- Математические функции ABS, EXPT, LOG, SQRT.

- Тригонометрические функции АCOS, ASIN, ATAN, COS, SIN, TAN.

4.3 Развитие гибких автоматизированных систем сбора и обработки информации

Гибкими автоматизированными системами будем называть такие системы  [2,7,8], которые пользователь может модернизировать, проектировать или даже создавать заново, по-своему усмотрению, изменяя состав модулей, конфигурацию соединения и программных решений.

Современная гибкая автоматизированная система состоит из устройств на микропроцессорных элементах. На нижнем уровне измерение заключается в использовании интеллектуальных датчиков (чувствительных элементов, снабженных микропроцессором). На следующем уровне управления и регулирования используется СПЛК. На уровне связей интерфейсы также представляют собой набор преобразователей на микропроцессорах, и, наконец, обработка заключается в использовании вычислительных возможностей микропроцессора, то есть использование ПК.

Если параметров автоматизации до 100, то имеет место использование виртуального прибора. Виртуальный прибор – это измерительный преобразователь, плата сбора информации и компьютер, снабженный специальным программным обеспечением. Если виртуальный прибор выполнен на ПК, то его использование в промышленности сдерживается факторами его беззащитности, тогда и место имеет следующее решение: локальное измерение и сбор данных с помощью промышленного контроллера СПЛК. СПЛК позволяет расширить как зону измерения, так и увеличить количество параметров. Следующим этапом развития гибких автоматизированных систем стали промышленные сети. В настоящее время развитие гибких автоматизированных систем идет по пути развития программного обеспечения и в аппаратной части по пути беспроводной передачи данных. Основной проблемой гибких автоматизированных систем на настоящее время является необходимость в повышении надежности аппаратуры и защиты информации.

Преимущества использования гибких автоматизированных систем:

-   легко решаются задачи оптимизации системы;

-   выполняется мониторинг системы;

- осуществляется постоянный контроль и защита от аварийных ситуаций;

-  легко изменяется программное и аппаратное обеспечение под новые технологии и стандарты.