Санитарлық қорғау аймақтары

Лас суды әкету жүйесі ғимараттарынан тұрғын үйлер мен тамақ кәсіпорындарының шекараларына дейінгі санитарлық-қорғау аймақтарын олардың болашақта үлкейуін ескере отырып, былай қарастырады:

- елді-мекендердің канализациялық сорғыш бекеттерінен;

- өндіріс орны аймағында орналаспаған өндірістік лас су әкету жүйесінің сорғыш бекеттері мен тазалау ғимараттарынан, тұрмыстық лас сумен бірге тазаланатын болғанда да «Коммуналды объектілерге арналға санитарлы-эпидемиологиялық талаптарға» сай кестеде келтірілген шамадан аз болмауы керек.

Санитарлы-қорғау аймақтарының ең аз мәндері

| Ғимараттар | Ғимараттардың есептік өнімділігі мың м3/тәу. болғандағы санитарлы-қорғау аймақтары, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 дейін | 0,2 - 5,0 | 5,0 - 50,0 | 50,0 -280,0 |
| Ашыған тұнбаға арналған лай алаңдары бар механикалық және биологиялық тазалау ғимараттары. Жеке лай алаңдары бар. | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Жабық ғимараттарда қалдықтарды термомеханикалық өңдейтін механикалық және биологиялық тазалау ғимараттары. | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Сүзу алаңдары | 200 | 300 | 500 | - |
| Суару алаңдары | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологиялық тоғандар | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Циркуляциялы тотықтырғыш каналдары бар ғимараттар | 150 | - | - | - |
| Сорғыш бекеттері | 15 | 20 | 25 | 30 |