## Slide 1: СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ ПРОВОДОК

## Slide 2
Схема соединений внешних проводок – это комбинированная схема,
на которой показаны электрические и трубные связи между приборами и средствами автоматизации, установленные на техническом оборудовании, вне щитов и на щитах, а также подключения проводок к приборам и щитам.

## Slide 3: Содержание и общие принципы выполнения схем соединений внешних проводок
Схемы соединений внешних проводок в общем случае должны содержать:
- первичные приборы;
- щиты и пульты;
- внещитовые приборы;
- групповые установки приборов;
- внешние электрические и трубные проводки;
- защитное зануление систем автоматизации;
- технические требования;
- перечень элементов.

## Slide 4: Первичные приборы
При изображении первичных приборов сверху поля чертежа размещают таблицу с поясняющими надписями (рисунок 10.1). При большой насыщенности схемы приборами таблицу располагают и сверху и снизу в зеркальном отображении. Размеры строк таблицы следует принимать, исходя из размещенных в этих графах текстов. В строке “ПОЗИЦИЯ” таблицы указывают позиции приборов по функциональным схемам и позиционные обозначения электроаппаратуры, присвоенные ей по принципиальным электрическим схемам.

## Slide 5: Щиты, пульты, стативы
Щиты, пульты, стативы изображают в виде прямоугольников в средней части чертежа (при расположении таблиц с поясняющими надписями сверху и снизу чертежа) или внизу чертежа (при расположении таблиц сверху). Внутри прямоугольника указывают наименование щита, а для составных щитов – номера отдельных секций.
Размеры прямоугольников следует принимать исходя из размещенной в них информации.
Для единичных односекционных щитов подключение внешних проводок на схеме соединений показывают следующим образом:
- в прямоугольнике щита показывают блоки зажимов, разъемы, соединители, а также подключение к ним труб, жил кабелей и проводов с соответствующей маркировкой;

## Slide 6: Внещитовые приборы
Внещитовые приборы (датчики, электроконтактные сигнализаторы и т.п.) и групповые установки приборов располагают на поле чертежа между таблицей с поясняющими надписями и прямоугольниками щитов.
Для внещитовых приборов, не имеющих номеров электрических выводов применяют условные графические обозначения по ГОСТ21.404-85.
Внещитовые приборы, имеющие номера электрических и пневматических выводов, изображают символами по заводским инструкциям (в виде прямоугольников с нумерацией клеммных выводов). Над прямоугольниками проставляют позиции по ФС.
Размеры монтажных символов следует принимать исходя из размещаемой в них информации.

## Slide 7: Внешние проводки
Первичные и внещитовые приборы групповые установки приборов, щиты, пульты, стативы соединяют между собой электрическими и пневматическими кабелями, проводами, а так же трубопроводами (импульсными, командными, питающими и т. п.).
Электрические провода, кабели, трубы изображаются сплошными линиями. В разрыве каждой линии, представляющей провод (кабель или трубопровод) помещается окружность (обычно диаметром 8 мм), внутри которой указывается номер провода (1, 2, …). В обозначении трубопровода на первом месте ставится ”0” (01, 02, ...). Нумерацию проводят слева направо, сверху вниз по чертежу. Нумерация проводок должна быть сквозной в пределах одного документа.

## Slide 8: Перечень элементов
На схемах соединении внешних проводок приводят перечень элементов, в который включают:
- запорную арматуру;
- соединительные и протяжные коробки;
- кабели, провода, пневмокабели;
- трубопроводы и металлорукава;
- материалы зануления проводников и т.п.
Форму, последовательность заполнения и размещение выполняют в соответствие с руководящими материалами РМ4-59 – 78.
Пример перечня смотри на рисунке 6.17.