Практическая работа:

1.Определение мощности кондиционера

Мощность (точнее, мощность охлаждения) является основной характеристикой любого кондиционера.

1.1.Ориентировочный расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по общепринятой методике:

Q = Q1 + Q2 + Q3,

где Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.

Q1 = S * h * q / 1000,

где

S — площадь помещения (кв. м);

h — высота помещения (м);

q — коэффициент, равный 30 — 40 Вт/кб. м:

q = 30 для затененного помещения;

q = 35 при средней освещенности;

q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света.

Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.

1.2 Q2 — сумма теплопритоков от людей.

Теплопритоки от взрослого человека:

0,1 кВт — в спокойном состоянии;

0,13 кВт — при легком движении;

0,2 кВт — при физической нагрузке;

1.3Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов.

Теплопритоки от бытовых приборов:

0,3 кВт — от компьютера;

0,2 кВт — от телевизора;

Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной)

Мощность выбранного кондиционера должна лежать в диапазоне от -5% до +15% расчетной мощности Q.

Расчет кондиционера по этой методике является ориентировочным и применим только для небольших помещений в капитальных зданиях: квартир, отдельных комнат коттеджей, офисных помещений площадью до 50 - 70 кв. м.

Для административных, торговых и промышленных объектов используются методики, учитывающие большее количество параметров.

1.4 Единицы измерения мощности

Довольно часто, кроме привычных для нас единиц измерений мощности, используют и другие. Например, британская тепловая единица, которая измеряется в БТЕ/ч. Она определяется количеством теплоты, которое необходимо нагреть для одного фунта воды на градус Фаренгейта.

С системой СИ она имеет следующее соотношение:

•	1Вт=3,4 БТЕ/ч или

•	1000 БТЕ/ч=293 Вт

Довольно часто модели называют «девятки» или «двенадцатки», поскольку маркируются они с упоминанием этих и других цифр, а измерение производительности производится в БТЕ/ч.

1.5 Пример расчета мощности кондиционера

Задача: Определить мощность кондиционера для жилой комнаты площадью 26 кв. м c высотой потолков 2,75 м,в которой проживает один человек, а также есть компьютер, телевизор и небольшой холодильник с максимальной потребляемой мощностью 165 Вт. Комната расположена на солнечной стороне. Компьютер и телевизор одновременно не работают, так как ими пользуется один человек.

При решении задачи, варианты с исходными данными для расчета, выбираются из таблицы 1 и таблицы 2.

- Сначала определим теплопритоки от окна, стен, пола и потолка. Коэффициент q выберем равным 40, так как комната расположена на солнечной стороне:

Q1 = S * h * q / 1000 = 26 кв. м * 2,75 м * 40 / 1000 = 2,86 кВт.

- Теплопритоки от одного человека в спокойном состоянии составят 0,1 кВт.

Q2 = 0,1 кВт

- Далее, найдем теплопритоки от бытовой техники. Поскольку компьютер и телевизор одновременно не работают, то в расчетах необходимо учитывать только один из этих приборов, а именно тот, который выделяет больше тепла. Это компьютер, тепловыделения от которого составляют 0,3 кВт. Холодильник выделяет в виде тепла около 30% максимальной потребляемой мощности, то есть 0,165 кВт * 30% / 100% ≈ 0,05 кВт.

Q3 = 0,3 кВт + 0,05 кВт = 0,35 кВт

- Теперь мы можем определить расчетную мощность кондиционера:

Q = Q1 + Q2 + Q3 = 2,86 кВт + 0,1 кВт + 0,35 кВт = 3,31 кВт

- Рекомендуемый диапазон мощности Qrange (от -5% до +15% расчетной мощности Q):

3,14 кВт  <  Qrange  <  3,80 кВт

Нам осталось выбрать модель подходящей мощности.

Большинство производителей выпускает сплит-системы с мощностями, близкими к стандартному ряду: 2,0 кВт; 2,6 кВт; 3,5 кВт; 5,3 кВт; 7,0 кВт.

Из этого ряда мы выбираем модель мощностью 3,5 кВт.

Интересно, что модели из этого ряда часто называют «7» (семерка), «9» (девятка), «12», «18» «24» и даже маркировка кондиционеров выполняется с использованием этих чисел, которые отражают мощность кондиционера не в привычных киловаттах, а в БТЕ/час. Связано это с тем, что первые кондиционеры появились в США, где до сих пор используется британская система единиц (дюймы, фунты). Для удобства покупателей мощность кондиционера выражалась в круглых цифрах: 7000 BTU/h, 9000 BTU/h и т.д. Эти же цифры использовались при маркировки кондиционера, чтобы по названию можно было легко определить его мощность. Однако некоторые производители, например Daikin, привязывают названия моделей к  мощности, выраженной в ваттах, так кондиционер Daikin FTY35 имеет мощность 3,5 кВт.

Дополнительные параметры, которые необходимо учитывать при выборе кондиционера

Существует много факторов, которые оказывают существенное влияние при выборе кондиционера. Прежде всего, необходимо учитывать роль притока свежего воздуха при открытии окна. Упрощенная методика расчета мощности кондиционера не учитывает открытие окон для проветривания. Это связано с тем, что даже в инструкции по эксплуатации системы указано, что кондиционер должен работать только при закрытых окнах. В свою очередь это создает определенные неудобства, поскольку проветривать окна можно только при выключенном устройстве.

Решить данную проблему не сложно. Проветривать помещение с включенным кондиционером можно в любое время, но при этом следует не забывать закрывать входную дверь в помещение (чтобы не создавать сквозняков). Также необходимо данный нюанс учесть и при расчете мощности системы. С этой целью Q1 повышаем на 20% для компенсации тепловой нагрузки от приточного воздуха. Необходимо понимать, что с увеличением мощности повысятся и расходы на электроэнергию. По этой причине кондиционеры не рекомендуют использовать во время проветривания помещений. При максимально высокой температуре (летняя жара) кондиционер может и не поддержать заданную температуру, поскольку тепловые притоки могут оказаться слишком сильными.

Если охлаждаемое помещение расположено на верхнем этаже, где нет чердака, то тепло от нагреваемой крыши будет передаваться в помещение. Теплопритоки потолка будут гораздо выше, чем стен, поэтому увеличиваем мощность Q1 на 15%.

Значительную роль играет и большая площадь остекления окон. Проследить за этим довольно просто. Достаточно измерить температуру в солнечной комнате и сравнить ее с остальными.

Во время обычного расчета предусмотрено наличие одного окна в комнате, площадью до 2 м2.

Если площадь остекления превышает допустимое значение. То на каждый квадратный метр остекления добавляют в среднем 100-200 Вт.

Для работы в широком диапазоне тепловых нагрузок хорошо подходит инверторный кондиционер. Он имеет переменную мощность охлаждения, поэтому способен создать комфортные условия в данном помещении.

## Соответствие модельных рядов и мощности кондиционера в BTU и кВт Модельный ряд; BTU; кВт. 7; 7000 BTU; 2.1 кВт. 9; 9000 BTU; 2.6 кВт. 12; 12000 BTU; 3.5 кВт. 18; 18000 BTU; 5.3 кВт. 24; 24000 BTU; 7.0 кВт. 28; 28000 BTU; 8.2 кВт. 36; 36000 BTU; 10.6 кВт. 42; 42000 BTU; 12.3 кВт. 48; 48000 BTU; 14.0 кВт. 54; 54000 BTU; 15.8 кВт. 56; 56000 BTU; 16.4 кВт. 60; 60000 BTU; 17.6 кВт.

Таблица 1 Исходные данные

| Nвари-антa | Sм2 | h м | q Вт/м3 освещенность | состояние | N; кол-во человек | теплопри-токи от приборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 2,40 | средняя | спокойное | 4 | 4 компьютера и; 1 телевизор |
| 2 | 16 | 2,40 | много солнечного света | физическая нагрузка | 3 | 3 компьютера+1 телевизор |
| 3 | 18 | 2,40 | среднее | физическая нагрузка | 5 | 5 компьютера+1 телевизор |
| 4 | 25 | 2,20 | затененная | легкое движение | 7 | 5компьютеров +микроволновка |
| 5 | 24 | 2,20 | среднее | физическая нагрузка | 5 | 2ком-пьютера + 3 телевизора+ холодильник |
| 6 | 24 | 2,40 | средняя | спокойное | 3 | 2компьютера и; 4 телевизор |
| 7 | 19 | 2,40 | много солнечного света | средняя | 5 | 6компьютеров+2те левизора |
| 8 | 26 | 2,70 | затененная | физическая нагрузка | 4 | 4 компьютера+1 телевизор |
| 9 | 18 | 2,40 | среднее | физическая нагрузка | 4 | 2компьютера+4 телевизора |
| 10 | 25 | 2,40 | затененная | легкое движение | 5 | 7компьютеров +2 микровол-новки |
| 11 | 22 | 2,40 | среднее | спокойное | 4 | 7компьютеров +1 телевизор+ холодильник |
| 12 | 14 | 2,40 | много солнечного света | физичес кая нагрузка | 2 | 3 компьютера+1 телевизор+ холоднильник |
| 13 | 40 | 2,70 | среднее | спокойное | 10 | 9 компьютеров+1 телевизор+холодильник |
| 14 | 34 | 2,70 | много солнечного света | физическая нагрузка | 6 | 4компьютера+2 телевизора+микроволновка |
| 15 | 28 | 2,40 | затененная | легкое движение | 7 | 7 компьютеров+1 телевизор+холодильник |

таблица 2  Исходные данные

| вариант | максимальная потребляемая мощность 165 Вт | Sокон;м2 | работа приборов | этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165 Вт | 2 | одновременно | верхний без чердака |
| 2 | 165 Вт | 4 | не одновременно | первый |
| 3 | 165 Вт | 4 | одновременно | второй |
| 4 | 165 Вт | 6 | одновременно | второй |
| 5 | 165 Вт | 2 | одновременно | верхний без чердака |
| 6 | 195 Вт | 2 | не одновременно | первый |
| 7 | 178Вт | 8 | не одновременно |  |
| 8 | 165 Вт | 4 | одновременно | первый |
| 9 | 165 Вт | 6 | не одновременно | верхний без чердака |
| 10 | 195 Вт | 2 | одновременно | верхний без чердака |
| 11 | 200Вт | 4 | одновременно | верхний без чердака |
| 12 | 210Вт | 2 | не одновременно | средний |
| 13 | 195 Вт | 6 | одновременно | второй |
| 14 | 190Вт | 8 | одновременно | первый |
| 15 | 195 Вт | 6 | не одновременно | средний |