## Slide 1: Трансформаторлардың жұмыс режимдерін басқаруға арналған автоматты құрылғылар

## Slide 2
Энергия шығынын азайту үшін трансформаторды автоматты түрде өшіру және қосу қажет. Жұмыс кезінде параллель жұмыс істейтін трансформаторлардың жүктемесі тұрақты болып қалмайды. Егер ол азайса, бұл орынды болуы мүмкін трансформаторлардың бірін өшіріп, қалпына келтіру кезінде жүктемені қайта қосылады. Бұл трансформаторлардағы электр энергиясының ең аз шығынына қол жеткізу қажеттілігіне байланысты. Трансформаторды автоматты түрде өшіріп, қосуға болады. 11-суретте минималды КА1 және максималды КА2 ток өлшеу релелерінен тұратын ток іске қосу элементі бар автоматика құрылғысының схемасы көрсетілген [80]. Релелер параллель жұмыс істейтін трансформаторлардың Iр = I21 + I22 токтарының қосындысы үшін қосылады (11.1,а-сурет).

## Slide 4
Трансформаторлар толық жүктелген кезде екі реле де сәйкес KA1, KA2 контактілерін ашық ұстайды. Жүктемені Iкр = (0,6...0,8)Iном мәні бар трансформаторлардың белгілі бір критикалық жұмыс режиміне дейін төмендету минималды ток релесі KA1 жұмысын тудырады және оның контактісі KA1 KL1 аралық релесінің орама тізбегін жабады (сур. 11.1, b). Бұл реле KL1.1 контактісі арқылы іске қосылғанда KL2 релесінің орама тізбегін бұзады, KL1.2 контактісі КТ уақыт релесін іске қосады және KL1.3 контактісі трансформаторлардың бірінің ажыратқыштарын ашу үшін тізбекті дайындайды. Белгіленген уақыт кідірісінен кейін уақыт релесі KT1 контактісі KL3 аралық релесінің орама тізбегінде жабылады, ол іске қосылған кезде трансформаторды өшіреді.
Жүктеме критикалық деңгейден жоғары болғанда, КА2 максималды ток релесі іске қосылады және KL2, KT және KL4 релесі әрекетке енеді және трансформатор қосылады. Автоматтандыру тізбегінде KL1 және KL2 релелік тізбектері автоматиканың өшіру және қосу кезінде мүмкін болатын бір мезгілде әрекеті жоққа шығарылатын етіп өзара байланысты.

## Slide 5
KL5 релесін пайдаланатын автоматика құрылғысы басқару кілті, телемеханика немесе релелік қорғаныс арқылы трансформатордың кез келген ажыратқышы өшірілген кезде жұмыстан шығарылады. Бұл жағдайда реле орамасының тізбегі KQC.1-KQC.4 реле контактілерімен, трансформатор ажыратқыштарының ауыстырылған позицияларымен жабылады. Автоматтандыру барлық төрт қосқыш қосылған кезде ғана іске қосылады. КТ релесінің уақыт кідірісі tc.p = 3...5 мин деп қабылданады.
Трансформаторды ажыратуға және қосуға арналған құрылғыны іске асырудың басқа принциптері де мүмкін, мысалы, жүктеме кестесінің негізінде әзірленген берілген бағдарламаға сәйкес.

## Slide 6
Жұмыс кезінде трансформаторлар әдетте бөлек жұмыс істейді, әрқайсысы белгілі бір шина бөлімінде. Қалыпты режимде секция қосқышы өшіріледі (11.1,а-суретті қараңыз). Трансформаторлардың бірінің авариялық сөнуі кезінде оны АТС құрылғысы қосады. Дегенмен, трансформаторлардағы шығындарды азайту тұрғысынан қалыпты режимде тек бір трансформаторды жұмыста қалдырған жөн. Сондықтан қарастырылып отырған трансформаторларды автоматты өшіру және қосу әрекеті АТС құрылғысының әрекетімен үйлестірілуі керек. Бұл жағдайда ауысудың келесі реттілігін қамтамасыз ету қажет:
- жүктеме азайған кезде және трансформаторлардың бірі өшірілгенде алдымен Q4 секциялық ажыратқышы қосылады, содан кейін трансформатордың төмен және жоғары кернеу жағында Q1 және Q2 ажыратқыштары кезекпен өшіріледі;
жүктеме ұлғайған кезде алдымен жоғары кернеу жағындағы Q2 қосқышы қосылады, содан кейін трансформатордың төмен кернеу жағындағы Q1 қосқышы қосылады, содан кейін Q4 секциялық ажыратқышы өшеді.
Осындай үйлестірілген әрекет үшін және трансформаторларды ауыстыру қажеттілігін анықтау үшін екі шаманы өлшеу керек: трансформаторлардың жалпы тогы және секциялардың бірінің жүктеме тогы. Жалғыз жұмыс істейтін трансформаторды ажыратқаннан кейін АТС құрылғысы басқа трансформаторды қосуы керек. Екі трансформатор жұмыс істеп тұрғанда және олардың біреуінің авариялық сөнуі болған кезде, АТС құрылғысы секциялық қосқышты қосу әрекетін жасайды.

## Slide 7: Электрлік процестерді тіркеу
Уақыт өте келе өзгеретін электр шамаларын жазу және бақылау үшін жазу құрылғылары, жоғары жылдамдықты жазу құрылғылары, магнитографтар, жарық сәулелі осциллографтар және электронды осциллографтар қолданылады. Жазу құрылғылары баяу жазу үшін қолданылады өзгермелі шамаларды, егер құрылғының қозғалатын жүйесінің инерциясы өлшенетін шаманың оқуына елеулі бұрмаланулар енгізбесе. Ең үлкен қағаз жылдамдығы 1,5 мм/с.
Жоғары жылдамдықты жазу құрылғылары өзгеру жиілігі 150 Гц аспайтын процестерді жазу үшін қолданылады. Ең үлкен қағаз жылдамдығы 250 мм/с. Магнитографтар жиілігі 0...2 кГц өзгеретін электр шамаларын жазу үшін қолданылады. FM режимінде жазылған сигналдардың жиілік диапазоны 0…40 кГц. Магниттік таспаның максималды жылдамдығы 1520 мм/с.
Жарық сәулелі осциллографтар 18 000 Гц-ке дейінгі жиіліктегі процестерді жазу үшін қолданылады. Фото таспаның максималды жылдамдығы 10000 мм/с. Электрондық осциллографтар бұдан да жылдам процестерді бақылауға және қажет болған жағдайда жазуға мүмкіндік береді.