## Slide 1
Электрмен жабдықтау жүйесін басқаруды ұйымдастыру

## Slide 2
Электрмен жабдықтау жүйесі (СЭС) тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған электр қондырғыларының жиынтығы деп аталады [1].
Ол электр энергиясын өндірудің, берудің, таратудың және тұтынудың бірыңғай процесін жүзеге асырады.
Электрмен жабдықтау жүйелері-бұл күрделі өндірістік кешен, оның барлық элементтері бірыңғай өндірістік процеске қатысады, оның негізгі ерекшеліктері:

## Slide 3
1. Құбылыстардың жылдамдығы-электр энергиясын өндірудің және оны тұтынудың бір мезгілде болуы.
2. Авариялық сипаттағы зақымданулардың - қысқа тұйықталулардың (ҚТ) немесе электр қондырғыларындағы өзге де зақымданулардың сөзсіздігі.
3. Белсенді және реактивті қуаттың тапшылығына немесе асып кетуіне әкелетін электр тұтыну режимінің өзгеруі, нәтижесінде кернеу, жиілік, СЭС элементтеріне жүктеме сияқты параметрлердің өзгеруі.

## Slide 4
СЭС Автоматиканың келесі түрлерін ажыратады:
1. СЭС қалыпты режимдерін басқару автоматикасы.
Бұл режим келесіні қамтамасыз етеді:
- электр станцияларының шиналарында берілген кернеу, жиілік және реактивті қуат деңгейінде Автоматты қолдау;
- жүктемемен реттеу құрылғылары бар трансформаторлардың трансформация коэффициентін автоматты реттеу;
- статикалық конденсаторлардың реактивті қуатын автоматты реттеу;– синхронды машиналардың
-синхронды компенсаторлар мен синхронды қозғалтқыштардың қозуын автоматты реттеу;
- кернеуі 6-10-35 кВ электр желілеріндегі доға сөндіргіш реакторлардың компенсациясын автоматты реттеу;
Бұл автоматика құрылғылары электрмен жабдықтау жүйесінің қалыпты жұмыс режимінде кернеу мен жиілікті қамтамасыз етеді, АРВ құрылғысы төтенше жағдайларда кернеуді қолдауға тырысады.

## Slide 5: Апатқа қарсы автоматика (ПА).
Ол апаттық және апаттан кейінгі режимдерде электрмен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуінің орнықтылығын қамтамасыз етуге тиіс.
ПА ең алдымен зақымдануды жоюы керек. Бұл келесідей орындалады:
релелік қорғаныс құрылғылары (УРЗ);
- автоматты қайта қосу құрылғылары (УАПВ).
АҚҚ сәтті болған жағдайда электрмен жабдықтау жүйесі қалпына келтіріледі, ал сәтсіз болса, қорғаныс зақымдалған элементті өшіреді.
Бұл жағдайда тұтынушыларды электрмен жабдықтау бұзылуы мүмкін және оларды резервтік қуат көзіне қосу қажет болады.

## Slide 6
Осы мақсатта резервті автоматты түрде қосу құрылғысы (АВР) қолданылады.
Төтенше жағдай режимі және оны жою қуат тапшылығының пайда болуымен және соның салдарынан жиілік пен кернеудің төмендеуімен бірге жүруі мүмкін.
Оларды қалпына келтіру үшін пайдаланады:
- автоматты жиіліктік жүктемеден босату құрылғысы (САЖҚ)-жиілікті қалпына келтіруге арналған;
- ток түсіру құрылғылары (УРТ).

## Slide 7
СЭС-тегі авариялық жағдайдың дамуына қауіп төндіретін қарқынды бұзушы әсерлер кезінде жұмыс істейтін аварияға қарсы автоматиканың мақсаты бұзушы әсерді жою, жалпы жүйелік аварияның дамуын болдырмау және қалыпты жұмыс режимін қалпына келтіру болып табылады.
ПА тиімділігі алдыңғы бұзушы әсер (бастапқы) режимі туралы және нақты уақытта СЭС-тегі өтпелі процестер туралы алынатын кең ақпарат негізінде өндірілетін аварияға қарсы бақылау әсерлерінің жылдам әрекет етуімен және дозалануымен айқындалады, бұл оның басты ерекшелігі болып табылады. Соңғысы телемеханика құрылғыларының көмегімен орындалады.

## Slide 8: Телемеханика құрылғылары.
Олар ең алдымен электрмен жабдықтау жүйесінің қалыпты режимдерін басқаруға арналған және автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АБЖ) ажырамас бөлігі болып табылады.
АБЖ жұмыс істеуі үшін өндіріс процесінің режимдері туралы, әсіресе кернеу, ток, қуат, жиілік және жабдықтың күйі туралы ақпараттың үздіксіз ағымы қажет.
Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың, қалалардың, әсіресе агроөнеркәсіптік кешен мен теміржол көлігі кәсіпорындарының электрмен жабдықтау жүйелері айтарлықтай аумақтарға таралған.

## Slide 9
Сондықтан бақыланатын пункттерден (қосалқы станциялардан) АБЖ және диспетчерлік персонал орналасқан желілік кәсіпорынның диспетчерлік пунктіне ақпарат жинауды және беруді қамтамасыз ететін автоматты ақпараттық құрылғылар қажет.
Микропроцессорлық техниканы пайдалану қалыпты, сондай-ақ авариялық және авариядан кейінгі режимдерде электр энергиясын өндіру, беру және тұтыну процесін басқаруды жүзеге асыратын электрмен жабдықтау жүйесі бойынша шашыраңқы
Автоматты құрылғылардың функциялары мен мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге мүмкіндік береді.

## Slide 10: Электрмен жабдықтауды автоматтандыру жүйелерінің экономикалық тиімділігі
Өндірістік процестерді кең автоматтандыру таяу кезеңдегі маңызды техникалық міндеттердің бірі болып қала береді.
Тиісті кешенді бағдарламалар электрмен жабдықтау жүйелерін автоматтандырудың ажырамас бөлігі ретінде кіреді. Бұл автоматты жүйелерді қолдану сізге
а) көптеген авариялардың дамуын болдырмау, олардың жалпы санын қысқарту, сондай-ақ электр қондырғыларын ажырату және тетіктердің тұрып қалу уақытын азайту;
б) қызмет көрсететін персоналдың санын азайту және қосалқы станциялардың электр қондырғыларының көп санын тұрақты қызмет көрсетусіз жұмысқа ауыстыру;в) еңбек өнімділігін арттыру.Қарастырылып отырған жүйелерді

## Slide 11
Автоматтандырудың негізгі міндеті тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру болып табылады.
Автоматика құрылғыларына бірқатар талаптар қойылады, олардың ішінде дәлдік, жоғары сенімділік және пайдалану ыңғайлылығы сияқты.
Тұрақты кезекші персонал болмаған кезде көптеген жүйелердің ұзақ жұмыс істеуі олардың сенімділігін едәуір арттыру, жұмысқа жарамдылығын бақылауды енгізу және қызмет көрсетуді, атап айтқанда жөндеуді жеңілдету қажеттілігін тудырады.

## Slide 12
Автоматты құрылғыларды қолдану экономикалық тұрғыдан ақталуы керек. Экономикалық тиімділікті қарастырылып отырған нұсқалардың келтірілген жыл сайынғы шығындарын салыстыру негізінде бағалауға болады.
Автоматика құрылғылары болмаған кезде жыл сайынғы келтірілген шығындар
З1 = С1 + У,
мұндағы C1-пайдалану шығыстары; У-автоматика құрылғыларының болмауына байланысты залал.
Автоматика құрылғыларын орнату кезіндегі жыл сайынғы келтірілген шығындар
З2 = С2 + Ен ∙ К
мұнда С2-пайдалану шығындары;
Ен-өтелімділіктің нормативтік коэффициенті;
К - автоматика құрылғыларын орнатуға жұмсалатын күрделі шығындар.
Алынған экономикалық әсер формула бойынша есептеледі
Э = 31-З2.

## Slide 13: Электрмен жабдықтау жүйелерінің релелік қорғау және автоматика құрылғыларының элементтері, функционалды бөліктері және органдары

## Slide 14
Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын және олардың функционалды бөліктерін элементтік базаға байланысты аппараттық және бағдарламалық деп бөлуге болады.
1. Аппараттық құрылғылар құрылымдық жағынан әр түрлі функционалды элементтерден (органдардан) тұрады. Олар электромеханикалық реле немесе жартылай өткізгіш элементтер негізінде әртүрлі дизайнда және олардың интеграциясының әртүрлі деңгейлерінде орындалады.
2. Бағдарламалық құрылғылар микроЭВМ мен микропроцессорлық жүйелерді пайдалануға негізделген. Олардың құрамында айқын функционалды элементтер жоқ.
Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларында аналогтық және дискретті элементтерден тұратын өлшеу, логикалық, атқарушы және тарату бөліктерін бөлуге болады

## Slide 15: Өлшеу бөлігі
Өлшеу бөлігінің элементтері электрмен жабдықтау жүйесінің белгілі бір параметрін басқарады, мысалы, токтың амплитудасы (абсолютті мәні), кернеу, олардың арасындағы фазалық ығысу бұрышы, жиілік мәні.
Электр қондырғыларының кернеуі мен тогының бастапқы өлшеу түрлендіргіштерінен (трансформаторларынан) алынатын екінші кернеу мен токтың көрсетілген параметрлері ақпараттық параметрлер болып табылады.
Екінші реттік кернеулер мен өлшеу трансформаторларының тогы автоматты құрылғылардың негізгі кіріс электр сигналдары, олардың әсер ететін шамалары болып табылады.

## Slide 16
МСТ сәйкес әрекет ету мәні-бұл күтілетін жұмыс істеуге қол жеткізу үшін белгілі бір жағдайларда немесе басқа электрлік шамалармен бірге электр релесіне қолданылуы керек электрлік шама. Кейбір жағдайларда тиісті өлшеу элементтері (датчиктер) құрылғының электрлік кіріс сигналына айналатын электрлік емес шамалар да қолданылады.
Негізгі кіріс электр сигналдары аналогтық болып табылады.
Олар релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларының өлшеу бөлігінің шығуларына түседі. Өлшеу бөлігінде үздіксіз немесе релелік әсер ететін бірнеше өлшеу органдары болуы мүмкін.
Үздіксіз әсер ететін өлшеу органында үздіксіз өту сипаттамасы (Y шығу сигналының кіріс X - ке тәуелділігі), ал релелік әрекет-релелік өту сипаттамасы болады.
Релелік өлшеу органы аналогтық сигналды екі Ақпараттық параметр мәні бар дискретті сигналға түрлендіреді.
Релелік әрекеттің қарапайым өлшеу органдары-токтың, кернеудің, қуаттың, кедергінің өлшеу релелері.

## Slide 17
Электрлік реле, МСТ сәйкес, электрлік әсер ететін шамалардың берілген мәндерінде шығыс тізбектерінде секіргіш тәрізді өзгерістер жасауға арналған құрылғы деп аталады.
Бұл жағдайда реле жұмыс істейді деп саналады, яғни берілген функцияларды орындайды.
Максималды және минималды өлшеу релелерін ажыратсақ.
Максималды релелер әсер етуші мәннің мәндерінде, берілген мәннен үлкен, минималды - берілген мәннен кіші әсер етуші мәннің мәндерінде жұмыс істейді.

## Slide 18
Қорғалған тізбекке қосылу әдісіне байланысты реле бастапқы және қайталама болып бөлінеді.
Бастапқы релелер тікелей негізгі электр тізбегіне, ал екіншілері бастапқы өлшеу түрлендіргіштері арқылы қосылады. Қорғалатын объектінің коммутациялық аппаратына (мысалы, ажыратқышқа) әсер ету әдісіне байланысты тікелей реле мен жанама реле ажыратылады.
Тікелей реледе жылжымалы жүйе коммутациялық аппараттың ажыратқыш құрылғысымен механикалық түрде байланысады (бұл электромеханикалық релелер).
Жанама әрекет релесі атқарушы элемент арқылы Ажыратқышты өшіру электромагнитінің тізбегін басқарады.

## Slide 19
Релелік қорғаныс және автоматика құрылғылары өлшеу органының шығысындағы сигнал кіріс сигналдары белгілі бір шарттарды қанағаттандырған жағдайда ғана пайда болады, мысалы, ток амплитудасы белгілі бір мәнге жеткенде. Осыдан өлшеу органы сигналдарды салыстырады.
Электрлік шамаларды салыстырудың екі негізгі қағидасы бар: амплитудасы (абсолютті мәні)және фазасы.Әсер ететін шамалардың санына байланысты өлшеу органдары бір, екі электрлік және одан да көп болады. Негізінен бір және екі электрлік шамасы бар өлшеу органдарында қолданылады

## Slide 20: Логикалық бөлім
Өлшеу бөлігінің шығыс сигналдары логикалық бөліктің кірісіне түседі. Әдетте бұл дискретті, соның ішінде сандық сигналдардың әртүрлі комбинациясы.
Логикалық бөлік тұтастай алғанда құрылғының шығыс дискретті сигналын құрайды, бұл атқарушы бөліктің кіріс сигналы.
Логикалық бөлімде әдетте бірнеше логикалық дискретті элементтер болады. Сондықтан, шығу кезінде дискретті сигналдың пайда болуы жалпы жағдайда кіріс сигналдарының комбинациясына байланысты.
Мұнда үш негізгі комбинация логикалық операциялар ИЛИ, И, НЕ бар.
Сигналдың баяулауының белгіленген уақытының әртүрлі шектері бар әртүрлі мақсаттағы уақыт элементтері бар. Олар шартты түрде кідіріс элементтеріне (tз < 1 с) және уақыт кідірісі элементтеріне (tв > 1 с) бөлінеді.

## Slide 21: Атқарушы бөлім
Релелік қорғаудың, релелік автоматика құрылғыларының және теледидарды басқарудың шығыс әсерлері, әдетте, синхронды генераторлардың, трансформаторлардың, электр желілерінің және басқа электр қондырғыларының ажыратқыштарын өшіруге және қосуға дискретті әсер етеді.
Олар тиісті атқарушы элементтермен салыстырмалы түрде қуатты электромеханикалық релелер мен контакторлар түрінде қалыптасады, оның ішінде ажыратқыш жетектерін өшіру және қосу электромагниттері бар

## Slide 22
Үздіксіз автоматика құрылғыларының (автоматты реттегіштердің) атқарушы элементтері қуатты тиристорлық немесе магниттік күшейткіштер болып табылады, олардың шығыс токтары, мысалы, синхронды генератордың қоздыру тогын өзгертеді.
Релелік қорғаудың, автоматиканың, әсіресе телеөлшеу мен телесигнализацияның атқарушы элементтері ЭЕМ-ге ақпаратты енгізу және кезекші персоналға қажетті ақпаратты көрсету үшін де қызмет етеді. Оларға, мысалы, жарық және дыбыстық сигнал беру құрылғылары, өлшеу құралдары және т. б. жатады.

## Slide 23: Беру бөлігі
Телемеханика, кейде релелік қорғаныс және автоматика жүйелерінде сигналдарды айтарлықтай қашықтыққа беру қажеттілігі туындайды. Ол үшін құрылғының беріліс бөлігі қызмет етеді, оның негізгі элементтерінің бірі байланыс каналы болып табылады.