| Қазақстан Республикасының |  | Министерство |
| --- | --- | --- |
| Білім және ғылым |  | образования и науки |
| министрлігі |  | Республики Казахстан |
| Д.Серікбаев атындағы ШҚмТу |  | ВКГТУ им. Д.Серикбаева |

# УТВЕРЖДАЮ

# Декан ФИТ и Э

# Г.Х. Мухамедиев

# «      »                               2014г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Методические указания и задания к курсовому проекту

Для специальности 5В071800 «Электроэнергетика»

Форма обучения - очная

Өскемен

Усть-Каменогорск 2014

Методические указания и задания к курсовому проектированию разработаны на кафедре «Промышленная энергетика» для студентов бакалавров специальности 5В071800 «Электроэнергетика» очной формы обучения

Обсуждено  на заседании кафедры «Промышленная энергетика»

Зав. кафедрой                                                                           Т.А. Сегеда

Протокол №___  от  «        »                   2014г.

Одобрено методическим советом факультета информационных технологий и энергетики

Председатель совета                                                           Н.Г. Огаркова

Протокол №         от «     »                      2014 г

Разработал                                                                             К.З. Абенова

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор задания на проектирование | 5 |
| 2 | Исходные данные по электрическим нагрузкам заводов | 6 |
| 3 | Исходные данные по электрическим нагрузкам цехов | 24 |
| 4 | Методические указания для выполнения курсового проекта | 40 |
| 4.1 | Основные требования к оформлению курсового проекта | 40 |
| 4.2 | Расчет электрических нагрузок цехов | 40 |
| 4.3 | Расчет электрических нагрузок предприятия на 0,4 кВ | 42 |
| 4.4 | Расчет электрических нагрузок предприятия выше 1 кВ | 44 |
| 4.5 | Расчет электрического освещения | 45 |
| 4.6 | Расчет результирующих нагрузок | 46 |
| 4.7 | Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых ТП | 47 |
| 4.8 | Расчет компенсации реактивной мощности в сетях до 1 кВ | 48 |
| 4.9 | Расчет компенсации реактивной мощности в сетях выше 1 кВ | 49 |
| 4.10 | Выбор кабелей | 51 |
| 4.11 | Технико-экономические расчеты по выбору системы электроснабжения | 54 |
| 4.12 | Расчет токов короткого замыкания | 55 |
| 4.13 | Выбор силовых кабелей выше 1 кВ | 58 |
| 4.14 | Выбор электрооборудования выше 1 кВ | 60 |
|  | Приложение А1 | 64 |
|  | Приложение А2 | 66 |
|  | Приложение Б1 | 67 |
|  | Приложение Б2 | 68 |
|  | Приложение Б3 | 69 |
|  | Приложение Б4 | 70 |
|  | Приложение Б5 | 71 |
|  | Приложение Б6 | 72 |
|  | Приложение В | 73 |
|  | Список литературы | 76 |

ВВЕДЕНИЕ

Цель проектирования системы электроснабжения определить расчетные электрические нагрузки с максимальной точностью и разработать рациональную, экономически обоснованную систему электроснабжения объекта. Для выполнения проекта необходимо научиться применять знания, полученные раннее в результате изучения электротехнических дисциплин.

А также использовать всю сумму знаний приобретенных в результате изучения дисциплины «проектирование систем электроснабжения».

При выполнении проекта студенты бакалавры должны научиться и уметь работать с нормативно-техническими и справочными материалами.

Электрические нагрузки рассчитываются по общепринятым методикам: методом расчетного коэффициента, методом коэффициента спроса и методом удельной мощности на единицу площади.

Обратить пристальное внимание на такие разделы как «Компенсация реактивной мощности», «Технико-экономические расчеты в электроснабжении». При выборе электрооборудования стараться применять оборудование и аппараты отечественного производителя.

Разработанная система электроснабжения должна быть удобной для эксплуатации, обеспечивать надежность и гибкость и ремонтопригодность.

1 ВЫБОР ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для выполнения задания выбираются план завода, план цеха, необходимые к ним данные для  расчета.

Наименование завода и номер плана выбирается из таблицы 1.1 по последней цифре зачетной книжки.

Планы  заводов изображены на рисунках 2.1 – 2.10. Данные к расчету электрических нагрузок заводов приведены в таблицах 2.1-2.10.

Планы цехов изображены на рисунках 3.1 - 3.10 и выбираются по предпоследней цифре зачетной книжки в таблице 1.2. Данные к расчету электрических нагрузок цехов приведены в таблицах 3.1 - 3.10.

На планах заводов нанесены размеры корпусов в метрах: например 60х24 означает длину цеха  60 метров и ширину  24 метра.

| Таблица 1.1 - Выбор варианта завода или производства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Последняя цифра зачетной книжки | Номер плана завода | Наименование завода, производства |
| 1 | План 1 | Завод по производству сельскохозяйственной техники |
| 2 | План 2 | Производство дистилляции титана |
| 3 | План 3 | Комбинат синтетических тканей |
| 4 | План 4 | Пылеулавливающее производство |
| 5 | План 5 | Завод энергозапчастей |
| 6 | План 6 | Завод среднего машиностроения |
| 7 | План 7 | Завод электроприводной арматуры |
| 8 | План 8 | Завод тяжелого машиностроения |
| 9 | План 9 | Завод асбоцементных и профилированных изделий |
| 0 | План 10 | Производство подъемно-транспортных машин |

| Таблица 1.2 - Выбор варианта цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № цеха | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Предпоследняя цифра зачетной книжки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ЗАВОДОВ

Данные к расчету выбираются из таблиц 2.1 - 2.10. Вариант данных электрических нагрузок для выбранного завода или производства принимается:

- для групп ЭЛ-1 вариант 1

- для групп ЭЛ-2 вариант 2

- для групп ЭЛК вариант 3.

| Таблица 2.1 - Электрические нагрузки завода по производству сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по пла ну | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | РМИН | РМАК | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Литейное производство | 60 | 4 | 50 | 1640 | 1500 | 1822 |
| 2 | Котельная | 55 | 2,5 | 85 | 1150 | 1403 | 1278 |
| 3 | Насосная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 15 | 1 | 20 | 56 | 68 | 62 |
|  | б) в/в АД-6 кВ |  |  |  | 4х1000 | 8х630 | 8х800 |
| 4 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а)силовая 0,4кВ | 25 | 1,5 | 8 | 75 | 85 | 65 |
|  | б) в/в СД-6 кВ |  |  |  | 6х800 | 4х1000 | 2х1200 |
| 5 | Кузнечное отделение | 45 | 0,8 | 40 | 700 | 770 | 630 |
| 6 | Склад готовой продукции | 18 | 2,5 | 11 | 45 | 50 | 41 |
| 7 | Транспортный цех | 14 | 0,8 | 16 | 81 | 99 | 90 |
| 8 | Инструментальный цех | 18 | 2,5 | 16 | 260 | 317 | 289 |
| 9 | Материальный склад | 12 | 4 | 50 | 70 | 77 | 63 |
| 10 | Административный корпус | 24 | 0,8 | 12 | 380 | 418 | 342 |
| 11 | Механический цех | 46 | 0,6 | 8 | 320 | 352 | 288 |
| 12 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.2 - Электрические нагрузки отделения дистилляции производства титана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по пла- ну | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмакс | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отделение восстановления | 250 | 1,5 | 30 | 4500 | 3600 | 5400 |
| 2 | Заводоуправление | 46 | 1 | 12 | 140 | 112 | 168 |
| 3 | Отделение регенерации | 129 | 1 | 20 | 2400 | 1920 | 2880 |
| 4 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 10 | 1,5 | 11 | 55 | 44 | 66 |
|  | б) в/в СД-6 кВ |  |  |  | 8х500 | 8х800 | 8х630 |
| 5 | Отделение рафинации | 28 | 5 | 50 | 970 | 776 | 1164 |
| 6 | Отделение выщелачивания | 65 | 1 | 15 | 842 | 674 | 1010 |
| 7 | Лаборатория | 60 | 1 | 8 | 144 | 115 | 173 |
| 8 | Оборотная насосная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 18 | 10 | 30 | 400 | 320 | 480 |
|  | б) в/в АД-6 кВ |  |  |  | 6х630 | 8х500 | 4х1000 |
| 9 | Насосная станция | 60 | 8 | 250 | 2750 | 2200 | 3300 |
| 10 | Склад сырья | 10 | 2,5 | 35 | 206 | 165 | 247 |
| 11 | Данные цеха по вашему варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.3 - Электрические нагрузки комбината синтетических тканей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмакс | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прядильный цех | 126 | 4 | 40 | 900 | 810 | 990 |
| 2 | Ткацкий цех №1 | 142 | 2,5 | 16 | 1150 | 1035 | 1265 |
| 3 | Отделочное производство | 180 | 2,5 | 25 | 1265 | 1139 | 1392 |
| 4 | Красильный цех | 40 | 1 | 8 | 555 | 500 | 611 |
| 5 | Котельная | 35 | 1 | 50 | 700 | 630 | 770 |
| 6 | Электроремонтный | 44 | 1 | 16 | 362 | 326 | 398 |
| 7 | Склад | 25 | 0,5 | 10 | 94 | 85 | 103 |
| 8 | Административный корпус | 64 | 0,8 | 16 | 180 | 162 | 198 |
| Продолжение таблицы 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гараж | 18 | 1,5 | 16 | 68 | 61 | 75 |
| 10 | Насосная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 20 | 3 | 70 | 167 | 150 | 184 |
|  | б) в/в СД-6 кВ |  |  |  | 6х1000 | 10х500 | 8х800 |
| 11 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.4 - Электрические нагрузки пылеулавливающего производства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмакс | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отделение тонкой очистки | 20 | 1,5 | 24 | 215 | 172 | 258 |
| 2 | Отделение грубой очистки | 30 | 2 | 27 | 390 | 312 | 468 |
| 3 | Насосная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 24 | 1 | 20 | 48 | 38 | 58 |
|  | б) в/в СД-6 кВ |  |  |  | 4х1000 | 6х800 | 8х630 |
| 4 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 18 | 1,5 | 8 | 55 | 44 | 66 |
|  | б) в/в АД-6 кВ |  |  |  | 6х500 | 6х400 | 4х630 |
| 5 | Отделение фильтров №1 | 56 | 3 | 100 | 1420 | 1136 | 1704 |
| 6 | Отделение фильтров №2 | 48 | 1,8 | 110 | 1280 | 1024 | 1536 |
| 7 | Отделение рукавных фильтров | 32 | 3 | 120 | 1610 | 1288 | 1932 |
| 8 | Объединенный склад | 24 | 0,8 | 15 | 111 | 89 | 133 |
| 9 | Ремонтно-механический участок | 37 | 1,5 | 45 | 925 | 740 | 1110 |
| 10 | Материальный склад | 21 | 1,5 | 16 | 124 | 99 | 149 |
| 11 | Административный корпус | 34 | 0,8 | 16 | 220 | 176 | 264 |
| 12 | Данные цеха по вашему варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.5 - Электрические нагрузки завода по производству энергозапчастей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по пла ну | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Склад металла | 13 | 2 | 11 | 189 | 227 | 142 |
| 2 | Кузнечно-штамповочный | 52 | 3 | 75 | 2495 | 2994 | 1871 |
| 3 | Механический | 135 | 1,5 | 32 | 1820 | 2184 | 1365 |
| 4 | Кузнечно-сварочный | 45 | 4 | 55 | 2500 | 3000 | 1875 |
| 5 | Административный корпус | 28 | 0,8 | 17 | 785 | 942 | 589 |
| 6 | Маслохозяйство | 19 | 3 | 21 | 456 | 547 | 342 |
| 7 | Цех стержней | 89 | 40 | 110 | 3200 | 3840 | 2400 |
| 8 | Цех изоляции | 72 | 36 | 75 | 2680 | 3216 | 2010 |
| 9 | Компрессорная с насосной |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 15 | 1 | 38 | 400 | 480 | 300 |
|  | б) в/в СД 10 кВ |  |  |  | 6х800 | 4х1000 | 6х630 |
| 10 | Открытый склад | 10 | 7 | 32 | 700 | 840 | 525 |
| 11 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.6 - Электрические нагрузки завода среднего машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Склад металла | 16 | 4 | 28 | 132 | 172 | 185 |
| 2 | Литейный |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 89 | 2 | 160 | 3200 | 4160 | 4480 |
|  | б) ДСП-6кВ | 6 |  |  | 6х1250 | 4х1400 | 6х1000 |
| 3 | Кузнечно-сварочный | 45 | 4 | 100 | 2200 | 1760 | 1980 |
| 4 | Кузнечно-штамповочный | 52 | 3 | 110 | 2495 | 1996 | 2246 |
| 5 | Механический | 135 | 1,5 | 32 | 1210 | 1452 | 1089 |
| 6 | Механосборочный | 91 | 1,5 | 65 | 2460 | 2952 | 1968 |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Термический | 46 | 4 | 85 | 1800 | 1920 | 1440 |
| 8 | Модельный | 44 | 0,5 | 19 | 320 | 380 | 256 |
| 9 | Административный корпус | 48 | 0,8 | 22 | 320 | 384 | 256 |
| 10 | Автогараж | 18 | 1 | 16 | 94 | 115 | 80 |
| 11 | Насосная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 16 | 2 | 22 | 260 | 208 | 234 |
|  | б) СД 0,4кВ |  |  |  | 8х160 | 8х250 | 8х160 |
| 12 | Ремонтный участок | 42 | 4 | 24 | 500 | 400 | 450 |
| 13 | Железнодорожный цех | 61 | 10 | 60 | 1500 | 1200 | 1350 |
| 14 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 16 | 2 | 22 | 260 | 208 | 234 |
|  | б) СД - 0,4кВ | 8 | 250 | 250 | 8х160 | 8х250 | 8х160 |
| 15 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.7 - Электрические нагрузки завода электроприводной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главный корпус | 160 | 4 | 70 | 2200 | 2860 | 3080 |
| 2 | Административный корпус | 200 | 0,6 | 10 | 300 | 390 | 420 |
| 3 | Производственно - техническая база | 40 | 1,5 | 75 | 1200 | 1500 | 1400 |
| 4 | Производственный корпус | 50 | 2,5 | 110 | 1894 | 1500 | 1400 |
| 5 | Бытовой корпус | 16 | 7 | 23 | 190 | 152 | 171 |
| 6 | Лабораторный корпус | 139 | 0,8 | 65 | 3270 | 2616 | 2943 |
| 7 | Транспортный цех | 26 | 7 | 14 | 208 | 250 | 166 |
| 8 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4 кВ | 30 | 1 | 32 | 180 | 115 | 80 |
|  | б) в/в СД- 6 кВ |  |  |  | 8х630 | 6х800 | 4х1000 |
| 9 | Канализационная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4 кВ | 8 | 1 | 55 | 260 | 208 | 234 |
|  | б) СД- 0,4 кВ |  |  |  | 8х160 | 8х250 | 8х160 |
| Продолжение таблицы 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Насосная станция | 21 | 10 | 48 | 500 | 400 | 450 |
| 11 | Пожарная насосная | 32 | 10 | 55 | 760 | 608 | 684 |
| 12 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.8 - Электрические нагрузки завода тяжелого машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главный корпус (сборочный цех) | 80 | 5 | 110 | 2200 | 2860 | 3080 |
| 2 | Механосборочный цех | 160 | 3 | 65 | 3000 | 3900 | 4200 |
| 3 | Литейный цех |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 145 | 2 | 75 | 3500 | 4550 | 4900 |
|  | б) в/в ДСП-10кВ | 5 | 4800 |  |  |  |  |
| 4 | Компрессорная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 18 | 1 | 16 | 150 | 195 | 210 |
|  | б) в/в СД-10 кВ |  |  |  | 8х630 | 6х800 | 4х1000 |
| 5 | Котельная станция | 35 | 2 | 8 | 800 | 1040 | 1120 |
| 6 | Кузнечно-прессовый цех | 80 | 1 | 65 | 1200 | 1560 | 1680 |
| 7 | Ремонтно-механический цех | 46 | 1,5 | 40 | 2000 | 2600 | 2800 |
| 8 | Термический цех | 180 | 4 | 150 | 1200 | 1560 | 1680 |
| 9 | Насосная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 60 | 7 | 48 | 860 | 960 | 720 |
|  | б) в/в АД-10 кВ |  |  |  | 2х1000 | 4х800 | 4х630 |
| 10 | Заготовительно-сварочный цех | 84 | 10 | 60 | 1800 | 1440 | 1620 |
| 11 | Склад | 22 | 0,8 | 12 | 325 | 260 | 293 |
| 12 | Административный бытовой корпус | 47 | 1,5 | 24 | 418 | 460 | 376 |
| 13 | Транспортный цех | 18 | 1 | 14 | 760 | 840 | 684 |
| 14 | Инструментальный цех | 1,5 | 1 | 110 | 2600 | 2860 | 2340 |
| 15 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.9 - Электрические нагрузки завода асбоцементных и профилированных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цех приготовления сырья | 110 | 4 | 80 | 1980 | 2574 | 2772 |
| 2 | Административный корпус | 31 | 0,6 | 5 | 295 | 384 | 413 |
| 3 | Цех асбоцементных изделий №1 | 56 | 1,5 | 55 | 1600 | 2080 | 2240 |
| 4 | Цех асбоцементных изделий №2 | 56 | 2,5 | 55 | 1650 | 2145 | 2310 |
| 5 | Цех профилированных изделий №1 | 50 | 2 | 75 | 1670 | 1336 | 1503 |
| 6 | Цех профилированных изделий №2 | 55 | 1 | 75 | 1800 | 1440 | 1620 |
| 7 | Цех гипсокартона | 38 | 2 | 30 | 500 | 480 | 400 |
| 8 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4 кВ | 18 | 1 | 55 | 180 | 130 | 160 |
|  | б) СД - 10 кВ |  |  |  | 8х630 | 4х1000 | 4х1000 |
| 9 | Канализационная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4 кВ | 8 | 1 | 55 | 260 | 208 | 234 |
|  | б) в/в АД- 10 кВ |  |  |  | 4х1600 | 8х630 | 6х1000 |
| 10 | Прессовый цех | 21 | 10 | 60 | 600 | 550 | 540 |
| 11 | Термический цех | 34 | 4 | 90 | 1300 | 1040 | 1170 |
| 12 | Пожарная насосная | 32 | 10 | 55 | 800 | 640 | 720 |
| 13 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.10 - Электрические нагрузки производства подъемно-транспортных машин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по плану | Наименование цеха | Кол-во ЭП | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |
|  |  |  | одного |  | суммарная |  |  |
|  |  |  | Рмин | Рмак | номер варианта |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сборочный цех | 80 | 5 | 75 | 1800 | 1980 | 2000 |
| Продолжение таблицы 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Склады | 19 | 4 | 80 | 589 | 648 | 654 |
| 3 | Цех сборки электрических машин | 160 | 1,5 | 90 | 2740 | 3014 | 3044 |
| 4 | Цех механического оборудования | 67 | 4 | 36 | 1020 | 1122 | 1133 |
| 5 | Кузнечный цех | 80 | 8 | 70 | 2340 | 2574 | 2600 |
| 6 | Литейный цех |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 145 | 2 | 120 | 1730 | 1903 | 1922 |
|  | б) в/в ДСП-6 кВ | 5 |  |  | 4х1600 | 4х2500 | 6х1600 |
| 7 | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) силовая 0,4кВ | 28 | 0,8 | 16 | 200 | 244 | 222 |
|  | б) в/в СД-6 кВ |  |  |  | 6х800 | 4х1000 | 4х1000 |
| 8 | Цех наладки и автоматики | 35 | 4 | 25 | 420 | 380 | 350 |
| 9 | Термический цех | 180 | 7 | 75 | 2400 | 2928 | 2667 |
| 10 | Сварочный цех | 84 | 4 | 60 | 940 | 1147 | 1044 |
| 11 | Административно-бытовой корпус | 47 | 1,5 | 24 | 380 | 464 | 422 |
| 12 | Данные цеха по варианту |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.1 – Завод по производству сельскохозяйственной техники. План 1

Рисунок 2.2 –Производство дистилляции титана. План 2

Рисунок 2.3 - Комбинат синтетических тканей. План 3

Рисунок 2.4 - Пылеулавливающее производство. План 4

Рисунок 2.5 - Завод по производству энергозапчастей. План 5

Рисунок 2.6 - Завод среднего машиностроения. План 6

Рисунок 2.7 - Завод электроприводной арматуры. План 7

Рисунок 2.8 – Завод тяжелого машиностроения. План 8

Рисунок 2.9 – Завод асбоцементных и профилированных изделий. План 9

Рисунок 2.10 Производство подъемно-транспортных машин. План 10

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

НАГРУЗКАМ ЦЕХОВ

Данные к расчету выбираются из таблиц 3.1 - 3.10. Вариант данных электрических нагрузок для выбранного цеха принимается:

- для групп ЭЛ-1 вариант 1

- для групп ЭЛ-2 вариант 2

- для групп ЭЛК вариант 3.

В проектируемых цехах предусмотрены вспомогательные и электротехнические помещения для цеховой ТП, вентиляторной, инструментальной, для бытовых нужд и прочие.

Электроснабжение цеха выполняется от главной понизительной подстанции (ГПП). Расстояние от ГПП до цеховой ТП принять в соответствии с генпланом завода или производства.

Категорию надежности электроснабжения цеха определить самостоятельно.

Перечень оборудования дан в таблицах 3.1-3.10. Мощность электропотребления (Рн) указана для одного электроприемника. Расположение основного оборудования показано на рисунках 3.1-3.10

| Таблица 3.1 – Электрические нагрузки электромеханического цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,21 | Краны мостовые | З6 | 25 | 30 |
| 2, 3, 22, 23 | Манипуляторы электрические | 3,2 | 3,5 | 2,8 |
| 4-6,28 | Точильно-шлифовальные станки | 2 | 1,8 | 2,2 |
| 7, 8,26,27 | Настольно-сверлильные станки | 2,2 | 2 | 1,5 |
| 9,10, 29,30 | Токарные полуавтоматы | 10 | 9,5 | 9,2 |
| 11-14 | Токарные станки | 13 | 10,5 | 11 |
| 15-20, 33-37 | Слиткообдирочные станки | 3 | 1,5 | 2 |
| 24,25 | Горизонтально-фрезерные станки | 7 | 7,5 | 5,5 |
| 31,32 | Продольно-строгальные станки | 10 | 9,5 | 7,8 |
| 38-40 | Анодно-механические станки | 75 | 65 | 60 |
| 41 | Тельфер | 5 | 5 | 5 |
| 42,43 | Вентиляторы | 4,5 | 4 | 6 |
| Грунт - Супесок с температурой +20 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. Рабочих смен – 2. |  |  |  |  |

| Таблица 3.2 – Электрические нагрузки кузнечнопрессового цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1 | Вентилятор вытяжной | 55 | 40 | 50 |
| 2 | Вентилятор приточный | 75 | 60 | 70 |
| 3-5 | Электротермические установки | 20 | 15 | 18 |
| 6,17,36 | Краны мостовые | 30 | 25 | 20 |
| 7-16 | Обдирочные станки типа РТ-503 | 37 | 21 | 25 |
| 18-20 | Кривошипные КПМ | 15 | 10 | 12 |
| 21-23 | Фрикционные КПМ | 7,5 | 4,5 | 5,5 |
| 24-35 | Обдирочные станки типа РТ-21001 | 21 | 17 | 19 |
| Грунт - Супесок с температурой +15 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,0 м. Рабочих смен - 3 Супесок с температурой +20 °С |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 - Электрические нагрузки ремонтно-механического цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,2 | Вентиляторы | 55 | 48 | 30 |
| 3-5 | Сварочные агрегаты | 14кВА | 10кВА | 12кВА |
| 6-8 | Токарные автоматы | 10 | 12 | 6 |
| 9-11 | Зубофрезерные станки | 20 | 15 | 10 |
| 12-14 | Круглошлифовальные станки | 5 | 4 | 6 |
| 15-17 | Заточные станки | 1,5 | 3 | 2,5 |
| 18,19 | Сверлильные станки | 3,4 | 3,2 | 2,2 |
| 20-25 | Токарные станки | 12 | 9 | 6 |
| 26,27 | Плоскошлифовальные станки | 17,2 | 8,5 | 10,5 |
| 28-30 | Строгальные станки | 4,5 | 12,5 | 17,5 |
| 31-34 | Фрезерные станки | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
| 35-37 | Расточные станки | 4 | 11,5 | 7,5 |
| 38,39 | Краны мостовые | 30 | 25 | 20 |
| Грунт - Чернозем с температурой +20 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. Рабочих смен - 2 |  |  |  |  |

| Таблица 3.4 - Электрические нагрузки инструментального цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,2,40,41,46 | Поперечно-строгальные станки | 5,5 | 7,5 | 8,5 |
| 3,5-7,28-31 | Токарно-револьверные станки | 4,8 | 3,2 | 2,8 |
| 4, 8, 32-34 | Одношпиндельные автоматы токарные | 1,8 | 2,2 | 3,5 |
| 9-15, 26, 27 | Токарные автоматы | 4,5 | 5,5 | 7,5 |
| 16, 17, 19,20,44,45 | Алмазно-расточные станки | 2,8 | 4,8 | 2,2 |
| 18, 21-25, 37, 38 | Горизонтально-фрезерные | 10 | 12,5 | 9,5 |
| 35,36,50,51 | Наждачные станки | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 39,47 | Кран-балки | 5 | 10 | 15 |
| 42,43,48,49,52,53 | Заточные станки | 2,3 | 3 | 2,5 |
| Грунт – Песок с температурой +10 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,5 м. Рабочих смен - 2 |  |  |  |  |

| Таблица 3.5 - Электрические нагрузки механического цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1-3 | Карусельный фрезерный станок | 11 | 12 | 10 |
| 4,5 | Станок заточный | 3,4 | 2,8 | 3,2 |
| 6,7 | Станок наждачный | 1,5 | 1,2 | 1,6 |
| 8 | Вентилятор приточный | 30 | 25 | 32 |
| 9 | Вентилятор вытяжной | 28 | 23 | 30 |
| 10 | Продольно-строгальный станок | 63,8 | 54 | 52,5 |
| 11, 12 | Плоскошлифовальный станок | 38 | 42 | 24 |
| 13-15 | Продольно-фрезерный станок | 24,5 | 20,5 | 18,5 |
| 16-18 | Резьбонарезной станок | 10 | 8 | 5 |
| 19,20 | Токарно-револьверный станок | 15 | 17 | 22 |
| 21-28 | Полуавтомат фрезерный | 11,5 | 12,5 | 10,5 |
| 29,30 | Зубофрезерный станок | 38 | 27 | 19 |
| 31-34 | Полуавтомат зубофрезерный | 9,5 | 10,2 | 8,5 |
| 35 | Кран мостовой | 30 | 27 | 32 |
| Грунт – Глина с температурой +10 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,0 м. Рабочих смен - 2 |  |  |  |  |

| Таблица 3.6 - Электрические нагрузки цеха металлоизделий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,31,42 | Краны мостовые | 25 | 30 | 45 |
| 2,3,14 | Продольно-строгальные станки | 12,2 | 14 | 16,2 |
| 15-17 | Плоско-шлифовальные станки | 3 | 4,5 | 5 |
| 4-8, 32-35, 9-41 | Токарно-револьверные станки | 3,5 | 8,5 | 12,5 |
| 9-13 | Токарные станки | 15 | 12 | 17 |
| 18,19 | Вертикально-сверлильные станки | 2,5 | 3 | 2,6 |
| 20 | Расточный станок | 13 | 9,5 | 8 |
| 21,22 | Фрезерные станки | 3,8 | 4,8 | 4,2 |
| 23,24 | Радиально-сверлильные станки | 9,5 | 12,2 | 15 |
| 25 | Электрическая печь сопротивления | 60 | 45 | 30 |
| 26,27 | Электрические печи индукционные | 24 | 28 | 32 |
| 28-30 | Электродуговые печи | 50 | 55 | 48 |
| 36-38 | Вентиляторы | 5 | 4,5 | 5,5 |
| Грунт – Песок с температурой +10 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,2 м. Рабочих смен - 3 |  |  |  |  |

| Таблица 3.7 - Электрические нагрузки механосборочного цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1-3 | Наждачные станки | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| 4-6 | Карусельно-фрезерные станки | 10 | 12,5 | 9,5 |
| 7,8 | Вертикально-протяжные станки | 14 | 15 | 8,5 |
| 9-11 | Токарные полуавтоматы | 20,5 | 18 | 22 |
| 12-14 | Продольно-фрезерные станки | 25 | 34 | 30 |
| 15,23 | Горизонтально-расточные станки | 17,5 | 12,8 | 15,2 |
| 16,17 | Вертикально-сверлильные станки | 7,5 | 5,5 | 6,5 |
| 18,19 | Агрегатные горизонтально-сверлильные станки | 17 | 11 | 20 |
| 20,21 | Агрегатные вертикально-сверлильные станки | 13 | 9 | 15 |
| 22,29 | Шлифовально-обдирочные станки | 4 | 4,5 | 5 |
| 24,25 | Вентиляторы | 4,5 | 5 | 4 |
| 26,27 | Круглошлифовальные станки | 5 | 3,5 | 2,8 |
| 28 | Закалочная установка | 16 | 25 | 20 |
| Продолжение таблицы 3.7 |  |  |  |  |
| 30,31 | Клепальная машина | 5 | 6,2 | 5,5 |
| Грунт – Глина с температурой +5 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,0 м. Рабочих смен - 2 |  |  |  |  |

| Таблица 3.8 - Электрические нагрузки сварочного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |  |
| 1,4 | Сварочные преобразователи | 12 |  | 22 | 16 |
| 2 | Сварочный полуавтомат | 30 |  | 18 | 25 |
| 3,9,13,16,41 | Вентиляционные установки | 6 |  | 9 | 8,5 |
| 5-7 | Сварочные выпрямители | 8,8 |  | 12,2 | 7,2 |
| 8,10 | Токарные станки импульсной наплавки | 15,1 |  | 10,5 | 12,3 |
| 11,12,14,15 | Сварочные агрегаты | 6,5 |  | 8,1 | 10,4 |
| 17,21,44,46 | Кондиционеры | 16 |  | 12 | 24 |
| 18-20 | Электропечи сопротивления | 48 |  | 75 | 55 |
| 22-26,28 | Слиткообдирочные станки | 4,5 |  | 6,5 | 5,5 |
| 27,35, 7-39 | Сверлильные станки | 1,8 |  | 2,2 | 2,5 |
| 29 | Кран-балка | 12 |  | 10 | 15 |
| 30,34 | Конвейеры ленточные | 4,5 |  | 3 | 5 |
| 31-33,36 | Обдирочно-шлифовальные станки | 5 |  | 4 | 3 |
| 40 | Сварочный стенд | 11,2 |  | 8,7 | 9,8 |
| 42,43 | Сварочные трансформаторы, кВА | 28 кВА |  | 32 | 22 |
| 45 | Таль электрическая | 2,5 |  | 3,5 | 4 |
| Грунт – Песок с температурой +12 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4,0 м. Рабочих смен - 3 |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.9 - Электрические нагрузки цеха металлорежущих станков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,11,40 | Электропривод раздвижных ворот | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 2-4 | Универсальные заточные станки | 2,5 | 3,5 | 2,8 |
| Продолжение таблицы 3.9 |  |  |  |  |
| 5, 10 | Заточные станки для червячных фрез | 7 | 8 | 8,2 |
| 6,7 | Резьбошлифовальные станки | 4,8 | 5,2 | 6,4 |
| 8,9 | Заточные станки для фрезерных головок | 3 | 3,2 | 4,2 |
| 12,13, 17-19 | Кругло шлифовальные станки | 10,2 | 9,6 | 10 |
| 14-16 | Токарные станки | 6,5 | 8,5 | 7,8 |
| 20-22 | Вентиляторы | 4 | 4,5 | 5 |
| 23, 24,29, 30, 36, 37 | Плоскошлифовальные станки | 38 | 28 | 18,5 |
| 25-28, 34, 35 | Внутришлифовальные станки | 8,9 | 10,4 | 12 |
| 31,42 | Кран-балка | 10 | 12 | 15 |
| 32,33,38,39 | Заточные станки |  |  | 3,2 |
| Грунт - Глина с температурой +15 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,5 м. Рабочих смен - 3 |  |  |  |  |

| Таблица 3.10 - Электрические нагрузки токарного цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование электроприемников | Вариант |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Номинальная мощность РНОМ, кВт |  |  |
| 1,2 | Токарно-револьверные многоцелевые станки | 10 | 8 | 9 |
| 3,21,27 | Кран-балки | 5,2 | 7,1 | 4,8 |
| 4,5 | Токарные станки с ЧПУ | 8 | 7,5 | 5 |
| 6,7,15,16 | Сверлильно-фрезерные станки | 6,4 | 4,2 | 7,2 |
| 8 | Кондиционер | 4,8 | 3,8 | 5,5 |
| 9-12 | Токарные станки с ЧПУ повышенной точности | 9,2 | 10,4 | 7 |
| 13, 17, 18 | Координатно-сверлильные горизонтальные станки | 12,5 | 11,2 | 9,8 |
| 14 | Строгальный станок | 15 | 185 | 12 |
| 19 | Шлифовальный станок | 7,5 | 6,4 | 8,5 |
| 20 | Наждачный станок | 3 | 2,5 | 3,2 |
| 22,23 | Токарные многоцелевые прутковопатронные модули | 18 | 12 | 15 |
| 24,29,30 | Токарные вертикальные полуавтоматы с ЧПУ | 35 | 45 | 30 |
| 25,26,28 | Координатно-сверлильные вертикальные станки | 11 | 9 | 8,7 |
| Грунт – Супесок с температурой +12 °С. Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,6м. Рабочих смен - 2 |  |  |  |  |

Рисунок 3.1 - План расстановки электрооборудования электромеханического цеха. Цех 1

Рисунок 3.2 - План расстановки электрооборудования кузнечнопрессового участка. Цех 2

Рисунок 3.3 - План расстановки электрооборудования ремонтно-механического цеха. Цех 3

Рисунок 3.4 - План расстановки электрооборудования инструментального цеха. Цех 4

Рисунок 3.5 - План расстановки электрооборудования механического цеха. Цех 5

Рисунок 3.6 - План расстановки электрооборудования цеха металлоизделий. Цех 6

Рисунок 3.7 - План расстановки электрооборудования механосборочного цеха.  Цех 7

Рисунок 3.8 - План расстановки электрооборудования сварочного цеха. Цех 8

Рисунок 3.9 - План расстановки электрооборудования цеха металлорежущих станков. Цех 9

Рисунок 3.10 - План расстановки электрооборудования токарного участка. Цех 10

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

4.1 Основные требования к оформлению курсового проекта

Требования, предъявляемые к оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части проекта содержатся в методических указаниях для курсового и дипломного проектирования, разработанных на кафедре «Промышленная энергетика».

В начале расчетно-пояснительной записки должно быть вложено задание с исходными данными к проекту и номером зачетной книжки. Лист задания выполнять в соответствии с приложением А.

При выполнении графической части применять условно графические и условно буквенные обозначения электрических элементов, согласно действующих ГОСТ, основные из них приведены в приложении В.

4.2 Расчет электрических нагрузок цехов

Расчет начинается с расчета электрических на 0,4 кВ нагрузок цеха, завода в целом и на 6(10) кВ. Все расчеты должны быть оформлены в отдельных таблицах установленной формы.

В форме Ф636-92 выполняется развернутый расчет нагрузок, в форме Ф202-90 - результирующие расчеты нагрузки по центрам питания, таких как ТП, РП и ГПП. Таблицы форм приведены в приложениях Б1, Б2, Б3.

По плану цеха, с учетом особенностей производства, категории надежности электроснабжения необходимо выполнить разбивку электроприемников по узлам питания.

В качестве узлов питания применяются силовые шкафы типа ШР-11 с предохранителями и шкафы серии ПР с автоматическими выключателями и комплектные шинопроводы типа ШРА-4.

При наличии электроприемников первой категории следует применять узлы с автоматическими выключателями. Для второй категории можно применить узлы, как с автоматами, так и с предохранителями и для третьей - рекомендуется выбирать низко затратные варианты. К выбранным узлам питания цеха присоединяются электроприемники. Следует определить способы прокладки проводов или кабелей и учитывать протяженность прокладываемых линий, для снижения потерь электроэнергии и напряжения.

В таблице расчета электрических нагрузок цеха суммарные нагрузки определяются по выбранным узлам. Пример заполнения показан в таблице приложения Б1. Методика расчета нагрузок приведена в конспекте лекций.

Основные расчетные формулы для расчета по позициям электроприемников.

Расчетные величины мощностей в промежуточном (усредненном режиме):

активная мощность

(4.1)

где  - коэффициент использования нагрузки,

- номинальная или паспортная мощность электроприемника, в кВт;

реактивная мощность

(4.2)

где  - величина, определяемая по известному значению  электроприемника, или принимаемая непосредственно по справочным данным.

Величина, необходимая для определения эффективного числа электроприемников - , рассчитывается для каждой позиции узла питания (шкафа).

Итоговые значения показателей мощности по силовому узлу цеха.

Установленная мощность - сумма номинальных мощностей электроприемников узла питания, кВт

,                                               (4.3)

расчетные величины промежуточных мощностей

,                                               (4.4)

.                                               (4.5)

Коэффициент использования группы электроприемников итоговой нагрузки

,                                                (4.6)

| Таблица 4.1 - Определение расчетного коэффициента по известным значениям KИ и nЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nЭ | Коэффициент использования KИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 1 | 8,0 | 5,33 | 4,0 | 2,67 | 2,0 | 1,60 | 1,33 | 1,04 | 1,0 |
| 2 | 6,22 | 4,35 | 3,39 | 2,45 | 1,98 | 1,6 | 1,33 | 1,14 | 1,0 |
| 3 | 4,05 | 2,89 | 2,31 | 1,74 | 1,45 | 1,34 | 1,22 | 1,06 | 1,0 |
| 4 | 3,24 | 2,35 | 1,91 | 1,47 | 1,25 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,0 |
| 5 | 2,84 | 2,09 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 1,0 |
| 6 | 2,24 | 1,96 | 1,62 | 1,28 | 1,14 | 1,13 | 1,06 | 1,01 | 1,0 |
| 7 | 2,49 | 1,86 | 1,54 | 1,23 | 1,12 | 1,1 | 1,04 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 2,37 | 1,78 | 1,48 | 1,19 | 1,1 | 1,08 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 2,27 | 1,71 | 1,13 | 1,16 | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 2,18 | 1,65 | 1,39 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 2,11 | 1,51 | 1,35 | 1,1 | 1,06 | 1,04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 2,04 | 1,56 | 1,32 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1,99 | 1,52 | 1,29 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 1,94 | 1,49 | 1,27 | 1,05 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 1,89 | 1,16 | 1,25 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 1,85 | 1,43 | 1,23 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | 1,81 | 1,41 | 1,21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 1,78 | 1,39 | 1,19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 1,75 | 1,36 | 1,17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 1,69 | 1,33 | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 1,67 | 1,31 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10, |
| 23 | 1,64 | 1,3 | 1,12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 1,62 | 1,28 | 1,11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 1,6 | 1,27 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | 1,51 | 1,21 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 1,44 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 1,4 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45 | 1,35 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 1,3 | 1,07 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 60 | 1,25 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 80 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 90 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 100 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эффективное число электроприемников рекомендуется определять по приближенным формулам только для групп электроприемников строке итоговой нагрузки по ШР.

.                                               (4.7)

По известному значению nЭ и KИ рассчитанному по (4.6) из таблицы 4.1 определяется коэффициент расчетной нагрузки KР.

Расчетные мощности:

активная мощность, кВт

(4.8)

реактивная мощность определяется по упрощенным выражениям (4.9) и (4.10), кВАр

(4.9)

,                                 (4.10)

полная (кажущаяся) мощность, кВА

.                                 (4.11)

Величина расчетного тока по полной мощности, А

.                                (4.12)

4.3 Расчет электрических нагрузок предприятия на 0,4 кВ

Расчет нагрузок по предприятию выполнить также в таблице по форме Ф636-92. Обратить внимание на некоторое различие в отдельных столбцах, приложение Б2.

При определении нагрузок предприятия можно применить общие  показатели по отдельным цехам. Расчетные формулы определения мощностей такие же, как в п. 4.1, кроме определения эффективного числа электроприемников и расчетного коэффициента. Эффективное число можно определить по упрощенной формуле (4.13)

,                                              (4.13)

где  - номинальная максимальная мощность электроприемника в расчетной группе.

Расчетный коэффициент максимума выбирается из таблицы 4.2. Пример расчета и обозначения величин показаны в таблице приложения А2.

4.4 Расчет электрических нагрузок предприятия выше 1 кВ

Расчет электрических нагрузок 6(10) кВ выполняется аналогично расчету на 0,4 кВ, по цеху с некоторыми различиями, таблица в приложении Б3. Эффективное число для крупных электроприемников равно фактическому числу и вместо коэффициента максимума при определении расчетной активной и реактивной мощности применяется коэффициент одновременности, из таблицы 4.3,

(4.14)

| Таблица 4.2 - Значение коэффициента расчетной нагрузки KР на шинах цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nЭ | Коэффициент использования KИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 и более |
| 1 | 8,00 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,14 |
| 2 | 5,01 | 3,44 | 2,69 | 1,9 | 1,52 | 1,24 | 1,11 | 1,0 |
| 3 | 2,94 | 2,17 | 1,8 | 1,42 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1,0 |
| 4 | 2,28 | 1,73 | 1,46 | 1,19 | 1,06 | 1,04 | 1,0 | 0,97 |
| 5 | 1,31 | 1,12 | 1,02 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
| 6-8 | 1,2 | 1,0 | 0,96 | 1,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| 9-10 | 1,1 | 0,97 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 10-25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
| 25-50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 |
| Более 50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |

(4.15)

где Ko - коэффициент одновременности.

При расчете нагрузок с синхронными электроприводами учитывается возможность генерации реактивной мощности ими в режиме опережающего косинуса. При отсутствии данных по косинусу принимается cos=0,9 со знаком минус.

| Таблица 4.3 - Значение коэффициента одновременности Ко для определения расчетной нагрузки на шинах 6 (10) кВ РП и ГПП. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный коэффициент использования | Число присоединений 6 (10) кВ на сборных шинах РП, ГПП. |  |  |  |
|  | 2-4 | 5-8 | 9-25 | Более 25 |
| Кu < 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
| 0,3 < Ku < 0,8 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| 0,5 < Ku < 0,8 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| Ku > 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |

4.5 Расчет электрического освещения

Расчет освещения выполнить отдельно по каждому цеху (корпусу) методом удельной мощности на единицу площади. Необходимо по типу технологического процесса и производственной среде выбрать значение минимальной требуемой освещенности, тип светильника и его исполнение по среде. Коэффициентом запаса учесть дополнительный запас мощности на снижение освещенности в процессе длительной эксплуатации, тип источника света и расход мощности на его пускорегулирующую аппаратуру.

При выборе источников света следует отдавать предпочтение светильникам газоразрядного освещения. В производственно-бытовых, административных зданиях применять светильники с люминесцентными лампами с компенсированными схемами. В производственных помещениях с сильным загрязнением применять светильники исполнением не ниже IP-44. Привести пример расчета для одного цеха с указанием значений всех исходных данных и коэффициентов, для остальных цехов расчет оформить в таблицу вида, приведенного в приложении Б4.

Установленная мощность освещения цеха, кВт

(4.16)

где РУД - удельная мощность освещения на единицу площади, Вт/м2,

F = А∙В, м2, площадь помещения,

А - длина помещения, м,

В - ширина помещения, м,

K - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА),

K=1 для светодиодных светильников и с лампами накаливания

K=1,1 для светильников с лампами ДРЛ,

K=1,2 для светильников с люминесцентными лампами,

Расчетная активная мощность освещения, кВт

(4.17)

KЗ – коэффициент запаса, учитывающий загрязнения среды [Приложение А, таблица 3],

KС - коэффициент спроса. При отсутствии данных обследования следует принимать:

KС=1 - для небольших производственных зданий,

KС=0,95 – для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов,

KС=0,9 - для библиотек, административных зданий и предприятий общественного питания,

KС=0,85 - для производственных зданий, состоящих из большого числа отдельных помещений

КС=0,6 - для складских помещений

Расчетная реактивная мощность освещения, кВт

(4.18)

где определяется по известному cos,

- для компенсированных схем включения светильников с разрядными лампами принимать cos=0,9

для ламп с электронными ПРА (ЭПРА) до cos=0,97.

Пример заполнения показан в таблице приложения А4.

4.6 Расчет результирующих нагрузок

Расчет результирующих нагрузок выполняется по форме Ф202-90, приложения Б5.

Результирующие нагрузки цеховых трансформаторных подстанций рассчитываются после определения центра электрических нагрузок предприятия и нагрузок в целом.

В этом случае определение результирующих нагрузок выполняется с одновременным расчетом раздела компенсации реактивной мощности и потерь мощности в трансформаторах ТП.

Аналогично определяются результирующие нагрузки по РП, если есть такой узел питания, и ЗРУ-6(10)кВ в отдельной таблице по той же форме Ф202-90, таблица приложения Б6.

4.7 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых ТП

Рекомендации по выбору типа и количества трансформаторов ТП приведены в конспекте лекций. В данных указаниях показана краткая методика. В проекте необходимо принимать один тип и мощность трансформаторов.

Число трансформаторов определяется для предприятия в целом:

Минимальное число трансформаторов

(4.19)

где РР(0,4)  - расчетная мощность всей нагрузки из таблицы нагрузок, приложения А1,

Т =0,7 оптимальный коэффициент загрузки трансформатора.

Т=0,55 - коэффициент загрузки сухого трансформатора.

- добавка до ближайшего целого числа.

Экономически оптимальное число трансформаторов

(4.20)

где m – дополнительное число, дающее целое число трансформаторов, определяется по кривым , рисунок  4.1.

Выбранные трансформаторы проверяются по фактической загрузке

(4.21)

Допустимая загрузка трансформаторов с масляным охлаждением:

для первой категории Т = 0,67-0,7;

для второй до Т = 0,83;

для третьей до Т = 0,9.

Рисунок 4.1 – Зона для определения дополнительного числа трансформаторов, а) Т=0,70,8   б) Т=0,91,0

4.8 Расчет компенсации реактивной мощности в сетях до 1 кВ

Расчет компенсации реактивной мощности выполняется для 0,4кВ и 6(10)кВ. Основные положения по применению и выбору компенсирующих устройств изложены в конспекте лекций.

Основные расчетные формулы.

Наибольшая реактивная мощность или мощность первого этапа компенсации, которую выбранные, в предыдущем разделе, трансформаторы могут передать в сеть до 1 кВ, кВАр

.                                  (4.22)

Суммарная мощность компенсации для данной группы трансформаторов

(4.23)

Если QНК1=QT0, то по первому этапу расчета не требуется установка компенсирующих устройств и принимается QНК1=0.

Дополнительная мощность, необходимая для покрытия расхода реактивной мощности, возникающей при передаче активной мощности через трансформаторы данной группы - QНК2

(5.24)

где -  расчетный коэффициент, зависящий от коэффициентов К1 и К2, по графикам на рисунке 4.2.

Значения К1 принимаются по таблице 4.2, значения К2 по таблице 5.3. Если окажется, что QНК20, то установки дополнительных компенсирующих устройств не требуется и принимается QНК2=0.

Суммарная расчетная мощность компенсации определяется как сумма

(4.25)

где  суммарные мощности батарей двух этапов расчета.

Рассчитанная мощность распределяется между трансформаторами пропорционально их реактивным нагрузкам.

По полученным значениям подбираются стандартные мощности комплектных конденсаторных установок по каждой ТП и их значения вносятся в форму Ф202-90, результирующих нагрузок ТП.

4.9 Расчет компенсации реактивной мощности в сетях выше 1 кВ

Компенсация реактивной мощности выше 1 кВ рассчитывается исходя из баланса мощностей.

Баланс реактивных мощностей для распределительных сетей

предприятий определяется в следующем порядке:

1) для каждой цеховой ТП определяется некомпенсированная реактивная нагрузка на стороне 6(10) кВ

(4.26)

где QР – расчетная реактивная нагрузка трансформатора,

QНК.Ф – фактическая мощность компенсации 0,4 кВ,

QТ – суммарные реактивные потери трансформатора при его загрузке Т;

Рисунок 4.2 - Значения коэффициента  для радиальной схемы питания трансформаторов, а) напряжение – 6 кВ, б) напряжение - 10 кВ

| Таблица 4.2- Значения удельного коэффициента К1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединен ная энергосистема | Количество рабочих смен | Коэффициент К1 | Объединен ная энергосистема | Количество рабочих смен | Коэффи- циент К1 |
| Центра, Северо-Запада, Юга | 1 | 24 | Сибири | 1 | 15 |
|  | 2 | 12 |  | 2 | 15 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 15 |
| Урала | 1 | 22 | Средней Азии | 1 | 19 |
|  | 2 | 14 |  | 2 | 19 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 16 |
| Северного Кавказа, Закавказья | 1 | 14 | Дальнего Востока | 1 | 9 |
|  | 2 | 13 |  | 2 | 9 |
|  | 3 | 12 |  | 3 | 9 |

2) для каждого распределительного пункта или распределительной подстанции определяется некомпенсированная реактивная нагрузка, как сумма реактивных мощностей питающихся от них цеховых ТП и других потребителей.

Расчетная реактивная мощность высоковольтных батарей конденсаторов (БК) определяется из условия баланса реактивной мощности

(4.27)

| Таблица 4.2 – Значения коэффициента К2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора, кВА | Коэффициент К2 при длине питающей линии, км |  |  |  |  |
|  | до 0,5 км | от 0,5 до 1,0 | от 1,0 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | свыше 2,0 |
| 400 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 630 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1000 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1600 | 3 | 10 | 17 | 23 | 40 |
| 2500 | 5 | 16 | 26 | 36 | 50 |

где   - расчетная суммарная реактивная мощность на шинах 6(10)кВ распределительных пунктов,

- входная реактивная мощность, заданная энергосистемой.

Значение  вычисляется по заданному значению cos=0,97-0,99.

(4.28)

Если QВ.БК0, то по согласованию с энергосистемой устанавливается новое значение входной мощности. Полученная мощность распределяется между подстанциями 6(10)кВ, пропорционально некомпенсированной нагрузке на шинах 6(10)кВ.

К каждой РП следует подключать БК одинаковой мощности общей мощностью не менее 1000 кВАр. Если общая мощность БК меньше, то их следует устанавливать на питающей подстанции (ГПП).

Рассчитанные значения компенсирующих мощностей учитываются в расчете электрических нагрузок. Значения стандартных мощностей компенсирующих установок записываются в таблицу формы Ф202-90 результирующих нагрузок РП или ЗРУ ГПП.

4.10 Выбор кабелей

В зависимости от способа прокладки выбирается марка кабеля и рассчитывается необходимое сечение. При прокладке в траншее и пересечениях с автодорогами, возможности механического растяжения кабеля рекомендуется выбор бронированных кабелей, в остальных случаях - небронированных.

Выбор сечений выполняется по условиям:

1) По максимальному току расчетного режима

(4.28)

для двухтрансформаторной ТП – расчетный ток

где  - расчетный послеаварийный ток,

- расчетный ток линии, А

- учитывает температурные условия прокладки

- учитывает количество одновременно проложенных кабелей ПУЭ таблица 1.3.26 или таблица 4.1.

- коэффициент допустимой перегрузки кабелей [1]

Для крупных ЭП и высоковольтных приемников за расчетный ток принимается номинальный.

| Таблица 4.1 - Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между кабелями в свету, мм |  | Коэффициент при количестве кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 100 200 300 |  | 1,00 1,00 1,00 |  | 0,90 0,92 0,93 |  | 0,85 0,87 0,90 |  | 0,80 0,84 0,87 |  | 0,78 0,82 0,86 |  | 0,75 0,81 0,85 |  |

2) Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение q, мм2, определяется из соотношения:

(4.29)

где  - расчетный ток в час максимума энергосистемы, A;

jЭK - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по таблице 1.3.36 из ПУЭ или таблице 4.3 настоящих указаний.

| Таблица 4.2 -Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная температура среды, °С | Нормиро- ванная темпера- тура | Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5 и ниже | 0 | + 5 | + 10 | + 15 | + 20 | + 25 | + 30 | + 35 | + 40 | + 45 | + 50 |
| 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 | 80 80 70 65 65 60 60 55 55 50 50 | 1,14 1,24 1,29 1,18 1,32 1,20 1,36 1,22 1,41 1,25 1,48 | 1,11 1,20 1,24 1,14 1,27 1,15 1,31 1,17 1,35 1,20 1,41 | 1,08 1,17 1,20 1,10 1,22 1,12 1,25 1,12 1,29 1,14 1,34 | 1,04 1,13 1,15 1,05 1,17 1,06 1,20 1,07 1,23 1,07 1,26 | 1,00 1,09 1,11 1,00 1,12 1,00 1,13 1,00 1,15 1,00 1,18 | 0,96 1,04 1,05 0,95 1,06 0,94 1,07 0,93 1,08 0,93 1,09 | 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 0,88 1,00 0,86 1,00 0,84 1,00 | 0,88 0,95 0,94 0,84 0,94 0,82 0,93 0,79 0,91 0,76 0,89 | 0,83 0,90 0,88 0,77 0,87 0,75 0,85 0,71 0,82 0,66 0,78 | 0,78 0,85 0,81 0,71 0,79 0,67 0,76 0,61 0,71 0,54 0,63 | 0,73 0,80 0,74 0,63 0,71 0,57 0,66 0,50 0,58 0,37 0,45 | 0,68 0,74 0,67 0,55 0,61 0,47 0,54 0,36 0,41 |

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, то есть увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

3) Выбор кабеля по термической стойкости, минимальное сечение по условию протекания тока КЗ

(4.30)

где ВК – тепловой импульс тока КЗ, кА2 с

(4.31)

где  - действительное время отключения кабельной линии, с

- время действия максимальной токовой защиты, с

- собственное время отключения выключателя, с

Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с

Значение функции СТ приведено в таблице 4.4.

Значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока - Та определяется по «Руководящим указаниям к расчету токов короткого замыкания».

| Таблица 4.3 - Экономическая плотность тока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год |  |  |
|  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |
| медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медными | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| алюминиевыми | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медными | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| алюминиевыми | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

4.11 Технико-экономические расчеты по выбору системы электроснабжения

Технико-экономические расчеты (ТЭР) следует начинать с составления структуры системы электроснабжения предприятия. Должно быть намечено не менее двух вариантов, в зависимости от категории надежности электроснабжения и характера электрической нагрузки - спокойной или резко переменной, наличия электродвигателей высокого напряжения, центра расположения электрических нагрузок, протяженности кабельных линий. Намечаемые варианты сравнения должны быть технически равноценные.

Методика технико-экономических расчетов аналогична изученной в курсе «Электрические станции и подстанции». Однако в данном проекте следует сравнивать варианты систем внутреннего электроснабжения. При необходимости сравнения показателей трансформаторов ГПП выполнить только сравнение коэффициентов загрузки и с выбранным трансформатором выполнять дальнейшие ТЭР методом приведенных затрат. В данном методе расчета можно не учитывать одинаковые элементы, присутствующие в сравниваемых вариантах.

Например, на рисунке 4.3 одинаковым элементами являются трансформаторы ГПП и РП-1. Для сравнения в первом варианте нужно будет учесть количество ячеек на ЗРУ-6 кВ ГПП, длину кабельных линий и их потери мощности от ЗРУ-6 кВ до ТП-1…ТП-N. Во втором варианте также учитывается количество ячеек на ЗРУ-6 кВ, количество ячеек на РП-2, длину кабелей до РП-2 с потерями и длину кабелей с потерями мощности до ТП-1…ТП-N, питаемых уже от РП-2.

| Таблица 4.4 - Значения функции СТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проводник | Значения функции СТ А с1/2/мм2 |  |
| Шины алюминиевые | 91 |  |
| Шины медные | 167 |  |
| Кабель: | при UНОМ, кВ |  |
|  | 6 | 10 |
| с алюминиевыми сплошными жилами и бумажной изоляцией | 92 | 94 |
| с алюминиевыми многопроволочными жилами и бумажной изоляцией | 98 | 100 |
| с медными сплошными жилами и бумажной изоляцией | 140 | 143 |
| с медными многопроволочными жилами и бумажной изоляции. | 147 | 150 |
| с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией | 75 | 78 |
| с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией | 114 | 118 |
| с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией | 62 | 65 |
| с медными жилами и полиэтиленовой изоляцией | 94 | 98 |

На рисунке 4.6 показана система электроснабжения без высоковольтной нагрузки. Если электрооборудование относится к категориям надежности электроснабжения 2 и 3, то есть смысл рассмотреть варианты распределительной сети 6(10) кВ. на рисунке 4а представлена радиальная схема распределения, а на рисунке 4б - магистральная.

Возможно рассмотрение смешанных схем распределительных сетей.

Примерные варианты для сравнения ТЭР показаны на рисунках 4.3-4.6.

4.12 Расчет токов короткого замыкания

Поскольку подробно расчет токов короткого замыкания изучен в курсе «Переходные процессы в электроэнергетике», в данных методических указаниях даны только основные положения для выполнения необходимого объема расчета.

Расчет необходимо выполнить в относительных единицах на высоком напряжении и в именованных - на 0,4 кВ.

Токи короткого замыкания рассчитать, как и от системы неограниченной мощности.

Особенностью систем электроснабжения предприятий является то, что ГПП чаще всего тупиковая ПС. Поэтому расчет выполняется как для радиальной схемы. Также для каждого элемента схемы замещения

Рисунок 4.3 - Варианты схем электроснабжения с одним и двумя РП

Рисунок 4.4 - - Варианты схем электроснабжения с двойной системой шин на ЗРУ-10 кВ

Рисунок 4.5 - - Варианты схем электроснабжения с резко переменной нагрузкой

Рисунок 4.6 - Примерные схемы для сравнения внутренних распределительных сетей электроснабжения

определяются как индуктивное, так и активное сопротивления. Учет активного сопротивления выполняется при соблюдении условия.

Учет подпитки в месте короткого замыкания от высоковольтных двигателей следует учитывать, если они подключены непосредственно к шинам, на которых рассматривается короткое замыкание. Токи двигателей следует определять через ЭДС двигателей. Расчет токов КЗ выполняется с одновременным выбором высоковольтных кабелей.

4.13 Выбор силовых кабелей выше 1 кВ

Выбор сечений выполняется по условиям:

1) По максимальному току расчетного режима

(4.32)

для двухтрансформаторной ТП – расчетный ток

где  - расчетный послеаварийный ток, А

- расчетный ток линии, А

- - коэффициент, учитывающий температурные условия среды прокладки.

- учитывает количество одновременно проложенных кабелей ПУЭ таблица 1.3.26 или таблица 4.1.

- коэффициент допустимой перегрузки кабелей [1]

Для крупных ЭП и высоковольтных приемников за расчетный ток принимается номинальный. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и не стекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле приведен в таблице 4.7.

2) Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение q, мм2, определяется из соотношения:

(4.33)

где  - расчетный ток в час максимума энергосистемы, A;

jЭK - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по таблице 1.3.36 из ПУЭ Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, то есть увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

3) Выбор кабеля по термической стойкости, минимальное сечение по условию протекания тока КЗ

(4.34)

где ВК – тепловой импульс тока КЗ, кА2 с

(4.35)

где  - действительное время отключения кабельной линии, с

- время действия максимальной токовой защиты, с

- собственное время отключения выключателя, с

Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с

Значение функции СТ приведено в таблице 4.4.

Значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока - ТА определяется по «Руководящим указаниям к расчету токов короткого замыкания».

| Таблица 4.7- Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и не стекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токо- проводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей |  |  |  |  |  |
|  | одно жильных | двух жильных | трехжильных напряжением, кВ |  |  | Четырех жильных |
|  | до 1 кВ | до 1 кВ | до 3 | 6 | 10 | до 1 кВ |
| 6 | - | 60 | 55 | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1310 | - | - | - | - | - |

4.14 Выбор электрооборудования выше 1 кВ

Необходимо выбрать электрооборудование на высшем и низшем напряжениях ГПП, указать степень исполнения оборудования. Выбрать и проверить выключатели, разъединители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения, ошиновку. Предпочтение при выборе оборудования отдавать отечественным и российским производителям.

При выборе каждой из позиций оборудования выполнить пример расчет по одной из выбираемых цепей, остальные расчеты показать в таблицах.

В качестве примера приведены условия выбора выключателя на 35 кВ. Выбор выполняется по следующим условиям:

а) по напряжению установки

б) по расчетному  току продолжительного режима

в) по месту установки и исполнению.

Выбранный выключатель проверяется на стойкость к действию токов КЗ

а) по предельному сквозному току  ,

где IПР.С – предельный сквозной ток выбираемого выключателя,

I// = IПО, -  начальное значение периодического тока цепи КЗ;

б) по динамической стойкости к ударному току

где iПР.С – номинальный ток электродинамической стойкости выключателя.

в) по отключающей способности

где IОТК.НОМ – номинальный симметричный ток отключения выключателя;

г) по апериодической составляющей тока КЗ

(4.36)

где – номинальный апериодический ток отключения выключателя,

НОМ – номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока отключения для времени  , [10] по (4.37)

(4.37)

-  расчетное время КЗ

.                             (4.38)

Если условие г) не выполняется, то достаточно проверить условие (5.39)

(4.39)

д) по термической стойкости, по количеству теплоты , выделяющейся в аппарате за время короткого замыкания

(4.40)

где IПР.Т – предельный ток термической стойкости, который  выключатель может выдержать без повреждений  в течении предельного времени tТ,

при удаленных от источника точках КЗ интеграл Джоуля можно рассчитывать по выражению,

ВК – тепловой импульс тока КЗ рассчитывается по (4.35), кА2 с.

| Таблица 4.5- Выбор выключателя 35 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия выбора | Расчетные данные сети | Каталожные данные |  |
|  |  | Выключатель ВМУЭ-35Б-25У1 | Разъединитель РДЗ-35-УХЛ1 |
|  |  | 35 | 35 |
|  |  | 1000 | 1000 |
|  |  | 25 | - |
|  |  | 64 | 63 |
|  |  | 25 | - |
|  |  | 64 | 63 |
|  |  | 2500 | 2500 |
|  |  | 25 | - |

е) проверяется по включающей способности

(4.41)

Все условия выбора и расчетные  каталожные представить данные в таблице вида 4.5. Выбор выключателей цепей 6(10) кВ выполнить в общем виде в таблице вида 4.6

| Таблица 4.6 - Пример. Выключатели отходящих присоединений 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование присоединения | Расчетный ток I, А | Токи короткого замыкания |  | Тип выключателя | Технические данные выключателя |  |  |  |
|  |  | IПО, кА | iУ, кА |  | IНОМ, А | IПР.С, кА | iУ, кА | ВК, кА2с |
| Вводной ЗРУ-10 | 60 | 3,8 | 7,4 | ЗАН5-204-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| Секционный ЗРУ-10 | 30 | 3,8 | 7,4 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| Вводной РП-1 | 0,00 | 4,08 | 7,94 | ЗАН5-204-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| к ТП-1 от ЗРУ-10 | 82,72 | 4,08 | 7,94 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| к ТП-2 от ЗРУ-10 | 82,72 | 4,08 | 7,94 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| к ТП-3 от ЗРУ-10 | 89,04 | 4,08 | 7,94 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| к ТП-4 от ЗРУ-10 | 89,04 | 3,3 | 5,88 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| к ТП-5 от ЗРУ-10 | 90,28 | 4,08 | 7,94 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |
| АД от РП-1. Рн = 630 кВт | 46,50 | 3,3 | 5,88 | ЗАН5-123-1 | 800 | 12 | 20 | 1200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А1

Лист задания курсового проекта

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

Специальность, номер зачетной книжки 5В071800,     №_________________

Студент(ка) группы _________________________________________________

Ф.И.О.____________________________________________________________

(полностью)

Тема курсового проекта __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Исходные данные для проектирования:

цех: перечень оборудования и установленные мощности электроприемников.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завод: перечень цехов или корпусов и установленные мощности электроприемников.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выдал  ст. преподаватель  К.З. Абенова                  дата                20    г.

Задание получил студент(ка)_________________________дата__  ____20    г (ФИО, роспись)

Срок окончания                    .20  г.

Защитил КП с оценкой ________________________________дата __________

Преподаватель   К.З. Абенова  ________________________________________

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: лист задания распечатать на одном листе с двух сторон листа

ПРИЛОЖЕНИЕ А2

Пример заполнения титульного листа курсового проекта

Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Кафедра «Промышленная энергетика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому  проекту по дисциплине «Проектирование систем электроснабжения»

Тема: «Электроснабжение завода порошковой металлургии»

| Руководитель проекта Ст. преподаватель каф. «ПЭ» ______________ К.З. Абенова « » 20 г. | Студент Иванов А.Б. Специальность 050718 Группа 10-ЭЛЗ-3 |
| --- | --- |

Усть-Каменогорск

2012

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1

завод

10 кВ

освещение

202-90

ПРИЛОЖЕНИЕ В

| Таблица В1 - Условные обозначения в электрических схемах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование | Условное графическое обозначение с размерами | Условное буквенное обозначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатель |  | Q QВ - секционный |
| 2 | Выключатель автоматический |  | QF -в силовых цепях SF - в цепях управления |
| 3 | Выключатель нагрузки |  | QW |
| 4 | Разъединитель Разъединитель заземляющий |  | QS QSG |
| 4 | Предохранитель плавкий |  | F |
| 6 | Ограничитель перенапряжения |  | FY |
| 7 | Реактор для схем электроснабжения |  | LR |
| Продолжение таблицы В1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Реактор, сдвоенный для схем электроснабжения |  | LR |
| 9 | Трансформатор силовой двухобмоточный |  | Т |
| 10 | Трансформатор силовой двухобмоточный с РПН |  | Т |
| 11 | Трансформатор силовой двухобмоточный с расщепленной обмоткой низкого напряжения |  | Т |
| 12 | Трансформатор силовой трехобмоточный |  | Т |
| 13 | Трансформатор напряжения измерительный |  | TV |
| 14 | Трансформатор тока Трансформатор тока нулевой последовательности |  | ТА ТАN |
| 15 | Заземление |  | - |

Продолжение таблицы В1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Соединение контактное разъемное |  | - |
| 17 | Электродвигатель синхронный |  | МS |
| 18 | Электродвигатель асинхронный |  | МА |
| 19 | Отпайки от шин |  | - |
| 20 | Отделитель |  | QR |
| 21 | Короткозамыкатель |  | QN |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Указания по расчету электрических нагрузок. Вторая редакция - М.: Энергия, 2003.

2 Правила устройства электроустановок Республики Казахстан/ МЭ и МР РК. – Астана: 2003-418 с.

3 Справочник по проектированию электроснабжения./ Под ред. Круповича В.И., Барыбина Ю.Г., Самовера М.Л. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 2001–456с.

4 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Электроснабжение./ Под общ. ред. Федорова А.А. - М.: Энергоатомиздат, 1987 – 456с.

5 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Электрооборудование./ Под общ. ред. Федорова А.А. - М.: Энергоатомиздат, 1987 – 592с.

6 Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередач и сетей./ Под общ. ред. Большама Я.М., Круповича В.И., Самовера М.Л. - М.: Энергия, 1977 – 696с.