ЛЕКЦИЯ 3

1.5 Коагулирование

Осветление воды может быть достигнуто путем отстаивания и фильтрования.

Отстаивание может быть простым механическим, когда очищаемая вода проходит через отстойники с малой скоростью. Время осаждения взвешенных частиц зависит от их размеров. Чем мельче частица, тем больше времени требуется для ее осаждения. Коллоидные частицы могут находиться во взвешенном состоянии неопределенно долго.

Для их осаждения, а также вообще для ускорения процесса осаждения применяют коагулирование взвеси, т. е. введение в воду химического вещества — коагулянта.

Коагулирование способствует повышению эффективности процесса фильтрования воды.

Иногда коагулирование уменьшает привкус и запах воды, если они вызываются коллоидными веществами.

При коагулировании происходит укрупнение частиц дисперсной системы вследствие их слипания. Слипание происходит под действием сил притяжения  между частицами, которое возникает в результате обработки воды коагулянтом.

Наиболее широко применяемыми коагулянтами являются сернокислый алюминий, железный купорос и хлорное железо. Обычно их применяют в растворенном состоянии.

Сернокислый алюминий (сульфат алюминия, глинозем) - А12(SО4)3х18Н2О. Обычно применяют неочищенный глинозем, который содержит 33% безводного сернокислого алюминия и очищенный продукт, содержащий 50% чистого сульфата алюминия. В результате коагулирования глиноземом происходит и обесцвечивание воды вследствие сорбции хлопьями коагулянта веществ, вызывающих цветность воды.

Хлорное железо FeCl3х6Н2О быстро и хорошо растворяется в воде, образует крупные, быстро оседающие хлопья гидроокиси железа. Скорость осаждения этих хлопьев в 1,5 раза больше скорости осаждения хлопьев, образующихся при коагулировании сернокислым алюминием. Хлорное железо дает хорошие результаты и при совместном применении его с сернокислым алюминием и известью.

Железный купорос FeSO4х7Н2О. При использовании железного купороса процесс коагуляции достаточно быстро проходит только при рН воды не ниже 8. Поэтому иногда приходится воду подщелачивать, т.е добавлять щелочь (гашеную известь).

Дозу коагулянта устанавливают пробным коагулированием в лабораторных условиях.

При отсутствии лабораторных данных согласно СНиП дозу коагулянта принимают в зависимости от содержания взвешенных веществ.

При обработке цветных вод доза коагулянта определяется

Дк = 4 √Ц,

где Ц — цветность воды в град.

По этой формуле должна быть проверена доза коагулянта, определенная из условий осветления воды.

Флокулянты

Флокулянты – высокомолекулярные вещества, интенсифицирующие процесс хлопьеобразования. Флокулянты принадлежат к классу высокомолекулярных полимеров с цепочечной формой макромолекул.

Полиакриламид (ПАА) – молекулы ПАА имеют форму цепочек, благодаря чему частицы коагулянта связываются в тяжелые, крупные и прочные агрегаты (глобулы).

Активная кремниевая кислота (АК) – коллоидный водный раствор кремниевых кислот или их солей. АК готовится на месте применения непосредственно перед использованием.

1.6 Комплекс сооружений для коагулирования воды

Комплекс сооружений для коагулирования включает реагентное хозяйство (сооружения для хранения реагентов, приготовления их растворов и дозирования в обрабатываемую воду), смесители (для быстрого смешения реагентов с водой) и камеры хлопьеобразования (для окончательного формирования хлопьев).

1.6.1 Склады реагентов и их хранение

Схема организации реагентного хозяйства зависит от получения реагентов с заводов-поставщиков.

Существует 2 основные схемы реагентного хозяйства

1 схема –получение с заводов поставщиков готовой продукции, которую затем с помощью дозаторов вводят в обрабатываемую воду.

2 схема – получение с заводов полуфабрикатов, нуждающихся в дальнейшей	 обработке и доведении их до продукта, удобного для дозирования.

Реагенты вводят в воду в виде порошков или гранул (сухое дозирование), либо в виде водных растворов или суспензий (мокрое дозирование).

В любом случае требуется реагентное хозяйство.

При сухом способе хранения реагентов склад устраивается на первом этаже  рядом с растворными баками. Схема приготовления коагулянта при сухом хранении целесообразна при расходе коагулянта до 5-6 т/сут. Транспортирование коагулянта по складу и загрузка в растворные баки осуществляется с помощью кран-балки.

Количество расходных, растворных баков и насосов должно быть: растворных - 3, расходных - 2.

1 - автосамосвал; 2 - склад; 3 - растворные баки; 4 - кран-балка с грейфером; 5 - насос; 6 - расходные баки; 7 - насос-дозатор; 8 - воздуходувка; I - трубопровод холодной воды; II - трубопровод горячей воды; III - сжатый воздух; IV - раствор коагулянта

Рисунок 4 - Схема реагентного хозяйства с сухим хранением реагента

Схема организации реагентного хозяйства при мокром хранении коагулянта в растворных баках-хранилищах представлена на рисунке 5. В этом случае коагулянт доставляется автотранспортом и загружается в растворные баки-хранилища, где растворяется и хранится в виде 15-20 % концентрированного раствора. Емкость баков-хранилищ рас рассчитывается на 30-суточный расход реагента. Количество баков должно быть не менее трех.

1 - вагон с реагентом; 2 - подъемник; 3 - транспортер; 4,5 - растворная часть баков-хранилищ концентрированного раствора коагулянта; б - насос; 7 - расходные баки; 8 - насос-дозатор; 9 - воздуходувка; I - трубопровод холодной воды; II - сжатый воздух; III - раствор коагулянта

Рисунок 5 - Схема реагентного хозяйства с мокрым хранением реагента

После растворения коагулянта производится его отстаивание. Осадок собирается в нижней, подрешеточной части баков и сбрасывается в канализационный лоток. Из верхней отстойной части баков-хранилищ крепкий раствор коагулянта забирается насосами с помощью поплавка и перекачивается в расходные баки, где готовится рабочий раствор.

Для растворения и перемешивания коагулянта в баках предусматривается подвод воздуха от воздуходувок. Воздуходувки могут располагаться в одном помещении с расходными баками и насосами.

Для подачи воздуха в растворные и расходные баки обычно применяются водокольцевые насосы-воздуходувки типа ВК.

Для перекачки и дозирования реагентов применяют насосы-дозаторы. Наиболее распространены плунжерные насосы-дозаторы типа НД. Подача насосов регулируется от нуля до максимума путем изменения длины хода плунжера.

При производительности станции более 50 тыс. м3/сут применяется схема с хранением концентрированного раствора коагулянта в специальных резервуарах. По этой схеме после растворения в растворных баках коагулянт перекачивается кислотостойкими насосами в баки-хранилища, а в растворные баки загружается новая партия коагулянта. Из баков-хранилищ 15-20% раствор коагулянта насосами или самотеком подается в расходные баки, где готовится рабочая концентрация раствора, подаваемая затем насосами-дозаторами в смеситель. Количество расходных баков по этой схеме должно быть не менее двух, растворных баков и баков-хранилищ – не менее трех.

Растворные баки должны иметь пирамидальное днище с колосниковой решеткой, на которую загружают куски коагулянта. Под колосниковой решеткой размещены воздухораспределительные трубы для подачи сжатого воздуха для перемешивания и растворения коагулянта.