# Способы улучшения качества воды. Технологические схемы

Кондиционирование воды представляет собой комплекс физических, химических и биологических методов изменения ее первоначального состава. Под кондиционированием воды понимают не только ее очистку от ряда нежелательных и вредных примесей, но и улучшение природных свойств путем обогащения ее недостающими ингредиентами.

Многочисленные способы обработки воды можно классифицировать на следующие основные группы: улучшение органолептических свойств воды (осветление, обесцвечивание, дезодорация и др.); обеспечение эпидемиологической безопасности (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая радиация и др.); улучшение минерального состава (фторирование и обесфторивание, обезжелезивание и деманганация, умягчение или обессоливание и др.).

В процессе очистки и обработки вода подвергается осветлению (освобождение от взвешенных веществ), обесцвечиванию, обеззараживанию (уничтожение находящихся в ней болезнетворных бактерий), умягчению (снижение или почти устранение содержащихся в ней солей жесткости). Кроме того, при использовании воды некоторых источников и для отдельных потребителей требуется удалять все растворенные в ней соли (обессоливание) или только некоторые определенные соли, например соли железа (обезжелезивание), растворенные в ней газы (дегазация), иногда приходится устранять привкусы и запахи, предотвращать коррозионное действие воды на трубы, удалять из воды фтор (обесфторивание) и т.п. Те или иные комбинации указанных процессов применяют в зависимости от категорий потребителей и качества воды в источниках.

Для получения воды питьевого качества при использовании поверхностных источников, как правило, необходимо производить осветление, обесцвечивание и обеззараживание воды. При этом в зависимости от качества исходной воды в некоторых случаях дополнительно необходимо применять и специальные методы водоподготовки — фторирование, обесфторивание, умягчение и др.

Совокупность необходимых технологических процессов и сооружений составляет технологическую схему улучшения качества воды , Применяемые в водоподготовке технологические схемы можно классифицировать:

- на реагентные и безреагентные;

- по эффекту обработки;

- по числу ступеней;

- на напорные и безнапорные.

1. Безреагентные и реагентные технологические схемы отличаются размерами водоочистных сооружений и условием их эксплуатации.

При применении реагентов процессы обработки воды протекают интенсивнее и более эффективно. Так, для осаждения основной массы взвешенных веществ в первом случае требуется 2-4 ч, во втором — несколько суток. С использованием реагентов фильтрование осуществляется со скоростью 5-12 м/ч и более, а без реагентов (медленное фильтрование) — 0,1-0,3 м/ч.

При обработке воды с применением реагентов водоочистные сооружения меньше по объему, компактнее, дешевле в строительстве, но сложнее в эксплуатации, чем сооружения безреагентной очистки.

2. По эффекту обработки различают технологические схемы для полной или глубокой очистки воды и для неполной или неглубокой.

Например, в первом варианте очищенная вода соответствует требованием питьевой воды; во втором — получается грубо осветленная вода (с мутностью на выходе 5—80 мг/л), которая может использоваться для целей охлаждения производственного оборудования и др.

3. Двухступенчатые реагентные схемы осветления и обесцвечивания воды,

подаваемой для хозяйственно-питьевых целей, показаны на рисунках ниже. Здесь процессы осветления и обесцвечивания осуществляются в две ступени: на отстойниках и фильтрах; на осветлителях со слоем взвешенного осадка и фильтрах; во флотаторах и на фильтрах. Схема с контактными осветлителями — одноступенчатая.

4. По характеру движения обрабатываемой воды технологические схемы подразделяются на самотечные (безнапорные) и напорные.

На крупных водоочистных комплексах движение обрабатываемой воды по сооружениям осуществляется самотеком. В этом случае следует наиболее рационально использовать рельеф местности для уменьшения заглубления отдельных сооружений, уменьшения объема земляных работ, снижения стоимости фундаментов и т.п. Поэтому взаиморасположение отдельных очистных сооружений технологической схемы, т.е. высотная схема, имеет первостепенное значение.

## Безреагентные технологические схемы водоподготовки с медленным (а) и акустическим (б) фильтрами, с гидроциклоном (в)

1,4 — подача исходной воды и отвод обработанной воды; 2,7 — медленный и акустический фильтры; 3 — резервуар чистой воды; 5 — насос; б — сооружения оборота промывной воды; 8,10 — скорый фильтр I и II ступени; 9 — распределительный бак;11 — гидроциклон

Реагентные технологические схемы водоподготовки с отстойниками (а), осветлителями со слоем взвешенного осадка (б), контактными осветлителями и микрофильтрами (в), флотаторами (г), отстойниками- осветлителями на плаву (д), для обработки воды повышенного антропогенного воздействия

.1,12 — подача исходной и отвод обработанной воды; 2 — контактная камера; 3,4,5,9,24 — установки соответственно углевания, хлорирования, коагулирования, фторирования и известкования; 6,25 — вертикальный и механический смесители; 7— вихревая камера хлопьеобразования; 8 — горизонтальный отстойник со встроенными тонкослойными модулями; 10,26 — скорый и биологический фильтры; 11 — резервуар чистой воды; 13 — осветлитель со взвешенным осадком с рециркуляторами осадка; 14 — микрофильтр (барабанное сито); 15 — контактный осветлитель; 16 — насос;17 — напорный бак; 18 — компрессор; 19 — флотатор; 20 — перегородчатая камера хлопьеобразования; 21 — песколовка; 22 — резервуар-усреднитель; 23 — водозабор- осветлитель с тонкослойными модулями; 27 — сорбционный фильтр с ГАУ

При напорной схеме очистные сооружения можно расположить на одной отметке. При использовании таких схем резервуары чистой воды и насосные станции II подъема при обосновании могут не устраиваться, тогда обработанная вода под напором насосов I подъема подается потребителю.

Применение напорных технологических схем сопряжено со значительной металлоемкостью используемых водоочистных сооружений.

Технологическую схему очистки воды выбирают в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Ориентировочный выбор технологической схемы дои осветления и обесцвечивания воды до питьевой кондиции может быть осуществлен согласно таблице.

Так, для обработки небольших расходов цветной и мутной воды вместо горизонтальных отстойников следует использовать вертикальные, а вместо обычных гидравлических смесителей — сопла Вентури или шайбовые смесители. При очистке маломутных цветных вод обычно применяется одноступенчатая схема с фильтрами или контактными осветлителями без камер хлопьеобразования и отстойников.

Выбор водоочистных сооружений и оптимального состава реагентов производится на основании данных химического и технологического анализов обрабатываемой воды. Некоторые решения могут быть приняты априорно на основании опыта эксплуатации водоочистных комплексов в аналогичных условиях.

Использование солей железа в качестве коагулянтов предпочтительнее при длительном весеннем паводке, сопровождающемся значительным снижением температуры обрабатываемой воды. Применение активированной кремнекислоты в качестве флокулянта рекомендуется при обработке цветных вод, а для мутных — используется полиакриламид, К-4 и др.

Вертикальные смесители рекомендуется предусматривать в схемах с осветлителями со слоем взвешенного осадка и контактными осветлителями, так как помимо смешения они обеспечивают и воздухоотделение.

При осветлении высокомутных вод для I ступени осветления могут быть рекомендованы тонкослойные и радиальные отстойники, гидро- и мультициклоны, акустические фильтры и др. Для извлечения из воды планктона или крупных плавающих примесей используют флотаторы, микрофильтры или барабанные сетки. В прямоточных реагентных схемах со скорыми фильтрами рекомендуется использовать контактные фильтры. Для вод повышенного антропогенного воздействия могут быть применены озонирование, биореакторы, сорбционные угольные фильтры, биосорберы, биофильтры.

## Выбор сооружений станции очистки воды, предназначенной

## для хозяйственно-питьевых целей

| Основные сооружения | Мутность исходной воды, мг/л | Цветность исходной воды, град | Производительность станции, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов |  |  |  |
| 1. Скорые фильтры (одноступенчатое фильтрование): напорные | До 30 | До 50 | До 5000 |
| открытые | До 20 | Тоже | До 50 000 |
| 2. Вертикальные отстойники — скорые фильтры | До 1500 | До 120 | До 5000 |
| 3. Горизонтальные отстойники — скорые фильтры | Тоже | Тоже | Свыше 30 000 |
| 4. Контактные префильтры — скорые фильтры (двухступенчатое фильтрование) | До 300 | До 120 | Любая |
| 5. Осветлители со взвешенным осадком — скорые фильтры | Не менее 50 до 1500 | » | Свыше 5000 |
| 6. Две ступени отстойников — скорые фильтры | Более!500 | » | Любая |
| 7. Контактные осветлители | До 120 | » | Тоже |
| 8. Горизонтальные отстойники и осветлители со взвешенным осадком для частичного осветления воды | До 1500 | » | » |
| 9. Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | До 120 | » | » |
| 10. Радиальные отстойники для предварительного осветления высокомуг- ныхвод | Свыше 1500 | » | » |
| 11. Трубчатый отстойник и напорный фильтр заводского изготовителя (типа «Струя») | До 1000 | » | До 800 |
| Обработка воды без применения коагулянтов и флокулянтов |  |  |  |
| 12. Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | До 150 | До 120 | Любая |
| 13. Радиальные отстойники для частичного осветления воды | Более 1500 | Тоже | Тоже |
| 14. Медленные фильтры с механической или гидравлической регенерацией песка | До 1500 | До 50 | » |