ЛЕКЦИЯ 5

1.7 Отстойники

Процесс отстаивания основан на том, что при малых скоростях движения воды взвешенные в ней частицы под действием силы тяжести осаждаются на дно. Скорость осаждения частиц зависит от их размеров, формы, удельного веса и температуры воды.

Источники водоснабжения характеризуются различным содержанием в воде взвешенных частиц, т. е. имеют разную мутность. В связи с этим продолжительность отстаивания воды будет различной.

Осветляемая вода может двигаться в отстойнике в горизонтальном, вертикальном или радиальном направлении. В зависимости от направления потока различают отстойники горизонтальные, вертикальные и радиальные.

1.7.1 Горизонтальные отстойники

В горизонтальном отстойнике, представляющем собой прямоугольный резервуар, вода поступает с торца и движется вдоль  длинной  стороны  резервуара.

Относительно равномерное движение воды по всему поперечному сечению отстойника достигается устройством дырчатых перегородок, водосливов, распределительных и сборных желобов.

Глубина зоны осаждения принимается равной 2,5—3,5 м, а ширина секции отстойника — не более 6 м.

Днище горизонтальных отстойников имеет уклон к приямку для осадка, расположенному в начале отстойника. Осадок, накапливающийся в отстойнике, периодически удаляют механизированным или  гидравлическим способом.

При горизонтальных отстойниках следует предусматривать камеры хлопьеобразования перегородчатого или вертикального типа со слоем взвешенного осадка или без него.

1- трубопровод исходной воды (от смесителей);  2- воздухоотделители; 3- трубы для распределения воды по площади КХО; 4- КХО со слоем взвешенного осадка; 5- Водосливная стенка между КХО и горизонтальным отстойником; 6- полупогружная (струенаправляющая) перегородка; 7- водобойная стенка; 8- горизонтальный отстойник; 9- труба для рассредоточенного по площади сбора воды из отстойника; 10- канал осветленной воды; 11- трубы для отвода осветленной воды; 12- обводная линия; 13- сборный трубопровод  отстоенной воды; 14- трубы для удаления осадка; 15-то же, газ всех отстойников; 15- смотровой павильон

Рисунок 9 – Горизонтальный отстойник

1.7.2 Вертикальные отстойники

Вертикальные отстойники, представляют собой круглый или квадратный в плане резервуар с коническим или пирамидальным днищем с углом наклона стенок 50—70°. Вода поступает по трубопроводу в центральную трубу, опускается в нижнюю часть отстойника, затем поднимается в его рабочей части и переливается через водослив в круговой лоток. Иногда вместо центральной трубы устраивают камеру хлопьеобразования водоворотного типа. В нижней части камеры устанавливают решетки из щитов для гашения вращательного движения воды.

Осадок периодически удаляется самотеком  по  иловой  трубе без  прекращения  работы отстойника.

Скорость восходящего потока воды и принимают в пределах 0,5— 0,75 мм/с. Диаметр отстойника не должен превышать 10 м, а отношение диаметра вертикального отстойника к высоте зоны осаждения должно быть не больше 1,5.

Число отстойников на очистной станции должно быть не менее двух.

1 – водоворотная камера хлопьеобразования; 2 – неподвижное сегнерово колесо; 3 – гаситель; 4 – труба для выпуска осадка.

Рисунок 10 – Вертикальный отстойник

1.7.3 Радиальные отстойники

Радиальные отстойники применяют преимущественно в промышленных системах водоснабжения на очистных станциях большой производительности при высоком содержании в воде взвешенных частиц. В этих отстойниках вода подается в центр, а затем движется в радиальном направлении и сливается в периферийный сборный желоб, из которого отводится по трубе. Как и в отстойниках   других типов  осветление  здесь происходит  вследствие создания малых скоростей движения при которых взвешенные частицы выпадают на дно.

Радиальные отстойники имеют диаметр 20—60 м, глубину 3— 5 м в центре и  1,5—3 м на периферии.