Введение

Программой предмета «Котельные установки и парогенераторы» предусматривается изучение основного и вспомогательного оборудования котельных агрегатов.

Изучение материала предмета следует вести с учетом современных достижений науки и техники в области котлостроения, необходимо обращать внимание на физическую сущность теоретических вопросов и их практическое применение, рассматривать не только принцип работы и конструктивное выполнение оборудования, но и давать оценку качества его с учетом надежности и экономичности.

В результате изучения данного предмета студенты должны знать принцип работы и конструкции котельных агрегатов и их вспомогательного оборудования, устанавливаемых на современных ТЭС, должны уметь оценивать качество оборудования с учетом его надежности, экономичности, безопасности эксплуатации и себестоимости вырабатываемой продукции; должны уметь производить выбор оборудования и технологической схемы его включения при проектировании ТЭС.

1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В промышленности используется более 50% всех видов энергоресурсов, в том числе до 65 % вырабатываемой электроэнергии. Большой роли энергетики в промышленном производстве современные промышленные предприятия имеют сложные и многообразные энергетические системы, состоящие из комплексов установок и устройств, предназначенных для сжигания топлива и производства, транспорта, распределения и потребления электроэнергии, теплоты, сжатого воздуха, газа, кислорода.

Энергоиспользование в промышленности или на конкретном предприятии характеризуется энергетическим КПД, т.е. отношением полезно используемой энергии к затраченной:

(1.1)

где ,  - подведенная энергия и потери энергии в данном производстве.

(1.2)

где - КПД добычи, переработки и транспорта топлива;

- КПД производства энергии;

- КПД транспорта энергии;

-КПД рабочей машины, технологического агрегата;

- КПД привода механизма.

В качестве основных теплоносителей в промышленности и в быту используются пар и подогретая паром или дымовыми газами горячая вода, получаемые в котельных установках (котлах).

В зависимости от назначения на промышленных предприятиях применяются атомные производственные и отопительные котельные на органическом топливе (рис. 1.1 а) и котлы, использующие теплоту отходящих газов и другие отходы технологических агрегатов (рис. 1.1, б), а также котельные установки промышленных электростанций (рис. 1.2).

а - на органическом топливе; б – использующая теплоту отходящих газов и другие тепловые отходы технологических агрегатов.

Рисунок 1.1 - Автономная котельная установка промышленного предприятия

1 - котел; 2 -паровая турбина; 3 – конденсатор; 4 – насос; 5- подогреватель воды низкого давления; 6 – деаэратор; 7 – подогреватель воды высокого давления.

Рисунок 1.2 - Котельная установка в системе промышленной ТЭЦ

В котлах используют различные виды твердого, жидкого и газообразного топлива. Современная котельная установка является сложным сооружением, состоящим из большого количества различного оборудования и строительных конструкций, связанных в единое целое общей технологической схемой. В качестве примера на рис. 1.3 показана принципиальная технологическая схема котельной установки, работающем на твердом топливе.

1 - вагон с топливом;  2 - бункер разгрузочного устройства; 3 - дробильный блок;  4 – бункер котла для сырого угля; 5 - мельница для размола топлива; 6 – эксгаустер; 7 – барабан котла; 8- пароперегреватель; 9 – экономайзер; 10 – воздухоподогреватель; 11 – вентилятор; 12- деаэратор; 13 – питательный насос; 14- золоуловитель; 15 – дымосос; 16- дымовая труба; 17- ленточный транспортер; 18 – штабель угля; 19 – багерная насосная системы золоудаления;  а - питательная вода; б – перегретый пар; в – продукты сгорания; г – шлак и зола.

Рисунок 1.3 - Технологическая схема котельной установки, работающей на твердом топливе

Топливо транспортными механизмами, подается в дробильное устройство  и после измельчения направляется в бункера, из которого поступает в мельницы . Угольная пыль из мельниц подается в топку, где происходит ее сжигание. Образовавшиеся продукты сгорания омывают поверхности нагрева котла и охлажденными поступают в золоуловитель  и далее дымососами  удаляются через дымовую трубу  в атмосферу. Воздух необходимый для горения, подается в котел дутьевым вентилятором  и, пройдя через воздухоподогреватель (ВЗП)  поступает в мельницу  и топку. Образовавшиеся в результате горения твердого топлива в топке шлак и зола, уловленная в золоуловителе , транспортируется по каналам системы золошлакоудаления  в насосную станцию, служащую для перекачки шлака и золы с водой по трубопроводам на золоотвалы. Перегретый или насыщенный пар, полученный из воды в котле, по трубопроводам подводится к потребителям. Конденсат от  потребителей подается в деаэратор, служащий для удаления газов из питательной воды. Потери пара и конденсата в системе восполняются химически очищенной водой, подаваемой насосами через водоочистительные аппараты в деаэратор. Вода после дегазации подается питательными насосами   в котел.

Технологическая схема котельной установки видоизменяется в зависимости от ее назначения, производительности, параметров пара, вида топлива, способа его сжигания и местных условий.

В котельных установках, использующих жидкое и газовое, отсутствуют золоулавливающие устройства,   оборудование для удаления шлака и золы, значительно упрощается устройства для хранения (при газовом топливе - отпадают), транспорта и,  подготовки топлива к сжиганию.