2 ОБЩАЯ СХЕМА КОТЛА, ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, предназначенных для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию горячей воды или пара требуемых параметров.

Котельные установки разделяют на три основных класса:

- паровые котельные установки для производства водяного пара;

- водогрейные котельные установки для получения горячей воды;

- смешанные котельные установки, используемыми для получения пара и горячей воды одновременно или попеременно.

Оборудование котельной установки условно разделяют на основное (собственно котел) и вспомогательное.

К вспомогательному оборудованию относятся дутьевые вентиляторы, дымососы, питательные, подпиточные и циркуляционные насосы, водоподготовительные и пылеприготовительные установки, системы топливоподачи, золоулавливания и шлакоудаления. При сжигании жидкого топлива к вспомогательному оборудованию относится мазутное хозяйство, при сжигании газообразного топлива – газорегуляторный пункт (ГРП) или газорегуляторная установка (ГРУ).

Схема собственно котла, работающего на пылевидном твердом топливе, показана на рис. 2.1.

1 - горелка; 2 – топочная камера; 3 – экранные поверхности; 4 – барабан; 5 – система опускных труб циркуляционного контура экранов; 6 – фестон; 7 - пароперегреватель; 8 – опускной газоход; 9 – экономайзер; 10 – воздухоподогреватель; 11 - нижние коллекторы экранов.

Рисунок 2.1 - Схема барабанного котла, работающего на пылевидном топливе

Котел состоит из топочной камеры и газоходов, поверхностей нагрева, находящихся под внутренним давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, пара): экономайзера; испарительных элементов, пароперегревателя.

Топочная камера котла предназначено для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту.

Пароперегреватель- устройство для повышения температуры пара выше температуры насыщения, соответствующей давлению в котле.

Водяной экономайзер – устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного испарения поступающей в котел воды.

Воздухоподогреватель – устройство для подогрева воздуха продуктами сгорания топлива перед подачей его в топку котла.

Питательные и подпиточные устройства (насосы, баки, трубопроводы) предназначены для подачи воды в котел или тепловую сеть (систему отопления).

Тягодутьевые устройства – предназначены для подвода в топку котла воздуха, необходимого для сгорания топлива, и отвода из котла продуктов сгорания. Состоят  они из дутьевых вентиляторов, воздуховодов, газоходов, дымососов и дымовой трубы, при помощи которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку, движение продуктов сгорания по газоходам и удаление их в атмосферу.

Водоподготовительные устройства служат для подогрева и умягчения питательной воды и состоят из аппаратов и приспособлений, обеспечивающих очистку от механических примесей и растворенных в ней накипеобразующих солей, а также для удаления из нее газов.

Топливоподготовительное устройство в котельных, работающих на пылевидном топливе, предназначено для измельчения топлива до пылевидного состояния; его оборудуют дробилками, сушилками, мельницами, питателями, вентиляторами, транспортерами и пылегазопроводами.

Устройство для удаления золы и шлака – состоит из гидравлических систем и механических приспособлений: транспортеров, вагонеток и др.

Топливный склад – предназначен для хранения топлива; его оборудуют механизмами для разгрузки и подачи топлива в котельную или в топливоподготовительное устройство.

Испарительные поверхности – экраны и фестон включены в барабан и вместе с опускными трубами, соединяющими барабан с нижними коллекторами экранов, образуют циркуляционный контур.

На стенках топочной камеры расположены экраны, состоящие из большого числа вертикальных труб, и на выходе из топки – фестон, которые образуют испарительные поверхности нагрева, получающие часть теплоты продуктов сгорания.

Естественная циркуляция воды и пароводяной смеси в системе организуется за счет разности масс столба воды в опускных трубах и пароводяной смеси в подъемных трубах экранов и фестона.

Имеются разнообразные конструкции котлов. Сжигание твердого топлива может осуществляться, в слое, в связи, с чем изменяется и конструкции топочной камеры. Применяется принудительная циркуляция воды и пароводяной смеси в испарительной системе котла с помощью специальных насосов. В ряде случаев часть поверхности пароперегревателя размещается в топке, а экономайзер и воздухоподогреватель выполняется в несколько ступеней и т.д.