3 КОМПОНОВКА КОТЛА, ТЕПЛОВАЯ СХЕМА И ЗАДАЧИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

3.1 Компоновка котла

Компоновка котла – взаимное расположение его радиационных и конвективных газоходов (рис.3.1). Котлы имеют П-, Т-, U-, башенную и многоходовую компоновки. В отечественной энергетике наибольшее распространение получили П и Т образные компоновки (рис.3.1, а, б). Топка в них занимает подъемный (радиационный) газоход. В соединительном (горизонтальном) и опускном (конвективном) газоходах расположены перегреватели, экономайзеры, выносные переходные зоны, трубчатые воздухоподогреватели. Для котлов типа Е возможна компоновка с совмещением стен радиационного и конвективного газоходов. Преимуществом П и Т образных компоновок является возможность размещения тяжелого тягодутьевого оборудования на нулевой отметке. В результате каркас котла или здания освобождается от вибрационных нагрузок, возникающих при работе дымососов и вентиляторов. Для очистки поверхностей нагрева, расположенных в опускном газоходе, от загрязнений может быть применена дробеочистка.

П-образная компоновка, по сравнению с Т-образной, позволяет получить несколько меньшую в плане площадь котельной ячейки, металлоемкость каркаса и расход теплоизоляции на обмуровку, более простую схему трассировки паро – и водопроводов.

Основным недостатком П-образной компоновки является существенная неравномерность полей концентрации  золы и скорости в конвективном газоходе при повороте потока газов. С увеличением высоты соединительного газохода эта неравномерность возрастает. В связи с этим для твердых топлив область применения П-образной компоновки ограничена паропроизводительностью котла D≤1000т/ч, а при многозольных и абразивных топливах D≤420÷670 т/ч.

Т-образная компоновка при такой же, как у П-образной компоновки, средней скорости газов позволяет вдвое уменьшить высоту соединительного газохода и снизить тем самым неравномерность полей скорости и концентрации золы после поворота потока. При этом несколько сокращается высота котла и соответственно здания котельной. Облегчаются условия компоновки поверхностей нагрева перегревателей и экономайзера. Область применения – пылеугольные котлы паропроизводительностью D≥670 т/ч.

а - П-образная; б – Т-образная; в – башенная; е – многоходовая; д - U-образная.

Рисунок 3.1 - Компоновки котлов

Башенная компоновка (рис. 3.1,в) наиболее эффективна при сжигании под наддувом газа, мазута и многозольной углей. Отличается удобством обслуживания горелок и минимальными (в плане) размерами котельной ячейки. Скоростные и золовые поля равномерны по сечению газохода, нет зон с повышенным локальным абразивным износом труб ввиду отсутствия поворота потока продуктов сгорания.

К недостаткам следует отнести:

- резкое увеличение высоты котла;

- усложнение монтажа;

- наличие ничем не занятого опускного газохода большой длины и размеров;

- дополнительные статические и динамические нагрузки от тяго-дутьевых машин на каркас котла;

- несколько большую протяженность паро- и водопроводов.

Такую компоновку применяют для котлов паропроизводительностью D≤300 т/ч или D≥ 500 т/ч.

Многоходовая компоновка (рис.3.1, г) котла является конструктивно более сложной и оправдана лишь при сжигании многозольных низкокалорийных топлив типа сланцев.

U-образная компоновка (рис.3.1,д) позволяет создать условия хорошего заполнения топки факелом. Вследствие низкого расположения перегревателей протяженность паропроводов до турбины минимальна. К недостаткам такой компоновки  следует отнести то, что дымососы, вентиляторы крепятся к каркасу котла, топливо необходимо подавать на большую высоту.  U-образная компоновка применяется на котлах паропроизводительностью D≤670 т/ч.

3.2 Тепловая схема котла

Тепловая схема – совокупность технических решений по последовательности расположения в газовом тракте поверхоностей нагрева, организации движения в них продуктов сгорания, рабочего тела, воздуха и выбросу способа регулирования температуры перегрева пара.

Тепловой расчет котла  может быть двух видов: конструкторский и поверочный. Различие между ними заключается в целях, исходных искомых величинах.

При конструктическом расчете в соответствии с принятой тепловой схемой котла искомой является площадь поверхности нагрева. При этом из условия надежной и экономичной работы котла и каждого его элемента принимаются температуры продуктов сгорания (газов) рабочего тела и воздуха. Предварительно задается компоновка трубных поверхностей нагрева (продольный  S1 и поперечный S2 шаг, диаметр d трубы), скорости газа wг, воздуха wВ, массовая скорость рабочего тела pw.

Результаты конструктического расчета служат исходными данными для проведения проточных, аэродинамических и гидравлических расчетов, выбора вспомогательного оборудования.

При поверочном расчете котла промежуточные температуры газа и рабочего тела, включая температуру υух уходящих газов и tгв горячего воздуха , неизвестны. Величиной υух предварительно задаются. Затем рассчитывают последовательно первые воздухоподогревателя, экономайзера и вторую ступень воздухоподогревателя.

Полученная температура газов  перед воздухоподогревателем не должна отличаться больше, чем на ±10оС от принятой температуры. В противном случае расчет повторяется с новым принятым значением υух.

Поверочный и конструкторский расчеты ведутся в соответствии с нормативным методом расчета котлов.