4 КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОК И ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ

Сжигание топлива в котлах и в различных технологических аппаратах осуществляется в топочных устройствах (топках).

Общая классификация топочных устройств показана на рис. 4.1. По назначению все топки можно разделить на тепловые, силовые и технологические.

Рисунок 4.1 – Общая классификация топочных устройств

Тепловые топки предназначаются для преобразования химической энергии топлива в физическую теплоту высокотемпературных газов для последующей передачи теплоты этих газов через поверхности нагрева нагреваемой среде (воде, пару).

Силовые топки служат для получения продуктов сгорания не только с высокой температурой, но и с повышенным давлением.

В технологических топках сжигание топлива или протекание экзотермических реакций при переработке сырья совмещается с использованием в элементах котла выделяющейся при этом теплоты.

В настоящем курсе рассматриваются в основном тепловые топки котлов, а также некоторые непосредственно к ним относящиеся топочные устройства технологического назначения.

Как это показано на рис. 4.1. тепловые топки подразделяют на слоевые для сжигания кускового топлива и камерные -  для сжигания газообразного и жидкого топлива, твердого топлива в пылевидном (мелкодробленом) состоянии, а также для сжигания смеси топлив. Слоевые и камерные топки, в свою очередь, могут быть классифицированы по ряду признаков.

Принципиальные схемы организации сжигания твердого топлива в котлах в плотном и кипящем слое, в факельном прямоточном и вихревом процессах показаны на рис. 4.2.

В основу указанной классификации положены признаки аэродинамического характера, наиболее важные потому, что ими определяется подвод окислителя к реагирующей поверхности, что в наибольшей мере влияет на удельную производительность и экономичность топочного процесса.

а - в   плотном   фильтрующем   слое    б - в   кипящем   слое,   в - факельный   прямоточный процесс, г — вихревой (циклонный) процесс.

Рисунок   4.2 - Схемы организации сжигания твердого топлива

4.1 Сжигание в плотном фильтрующем слое

При слоевом процессе свободно лежащее на решетке топливо продувается снизу воздухом (рис. 4.2, а). Скорость газовоздушного потока в слое такова, что устойчивость слоя не нарушается. Для обеспечения этого необходимо, чтобы сила тяжести топливных частиц была больше создаваемой газовым потоком подъемной силы.

Для повышения устойчивости слоя и уменьшения потери с уносом было бы целесообразно увеличение размеров топливных частиц. Однако это приведет к уменьшению относительной площади поверхности реагирования и снижению скорости сгорания топлива. На практике в слоевых топках сжигают твердое топливо с частицами 20—30 мм и более.

При слоевом процессе количество горящего топлива на решетке составляет около 700—1000 кг на 1 м3 объема слоя. Значительный запас топлива на решетке, часто вполне соизмеримый с часовым его расходом, определяет как большую тепловую инерцию, так и устойчивость слоевого процесса.

Для горящего слоя характерны высокая температура, а также преобладание в нем крупных частиц, поэтому процесс горения в слоевых топках находится преимущественно в диффузионной области, где скорость горения определяется скоростью подвода окислителя, т. е. скоростью обтекания частиц воздушным потоком. Поэтому, несмотря на значительную тепловую инерцию слоевых топок, удается регулировать их нагрузку в первую очередь изменением количества подаваемого воздуха.