4.2 Процесс в кипящем слое

При увеличении скорости дутья создаваемая потоком подъемная сила может достигнуть значения, равного силе тяжести частиц, и устойчивость частиц в слое нарушается; соответствующая этому скорость дутья называется критической. С дальнейшим увеличением интенсивности дутья начинается «кипение» слоя (рис. 4.2,б), состоящее в том, что основная масса топливных частиц поднимается над решеткой и совершает возвратно-поступательное движение вверх и вниз; при этом происходит интенсивное перемешивание топлива с окислителем.

В кипящем слое скорость дутья превышает предел устойчивости плотного слоя, однако средняя скорость газа в топке над слоем далека от скорости витания основной массы частиц, т.е. скорости, при которой частицы оказываются взвешенными в потоке.

По сравнению с исходным (плотным) слоем при кипении слой увеличивается в объеме в 1,5—2 раза. В 1 м3 кипящего слоя одновременно находится и реагирует около 400—600 кг топлива. Частицы топлива совершают в слое возвратно-поступательные движения до тех пор, пока их масса не уменьшится настолько, что они выносятся из слоя газовым потоком и догорают в потоке газов над слоем.

На практике процессы в кипящем слое осуществляются для материалов с возможно более равномерным составом мелких частиц. Топки с кипящим слоем применяют для котлов малой и средней мощности. Широкое применение они находят также при обжиге различных серосодержащих материалов  (колчедана, медной и цинковой руд и др.).

4.3 Факельный прямоточный процесс

При скорости газового потока в топочной камере, превышающей скорость витания частиц, последние оказываются взвешенными в га-' зовоздушном потоке и вместе с ним начинают перемещаться, сгорая в полете в пределах топочной камеры (рис. 4.2, в). Такой топочный процесс называют факельным. Так как время пребывания газа в топочной камере весьма ограничено, то для обеспечения выгорания за короткое время применяют топливо, измельченное до пылевидного состояния   (размер пылинок — десятки микрометров).

Измельчение топлива при факельном процессе горения увеличивает площадь поверхности реагирования и облегчает транспорт топливных частиц по топочному объему Вместе с тем относительная скорость пылинок в газовом потоке здесь ничтожно мала, что ухудшает условия горения топлива.

В отличие от процессов с плотным и кипящим слоем при факельном прямоточном процессе в топочной камере находится и одновременно сгорает ничтожное количество твердого топлива — всего около 20—30 г на 1 м3 объема. В связи с этим факельный процесс весьма чувствителен к различным нарушениям теплового режима.

Факельным процессом осуществляется также сжигание газообразного и жидкого топлив. Газообразное топливо поступает в камеру вместе с воздухом (или раздельно) через специальное устройство — горелку. При прохождении через топочную камеру газовоздушная смесь сгорает. Жидкое топливо поступает в топку через форсунки в пуль-вернзованном виде. Мельчайшие его капельки испаряются, смешиваясь в топке с воздухом, и сгорают в полете.

4.4 Вихревой (циклонный) процесс

При циклонном топочном процессе (рис. 4.2, г) транспорт частиц твердого топлива, как и при факельном процессе, осуществляется газовоздушным потоком. Скорость несущего потока здесь значительно больше критической.

При циклонном процессе в отличие от факельного частица циркулирует по организованному обтекаемому контуру столько, сколько необходимо для ее сгорания, или выносится в камеру догорания. Циркуляция газового потока в циклонной топке сопровождается организацией на внутренней ее поверхности за счет центробежных сил подвижного уплотненного слоя, подверженного интенсивному обдуванию. В результате имеют место интенсивное выгорание частиц топлива (кокса), а также весьма эффективная сепарация жидкого шлака. В циклонной камере улавливается 80—95 % золы топлива. При циклонном процессе время пребывания и интенсивность обдувания частицы газовоздушным потоком увеличены, поэтому здесь могут быть использованы более крупные частицы (2—5 мм). Применение для горения более крупных частиц топлива приводит к снижению расхода энергии на его размол.

Количество одновременно горящего топлива при циклонном процессе в топке меньше, чем при слоевом, однако больше, чем при факельном. Это придает относительно большую устойчивость циклонному процессу по сравнению с факельным  при  переменном  режиме работы   установки.

В циклонной камере может быть осуществлено также сжигание газообразного и жидкого топлив. Газообразное топливо подается в циклонную камеру вместе с воздухом (возможна и раздельная подача) и интенсивно сгорает в циклонном потоке. Жидкое топливо через форсунки подается в циклонную камеру в пульверизированном виде, испаряется, перемешивается с воздухом и интенсивно выгорает.

4.5 Показатели работы топочных устройств

Требования, предъявляемые к топочным устройствам: обеспечение заданной тепловой мощности установки с получением теплоносителей, заданных параметров, надежность в условиях длительной эксплуатации, безопасность и простота в обслуживании, горение топлива должно быть полным с минимальными потерями от химического и механического неполноты сгорания топлива, возможность изменения нагрузки в широком диапазоне, небольшой расход на собственные нужды, возможность применения резервного топлива.

Основными показателями топочного устройства являются:

- пригодность для сжигания данного топлива;

- тепловая производительность, МВт,

(4.1)

3)коэффициент избытка воздуха на выходе из топки
;

- потеря теплоты от химической неполноты сгорания , %;

- потеря теплоты от механической неполноты сгорания , %;

- видимая объемная плотность тепловыделения в топке , МВт/м3, характеризующая возможность сжигания в единице объема топки топлива , кг/с (или м3/с), при располагаемой теплоте , МДж/кг (или МДж/м3), с минимально допустимыми значениями  и :

(4.2)

- видимая плотность теплового потока зеркала горения (для слоевых топок) , МВт/м2, характеризующая возможность сжигания на решетке площадью , м2, топлива в количестве  кг/с, с теплотой сгорания , МДж/кг, при минимально допустимых значениях  и .

- видимая плотность теплового потока, МВт/м2, через сечение топки площадью

(4.3)

- доля золы, уносимой газами из топки,

- необходимое давление воздуха перед топкой , Па;

- температура дутьевого воздуха  °C.

Выбор характеристик топочного устройства связан с качеством топлива и способом его сжигания.