8 ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ

8.1 Общие сведения о трубопроводах

Устройства, предназначенные для транспортирования пара, газов, воздуха, а так же воды и других жидкостей, т.е. устройства, внутри которых  указанные вещества могут передвигаться от одного   места к другому, например, из котла к потребителю, называются  трубопроводами.

Из всех трубопроводов основными являются паропроводы, отводящие от котла насыщенный или перегретый пар, и питательные трубопроводы, по которым вода под давлением подается в котлы.

В котельной могут быть трубопроводы и другого назначения: для продувки котлов; для конденсата, теплофикационные, паропроводы для отборного и отработавшего пара от паровых машин, трубопроводы для мазута, масла, сжатого воздуха, газа при газовом отоплении, пожарные.

При нагревании паропроводы и трубопроводы горячей воды удлиняются. Удлинение стальных трубопроводов составляет в среднем 1,2 мм на 1 м длины на каждые 100оС. Например, паропровод длиной 20 м, в котором протекает пар при температуре 200оС, получит удлинение 1,2х2х20=48 мм. Для уравновешивания теплового удлинения трубопровода на прямолинейных длинных магистралях устанавливают компенсаторы, представляющие собой изгиб трубы в виде буквы П или лиры (рис. 8.1).

а – П-образный, б – лирообразный.

Рисунок 8.1 – Компенсаторы

Согласно правилам Котлонадзора трубопроводы окрашивают по всей длине в соответствии с данными приведенными в табл.8.1.

Таблица 8.1 - Окраска трубопроводов

| № п/п | Назначение трубопровода | Условное обозначение | Цвет окраски |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | кольца или полоски |
| 1 | Для перегретого пара | ПП | Красный | Без колец |
| 2 | Для насыщенного пара | ПН | Красный | Желтый |
| 3 | Для отборного пара при противодавлении | ПО | красный | Зеленый |
| 4 | Для химически очищенной воды | ВХ | Зеленый | Белый |
| 5 | Для конденсата | ВК | Зеленый | Синий |
| 6 | Для питательной воды | ВП | Зеленый | Без колец |
| 7 | Для дренажа и продувки | ВД | Зеленый | Красный |
| 8 | Для технической воды | ВТ | Черный | Без колец |
| 9 | Пожарный водопровод | В. Пож | Оранжевый | Без колец |
| 10 | Теплофикационная водяная сеть: Прямая Обратная | ПС ОС | Зеленый Зеленый | Желтый Коричневый |

Не допускается различная окраска одного и того же трубопровода, проходящего по нескольким помещениям.

На трубопроводах необходимо делать следующие надписи: на магистральных линиях – номер магистрали римской цифрой и стрелку, указывающие направления движения среды, в случае движения среды в обе стороны даются две стрелки, направленные в обе стороны; на ответвлениях вблизи магистралей – номер магистрали римской цифрой, буквенные обозначения агрегата, номер агрегата арабской цифрой и стрелку, указывающую направление движения.

Применяют следующие буквенные обозначения агрегатов: К – котел, Н – насос, ТН – турбонасос, ЭН – электронасос, И – испаритель, Б – бойлер, ПП – пароперегреватель, Эк – экономайзер, Т – турбина, ПМ – паровая машина.

8.2 Питательные трубопроводы

Для питания паровых котлов паропроизводительностью  до 4 т/ч допускается один питательный трубопровод; для котлов большей паропроизводительностью необходимы два трубопровода, чтобы в случае выхода из строя одного из них можно было бы пользоваться одним.

Котлы, работающие с разным рабочим давлением, должны иметь самостоятельные питательные трубопроводы. Если разница в давлениях составляет не более 15 %, допускается питание всех котлов по одному и тому же трубопроводу.

Питательные трубопроводы монтируют так, чтобы от любого насоса, можно было подавать воду в любой котел как по одной, так и по второй питательной линии.

На питательных трубопроводах должны находиться запорные устройства перед насосом и за насосом – вентили или задвижки, а непосредственно перед котлом – обратный клапан и вентиль. Все вновь изготовляемые паровые котлы паропроизводительностью от 2 т/ч и выше, а также котлы, находящиеся в эксплуатации, паропроизводительностью от 20 т/ч и выше должны быть оборудованы автоматическими регуляторами питания с рабочего места машиниста.

На рис. 8.2 показана схема питания котлов показана схема питания котлов с двумя питательными трубопроводами. На питательной  линии котла устанавливают вентиль и обратный клапан 1, автоматически закрывающейся при движении воды в обратном направлении. Вода в котел подается насосом по питательному трубопроводу 14, в конце которого, непосредственно у котла, ставят запорный вентиль 3, а к нему присоединяют обратный клапан 1. Запорный вентиль служит для отключения питательной линии от котла при ремонте линии или обратного клапана.

1 и 9 – обратный и предохранительный клапаны; 2 и 3 – регулировочный и запорный вентили; 4 – котлы; 5 – воздухоотводчик; 6 – термометр; 7 – экономайзер; 8 -  манометр; 10 – водомер; 11 и 13 – центробежный и паровой насосы; 12 -  бак питательной воды: 14 – питательный трубопровод.

Рисунок 8.2 - Схема питания котла

Обратный клапан пропускает воду только в котел. Направление воды на корпусе клапана указывают стрелкой.