	Қазақстан Республикасының 

Бiлiм және ғылым  

министрлiгi


	Министерство 

образования и науки

Республики Казахстан

	Д.Серiкбаев атындағы

ШҚМТУ


	ВКГТУ им.Д.Серикбаева


                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

       Декан ФИТЭ
                                                                                      ________Г.Х. Мухамедиев
                                                                                      «____»_____________2013
ЭлектрЛІК ТОРАПТАР МЕН ЖҮЙЕЛЕР

5В071800 – «Электрэнергетика» мамандығы студенттеріне практикалық сабақтарға, СОӨЖ және СӨЖ әдістемелік сілтемелер
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
Методические указания к практическим занятиям, СРС и СРСП для студентов специальности 5В071800 - Электроэнергетика
Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Методические указания разработаны на кафедре «Промышленная энергетика» согласно рабочему учебному плану специальности 5В071800 - Электроэнергетика
Обсуждены на заседании кафедры «Промышленная энергетика»

Зав.кафедрой ПЭ                                                                       Т.А. Сегеда
Протокол № _______от _______ 2013
Одобрены методическим советом факультета информационных технологий и энергетики

Председатель                                                                            Т.М. Абдрахманова
Протокол №_______ от _________2013
Разработал   ст.преподаватель                                                 И.В. Елфимова

Нормоконтролер                                                                      Т.В. Тютюнькова
УДК 620.9

Елфимова И.В. Электрические сети и системы: Методические указания к практическим занятиям, СРС и СРСП для студентов специальности 5В071800 - Электроэнергетика / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2013 – 22 с
Одобрены методическим Советом факультета информационных технологий и энергетики

Протокол №____ от «____» ___________ 2013 г

                                                                ( Восточно-Казахстанский 

                                                                государственный технический 

                                                                университет им. Д. Серикбаева , 2013 г.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

И.В. Елфимова

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
Методические указания к практическим занятиям, СРС и СРСП для студентов специальности 5В071800 - Электроэнергетика

Усть-Каменогорск

2013
СОДЕРЖАНИЕ
	
	Цель и задачи курса
	4

	1
	Определение параметров схем замещения ЛЭП
	4

	2
	Определение параметров схем замещения трансформаторов и автотрансформаторов
	5

	3
	Электрический расчет РЭС совместно с трансформаторами и автотрансформаторами
	6

	4
	Расчет разомкнутых МЭС по допустимой потере напряжения с одной или несколькими нагрузками в конце
	10

	5
	Расчет простых замкнутых сетей
	15

	6
	Задания для СРС
	17

	
	Список используемой литературы
	


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний в области теории расчетов и анализа установившихся режимов электрических систем и сетей и управления ими, а также в области их проектирования.

К основным задачам относятся:

· ознакомление с физической сущностью явлений, которые сопровождают процесс производства, распределения и потребления электроэнергии;

· составление схем замещения отдельных элементов сети и участка элект-рической сети в целом;

· определение их параметров;

· расчет различных режимов электрических сетей и систем и их анализ;

· разработка рекомендаций по улучшению режимов.

Курс основывается на дисциплинах «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники 1», «Теоретические основы электротехники 2». 
Постреквезитами курса являются дисциплины «Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматика», «Переходные процессы в элетрических системах».

      Методические указания к практическим занятиям, СРС и СРСП по дисциплине «Электрические сети и системы» разработаны согласно рабочего учебного плана по специальности 5В071800 - Электроэнергетика. Данные указания содержат примеры решения задач, направляя студентов на систематизацию самостоятельной работы, которая будет способствовать глубокому усвоению теоретического курса дисциплины и формированию навыков выполнения расчетов.

1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛЭП
        Задача. Провод марки АС-120 транспонированной линии имеет полное сопротивление 10 Ом.

        Определить протяженность линии, если  известно, что среднегеометрическое расстояние между проводами равно 3м. Частота переменного тока 50Гц.

        При решении предложенной задачи могут быть выбраны два пути:

А) техническое решение с использованием справочных данных                      
Б) аналитическое решение на основе расчетных формул, приведенных в пособии.

Решение
Техническое решение: используя справочные данные, находим для провода АС-120 расчетный диаметр 1,52 см, удельное активное сопротивление 0,27 Ом/км.

По диаметру провода и заданной величине среднегеометрического расстояния между проводами находим удельное индуктивное сопротивление 0,39Ом/км. Определим величину удельного полного сопротивления:
                                           
[image: image1.wmf]км

Ом

x

r

Z

/

47

.

0

39

.

0

27

.

0

2

2

2

0

2

0

0

=

+

=

+

=

                                    (1.1)
Тогда искомая длинна всей линии будет:

[image: image296.png]


                                                        (1.2)

Аналитическое решение: определим удельное активное сопротивление провода:                                                                    

[image: image297.wmf]км

Ом

F

r

/

26

.

0

120

5

.

31

0

=

=

=

r

                                     [image: image298.wmf]
                                                                                                                                                           (1.3)

где   
[image: image2.wmf]r

- расчетное удельное сопротивление, для алюминиевых проводов  


[image: image3.wmf]км

мм

Ом

/

5

,

31

2

×

=

r


         F- стандартное сечение провода, 
[image: image4.wmf]2

мм


Находим удельное индуктивное сопротивление провода:

                
[image: image5.wmf]016

.

0

144

.

0

0

+

=

пр

ср

r

Д

og

x

l

=0,144
[image: image6.wmf]км

Ом

og

/

39

.

0

016

.

0

76

.

0

300

=

+

l

                                 (1.4)      

где 
[image: image7.wmf]-

ср

Д

 среднегеометрическое расстояние между проводами, м

       
[image: image8.wmf]пр

r

 -   радиус провода, мм.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

Задача. Потребители понизительной подстанции, на которой установлено 2 трехобмоточных трансформатора (автотрансформатора), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L. 

Определить параметры схемы замещения трансформаторов ТДТН – 63000/110/35/10, если  Uпит = 119 кВ
Решение

1.   Схема замещения трансформаторов.

[image: image9.png]



[image: image299.wmf]км

Z

Z

L

3

.

21

47

.

0

10

0

=

=

=


[image: image300.wmf][image: image301.wmf]км

Ом

F

r

/

26

.

0

120

5

.

31

0

=

=

=

r

[image: image302.wmf]км

Z

Z

L

3

.

21

47

.

0

10

0

=

=

=

[image: image303.png]10 5

M 2,37 2412

24+j1.17 2412




[image: image304.png]



1.2 По таблице 6.10  ( Рокотян) определяем параметры схемы замещения трансформатора:

Uном
[image: image10.wmf]вн

= 115 кВ
∆Р
[image: image11.wmf]хх

= 0,053 МВт

Uном
[image: image12.wmf]сн

= 38,5 кВ                                        ∆Р
[image: image13.wmf]КЗ

= 0,29 МВт

Uном
[image: image14.wmf]нн

= 11 кВ
                                   u
[image: image15.wmf]К

,вн-сн =10,5%


                                                           u
[image: image16.wmf]К

,вн-нн =18%

I
[image: image17.wmf]ХХ

= 0,55%
                                               u
[image: image18.wmf]К

,сн-нн =7%

Активные сопротивления трансформатора

                                               R
[image: image19.wmf]Т

= 
[image: image20.wmf]НОМ

НОМ

К

S

U

P

2

2

×

D

=
[image: image21.wmf]3969

115

29

,

0

2

×

= 1 Ом                                       (2.1)
R
[image: image22.wmf]1

Т

= R
[image: image23.wmf]2

Т

= R
[image: image24.wmf]3

Т

=0,5R
[image: image25.wmf]Т

=0,5 Ом

Реактивные сопротивления трансформатора

                                           X
[image: image26.wmf]1

Т

= 
[image: image27.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

=
[image: image28.wmf]63

100

115

5

,

21

2

×

×

= 45,1 Ом                                  (2.2)
                                    u
[image: image29.wmf]1

= 
[image: image30.wmf]2

1

(u
[image: image31.wmf]2

1

-

+ u
[image: image32.wmf]3

1

-

 - u
[image: image33.wmf]3

2

-

) = 
[image: image34.wmf]2

1

(10,5+18-7) = 21,5%                             (2.3)
X
[image: image35.wmf]2

Т

= 
[image: image36.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

=
[image: image37.wmf]0

63

100

115

0

2

=

×

×


u
[image: image38.wmf]2

= 
[image: image39.wmf]2

1

(u
[image: image40.wmf]2

1

-

+ u
[image: image41.wmf]3

2

-

 - u
[image: image42.wmf]3

1

-

) = 
[image: image43.wmf]2

1

(10,5+7 – 18) = - 0,5 = 0

X
[image: image44.wmf]3

Т

= 
[image: image45.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

= 
[image: image46.wmf]4

,

30

63

100

115

5

,

14

2

=

×

×

Ом
u
[image: image47.wmf]3

= 
[image: image48.wmf]2

1

(u
[image: image49.wmf]3

2

-

+ u
[image: image50.wmf]3

1

-

 - u
[image: image51.wmf]2

1

-

)=
[image: image52.wmf](

)

5

,

10

18

7

2

1

-

+

 = 14,5%

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЭС СОВМЕСТНО С ТРАНСФОРМАТОРАМИ И АВТОТРАНСФОРМАТОРАМИ

Задача. Потребители понизительной подстанции, на которой установлено n трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L. Среднегеометрическое расстояние между фазными проводами ЛЭП равно Д. Мощность потребителей подстанции на шинах СН и НН составляет соответственно α и β  от установленной мощности трансформаторов (S уст. = n∙S ном тр.) и имеют одинаковые Т макс и  cosφ . Число цепей ЛЭП равно количеству трансформаторов на подстанции.
Дано: Uпит = 236 кВ

ТДТН – 40000/220/35/10

Марка провода 1АС-240/19

Д- 7,5 м


α= 0,45

β = 0,35

L= 130 км

Cosφ = 0.89

Расположение фазных проводов- горизонтальное.


Решение
3.1   Схема замещения ЛЭП и трансформаторов.

[image: image53.png]Se| Ss

Qup

2(8P xx+jAQxx)




3.2 По таблице 6.10  ( Рокотян) определяем параметры схемы замещения трансформатора:

Uном
[image: image54.wmf]вн

= 230 кВ
∆Р
[image: image55.wmf]хх

= 0,055 МВт

Uном
[image: image56.wmf]сн

= 38,5 кВ                                         ∆Р
[image: image57.wmf]КЗ

= 0,22 МВт

Uном
[image: image58.wmf]нн

= 6,6 кВ
                                   u
[image: image59.wmf]К

,вн-сн =12,5 %


                                                           u
[image: image60.wmf]К

,вн-нн =22 %

I
[image: image61.wmf]ХХ

= 1,1 %
                                               u
[image: image62.wmf]К

,сн-нн =9,5 %

Активные сопротивления трансформатора

                                    R
[image: image63.wmf]Т

= 
[image: image64.wmf]НОМ

НОМ

К

S

U

P

2

2

×

D

=
[image: image65.wmf]1600

230

22

,

0

2

×

= 7,3 Ом                            (3.1)
R
[image: image66.wmf]1

Т

= R
[image: image67.wmf]2

Т

= R
[image: image68.wmf]3

Т

=0,5R
[image: image69.wmf]Т

=3,6 Ом

Реактивные сопротивления трансформатора

X
[image: image70.wmf]1

Т

= 
[image: image71.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

=
[image: image72.wmf]40

100

230

5

,

12

2

×

×

= 165 Ом
u
[image: image73.wmf]1

= 
[image: image74.wmf]2

1

(u
[image: image75.wmf]2

1

-

+ u
[image: image76.wmf]3

1

-

 - u
[image: image77.wmf]3

2

-

) = 
[image: image78.wmf]2

1

(12,5+22-9,5) = 12,5 %

X
[image: image79.wmf]2

Т

= 
[image: image80.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

=
[image: image81.wmf]0

40

100

230

0

2

=

×

×


u
[image: image82.wmf]2

= 
[image: image83.wmf]2

1

(u
[image: image84.wmf]2

1

-

+ u
[image: image85.wmf]3

2

-

 - u
[image: image86.wmf]3

1

-

) = 
[image: image87.wmf]2

1

(12,5+9,5-22) =  0

X
[image: image88.wmf]3

Т

= 
[image: image89.wmf]ном

НОМВН

К

S

U

u

×

×

100

2

o

o

= 
[image: image90.wmf]123

40

100

230

5

,

9

2

=

×

×

Ом
u
[image: image91.wmf]3

= 
[image: image92.wmf]2

1

(u
[image: image93.wmf]3

2

-

+ u
[image: image94.wmf]3

1

-

 - u
[image: image95.wmf]2

1

-

)= 
[image: image96.wmf](

)

5

,

12

22

5

,

9

2

1

-

+

 = 9,5 %

3.3 Параметры схемы замещения ВЛ. Марка провода 1 АС-240/19 (r
[image: image97.wmf]0

=0,121 Ом/км,  x
[image: image98.wmf]0

=0,435 Ом/км)

R= r
[image: image99.wmf]0

∙ L= 0,121∙ 130 = 15,7 Ом

                                               X= x
[image: image100.wmf]0

 L= 0,435 ∙ 130 = 56,5 Ом                                        (3.2)
   Q
[image: image101.wmf]зар

= q
[image: image102.wmf]0

∙ L= 0,14∙130 = 18,2 Мвар

3.4 Определяем полную мощность потребителей

                                            S
[image: image103.wmf]a

= n∙S
[image: image104.wmf]номтр

∙α= 2∙40∙0,45=36 МВА                                     (3.3)
S
[image: image105.wmf]b

= n∙S
[image: image106.wmf]номтр

∙β= 2∙40∙0,35=28 МВА

Определяем активную мощность потребителей

P
[image: image107.wmf]a

= S
[image: image108.wmf]a

∙ Cosφ=36∙0,89=32 МВт
P
[image: image109.wmf]b

= S
[image: image110.wmf]b

∙ Cosφ=28∙0,89=25 МВт

Определяем реактивную мощность потребителей

Q
[image: image111.wmf]a

= 
[image: image112.wmf]2

2

a

a

P

S

-

= 
[image: image113.wmf]=

-

2

2

32

36

16,5 Мвар

Q
[image: image114.wmf]b

=
[image: image115.wmf]2

2

b

b

P

S

-

= 
[image: image116.wmf]2

2

25

28

-

= 12,6 Мвар

3.5 Определяем мощность начала звена обмотки СН трансформатора.

S
[image: image117.wmf]1

= (P
[image: image118.wmf]a

+ 
[image: image119.wmf]2

2

2

Uномтр

Q

P

a

a

+

∙ 
[image: image120.wmf]2

2

T

R



 EMBED Equation.3  [image: image121.wmf]) + j(Q
[image: image122.wmf]a

+
[image: image123.wmf]2

2

2

Uномтр

Q

P

a

a

+

∙ 
[image: image124.wmf]2

2

T

X

) =

                = (32+ 
[image: image125.wmf]=

×

+

+

+

×

+

)

2

0

230

5

,

16

32

5

,

16

(

)

2

6

,

3

230

5

,

16

32

2

2

2

2

2

2

j

 32+j16,5                        (3.4)
Мощность начала звена обмотки НН

S
[image: image126.wmf]2

= (P
[image: image127.wmf]b

+ 
[image: image128.wmf]2

2

2

Uномтр

Q

P

b

b

+

∙ 
[image: image129.wmf]2

3

Т

R

) + j(Q
[image: image130.wmf]b

+
[image: image131.wmf]2

2

2

Uномтр

Q

P

b

b

+

∙ 
[image: image132.wmf]2

3

Т

X

) =

= (25+
[image: image133.wmf]=

×

+

+

+

×

+

)

2

123

230

6

,

12

25

6

,

12

(

)

2

6

,

3

230

6

,

12

25

2

2

2

2

2

2

j

25+j13,5

Мощность конца звена обмотки ВН ( мощность притекающая к нулевой точке)

S
[image: image134.wmf]3

= ( P
[image: image135.wmf]1

+ P2) + j(Q1 + Q2) = (32+25) +j(16,5+13,5) = 57+j30

Мощность начала звена обмотки ВН.

S4= (P3+ 
[image: image136.wmf]2

2

3

2

3

Uномтр

Q

P

+

∙ 
[image: image137.wmf]2

1

Т

R

) + j(Q3 +
[image: image138.wmf]2

2

3

2

3

Uномтр

Q

P

+

∙ 
[image: image139.wmf]2

1

Т

X

) =

= (57+
[image: image140.wmf])

2

165

230

30

57

30

(

)

2

6

,

3

230

30

57

2

2

2

2

2

2

×

+

+

+

×

+

j

= 57,1+j36,5

Приведенная нагрузка трансформаторов.

S5 = (P4 + 2∆Pхх) + j(Q4 + 2∆Qхх) = (57,1+0,11) + j(36,5+0,44) = 57,2+j37

Мощность конца звена ВЛ.

S6 = P5 + j(Q5 - Q
[image: image141.wmf]зар

) = 57,2 + j(37-18,2) = 57,2 + j18,8

Мощность начала звена ВЛ.

S7 = (P6+ 
[image: image142.wmf]2

2

6

2

6

Uномтр

Q

P

+

∙ 
[image: image143.wmf]2

R

) + j(Q6 +
[image: image144.wmf]2

2

6

2

6

Uномтр

Q

P

+

∙ 
[image: image145.wmf]2

X

) =

= (57,2+
[image: image146.wmf]2

2

2

230

8

,

18

2

,

57

+

∙
[image: image147.wmf]2

7

,

15

) + j(18,8 +
[image: image148.wmf]2

2

2

230

8

,

18

2

,

57

+

∙ 
[image: image149.wmf]2

5

,

56

)= 57,7+j20,7
3.6 Мощность, стекающая с шин источника питания.

S8 = P7 + j(Q7 - Q
[image: image150.wmf]зар

) = 57,7+j(20,7-18,2) = 57,7 +j2,5

Напряжение на шинах ВН подстанции.

Uвн = Uип - 
[image: image151.wmf]ИП

U

X

Q

R

P

2

2

7

7

×

+

×

 - j (
[image: image152.wmf]ИП

U

R

Q

X

P

2

2

7

7

×

-

×

) = 227-    
[image: image153.wmf]5

,

6

58

,

4

227

)

227

85

,

7

7

,

20

3

,

28

7

,

57

(

227

3

,

28

7

,

20

85

,

7

7

,

57

j

j

-

-

=

×

-

×

-

×

+

×

= 222,4-j6,5             (3.5)
      Модуль Uвн= 
[image: image154.wmf]2

2

)

(

U

U

U

ВН

ИП

d

+

D

-

=
[image: image155.wmf]3

,

222

5

,

6

)

58

,

4

227

(

2

2

=

+

-

 кВ                            (3.6)
3.7 Мощность в нулевой точке схемы замещения трансформаторов.

U0 = Uвн - 
[image: image156.wmf]ВН

Т

Т

U

X

Q

R

P

2

2

1

4

1

4

×

+

×

 - j (
[image: image157.wmf]ВН

Т

Т

U

R

Q

X

P

2

2

1

4

1

4

×

-

×

) =

= 222,3 – 
[image: image158.wmf]21

3

,

208

21

14

3

,

222

)

3

,

222

8

,

1

5

,

36

5

,

82

1

,

57

(

3

,

222

5

,

82

5

,

36

8

,

1

1

,

57

j

j

j

-

=

-

-

=

×

-

×

-

×

+

×


модуль U0 = 
[image: image159.wmf]2

2

0

)

(

U

U

U

вн

d

+

D

-

=
[image: image160.wmf]4

,

209

21

)

14

3

,

222

(

2

2

=

+

-

 кВ

Напряжение на шинах СН, приведенное к шинам ВН трансформаторов.

Uсн = U0 – (
[image: image161.wmf])

2

2

(

)

2

2

0

2

1

2

1

0

2

1

2

1

U

R

Q

X

P

j

U

X

Q

R

P

Т

Т

Т

Т

×

-

×

-

×

+

×

= 209,4 – (
[image: image162.wmf]14

,

0

1

,

209

14

,

0

3

,

0

4

,

209

)

4

,

209

8

,

1

5

,

16

0

32

(

)

4

,

209

0

5

,

16

8

,

1

32

j

j

j

+

=

+

-

=

×

-

×

-

×

+

×


Модуль U
[image: image163.wmf]сн

= 
[image: image164.wmf]2

2

0

)

(

U

U

U

сн

d

+

D

-

=
[image: image165.wmf]2

2

14

,

0

)

3

,

0

4

,

209

(

+

-

= 209,1 кВ

Напряжение на шинах НН, приведенное к шинам ВН трансформаторов.

Uнн = U0 – (
[image: image166.wmf])

2

2

(

)

2

2

0

3

2

3

2

0

3

2

3

2

U

R

Q

X

P

j

U

X

Q

R

P

Т

Т

Т

Т

×

-

×

-

×

+

×

=

209,4-(
[image: image167.wmf])

4

,

209

8

,

1

5

,

13

5

,

61

25

(

)

4

,

209

5

,

61

5

,

13

8

,

1

25

×

-

×

-

×

+

×

j

= 209,4 – 4,2 –j7,2 =

=205,2 – j7,2

модуль Uнн= 
[image: image168.wmf]2

2

0

)

(

U

U

U

нн

d

+

D

-

= 
[image: image169.wmf]2

2

2

,

7

)

2

,

4

4

,

209

(

+

-

=205 кВ

4 РАСЧЕТ РАЗОМКНУТЫХ МЭС ПО ДОПУСТИМОЙ ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ НАГРУЗКАМИ В КОНЦЕ
            Задача 1                     
  
 Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения  по допускаемой потере напряжения.
Дано: U=6 кВ ,L1= 2 км, L2 =2 км
        

Р1= 800 кВт, Cosφ​1=0,9

Р2= 700 кВт, Cosφ2=0,85

∆Uдоп= 7%

Решение

1.  Допустимая потеря  напряжения  составляет :

∆Uдоп= 7%      или   ∆Uдоп= 
[image: image170.wmf]кВ

В

42

,

0

420

100

6000

7

=

=

×


Рассчитаем нагрузку:

S1=
[image: image171.wmf]89

,

0

9

,

0

8

,

0

cos

1

1

=

=

j

P

 МВА             Q1 =
[image: image172.wmf]2

1

2

1

P

S

-

=
[image: image173.wmf]2

2

8

,

0

89

,

0

-

= 0,39 Мвар
S2 = 
[image: image174.wmf]82

,

0

85

.

0

7

,

0

cos

2

2

=

=

j

P

МВА              Q2 = 
[image: image175.wmf]2

2

2

2

P

S

-

=
[image: image176.wmf]2

2

7

,

0

82

,

0

-

= 0,42 Мвар
                                              [image: image177.png]



Приняв реактивное сопротивление  воздушной линии напряжением 35 кВ, 

X0 = 0.4 
[image: image178.wmf]км

Ом

 , получим

Потерю напряжения, обусловленную реактивным сопротивлением

                            ∆Ur = ∑
[image: image179.wmf]=

×

×

н

i

i

U

x

Q

0

l



 EMBED Equation.3  [image: image180.wmf]4

,

0

6

2

42

,

0

2

81

,

0

×

×

+

×

= 0,16 кВ                                   (4.1)
Допустимая потеря напряжения, обусловленная активной составляющей нагрузки:

                                          ∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 0,42 – 0,16 = 0,26 кВ                             (4.2)
4.1 Постоянное сечение вдоль линии

Определяем сечение проводника по условию постоянного сечения вдоль линии:

                   F = 
[image: image181.wmf]I

I

Н

АДОП

P

U

U

l

×

S

×

×

D

r

= 
[image: image182.wmf]26

,

0

6

)

2

7

,

0

2

5

,

1

(

5

,

31

×

×

+

×

×

= 89 мм​ ​​​
[image: image183.wmf]2

                                  (4.3)
По таблице П-1-1 (Боровиков)  принимаем провод АС-95/16 (r
[image: image184.wmf]0

= 0,306 
[image: image185.wmf]км

Ом

 )

Фактическая потеря напряжения

∆U = 
[image: image186.wmf]Н

I

I

I

i

U

Q

x

P

r

l

l

×

å

×

+

×

å

×

×

0

0

= 
[image: image187.wmf]=

×

+

×

×

+

×

+

×

×

6

)

2

42

,

0

2

81

,

0

(

4

,

0

)

2

7

,

0

2

5

,

1

(

306

,

0

 0,34 кВ  (4.4)
или в процентах
∆U = 
[image: image188.wmf]%

7

,

5

6

100

34

,

0

=

×


            Задача 2
Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения  по допускаемой потере напряжения.
Дано: U=10 кВ ,L1= 5 км, L2 =3 км
        

Р1= 1200 кВт, Cosφ​1=0,87

Р2= 1500 кВт, Cosφ2=0,88

∆Uдоп= 8%
Решение

1.  Допустимая потеря  напряжения  составляет :

∆Uдоп= 8%      или   ∆Uдоп= 
[image: image189.wmf]кВ

В

8

,

0

800

100

10000

8

=

=

×


Рассчитаем нагрузку:

S1=
[image: image190.wmf]4

,

1

87

.

0

2

,

1

cos

1

1

=

=

j

P

 МВА             Q1 =
[image: image191.wmf]2

1

2

1

P

S

-

= 
[image: image192.wmf]2

2

2

,

1

4

,

1

-

=0,7 Мвар
S2 = 
[image: image193.wmf]7

,

1

88

.

0

5

,

1

cos

2

2

=

=

j

P

МВА              Q2 = 
[image: image194.wmf]2

2

2

2

P

S

-

= 
[image: image195.wmf]2

2

5

,

1

7

,

1

-

= 0,8 Мвар
                                            [image: image196.png]



Приняв реактивное сопротивление  воздушной линии напряжением 10 кВ, 

X0 = 0.4 
[image: image197.wmf]км

Ом

 , получим

Потерю напряжения, обусловленную реактивным сопротивлением

∆Ur = ∑
[image: image198.wmf]=

×

×

н

i

i

U

x

Q

0

l



 EMBED Equation.3  [image: image199.wmf]4

,

0

10

3

8

,

0

5

5

,

1

×

×

+

×

= 0,4 кВ

Допустимая потеря напряжения, обусловленная активной составляющей нагрузки:

∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 0,8 – 0,4 = 0,4 кВ

4.2 Условие минимального расхода проводникового материала

Определяем сечение проводника по условию минимального расхода проводникового материала:

                                                            F =
[image: image200.wmf]Р

р

×

k

,                                                          (4.5)
где   
[image: image201.wmf]р

k

 - коэффициент расхода проводникового материала      

                              
[image: image202.wmf]93

4

,

0

10

)

3

5

,

1

5

7

,

2

(

5

,

31

=

×

×

+

×

×

=

D

×

×

å

×

=

Адоп

Н

р

U

U

Р

l

r

k

                               (4.6)
Для участка ИП-1:


[image: image203.wmf]2

152

7

.

2

93

мм

F

=

×

=


По таблице П-1-1 (Боровиков)  принимаем провод АС-150/19 (r
[image: image204.wmf]0

= 0,199 
[image: image205.wmf]км

Ом

 )

Для участка 1-2:

[image: image206.wmf]2

114

5

,

1

93

мм

F

=

×

=


По таблице П-1-1 (Боровиков)  принимаем провод АС-120/19 (r
[image: image207.wmf]0

= 0,249 
[image: image208.wmf]км

Ом

 )

Фактическая потеря напряжения

∆U = 
[image: image209.wmf]Н

I

I

I

i

U

Q

x

P

r

l

l

×

×

å

+

×

×

å

×

0

0

= 
[image: image210.wmf]=

×

+

×

×

+

×

×

+

×

×

10

)

3

8

,

0

5

5

,

1

(

4

,

0

)

3

5

,

1

249

,

0

5

7

,

2

199

,

0

(

777 В 
или 0,7 кВ

или в процентах
∆U = 
[image: image211.wmf]%

7

10

100

7

,

0

=

×

, что не превышает допустимых потерь.

        Задача 3

Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения  по допускаемой потере напряжения.
Дано: U=35 кВ ,L1= 10 км, L2 =5 км
        

Р1= 2400 кВт, Cosφ​1=0,9

Р2= 2000 кВт, Cosφ2=0,86

∆Uдоп= 8%

Решение

1.  Допустимая потеря  напряжения  составляет :

∆Uдоп= 8%      или   ∆Uдоп= 
[image: image212.wmf]кВ

В

8

,

2

2800

100

35000

8

=

=

×


Рассчитаем нагрузку:

S1=
[image: image213.wmf]67

,

2

9

.

0

4

,

2

cos

1

1

=

=

j

P

 МВА             Q1 =
[image: image214.wmf]2

1

2

1

P

S

-

= 1,17 Мвар
S2 = 
[image: image215.wmf]33

,

2

86

.

0

2

cos

2

2

=

=

j

P

МВА              Q2 = 
[image: image216.wmf]2

2

2

2

P

S

-

= 1,2 Мвар

Приняв реактивное сопротивление  воздушной линии напряжением 35 кВ, 

X0 = 0.4 
[image: image217.wmf]км

Ом

 , получим

Потерю напряжения, обусловленную реактивным сопротивлением

∆Ur = ∑
[image: image218.wmf]=

×

×

н

i

i

U

x

Q

0

l



 EMBED Equation.3  [image: image219.wmf]4

,

0

35

10

37

,

2

5

2

,

1

×

×

+

×

= 0,34 кВ

Допустимая потеря напряжения, обусловленная активной составляющей нагрузки:

∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 2,8 – 0,34 = 2,46 кВ

4.3 Постоянная плотность тока J=const
Определяем сечение проводника:

                                                                  F =
[image: image220.wmf]P

J

I

D

                                                                   (4.7)
                   
[image: image221.wmf]=

×

+

×

×

×

=

å

D

=

D

))

5

86

.

0

(

)

10

9

.

0

((

5

.

31

3

2460

3

i

i

АДОП

P

Cos

U

J

l

j

r

3,4
[image: image222.wmf]2

мм

А

                       (4.8)
Для участка ИП-1:


[image: image223.wmf]Н

U

S

I

3

=

=
[image: image224.wmf]=

×

+

35

3

37

,

2

4

,

4

2

2

82,5 А         
[image: image225.wmf]=

=

4

.

3

5

.

82

F

24,3 
[image: image226.wmf]2

мм


По таблице П-1-1 (Боровиков)  принимаем провод А-25 (r
[image: image227.wmf]0

= 1,14 
[image: image228.wmf]км

Ом

 )

Для участка 1-2:


[image: image229.wmf]Н

U

S

I

3

=

=
[image: image230.wmf]=

×

+

35

3

2

,

1

2

2

2

38,5 А         
[image: image231.wmf]=

=

4

.

3

5

,

38

F

11,3 
[image: image232.wmf]2

мм


По таблице П-1-1 (Боровиков)  принимаем провод А-16 (r
[image: image233.wmf]0

= 1,8 
[image: image234.wmf]км

Ом

 )

Фактическая потеря напряжения

∆U = 
[image: image235.wmf]Н

I

I

I

i

U

Q

x

P

r

l

l

×

×

å

+

×

×

å

×

0

0

= 
[image: image236.wmf]=

×

+

×

×

+

×

×

+

×

×

35

)

5

2

,

1

10

37

,

2

(

4

,

0

)

5

2

8

,

1

10

4

,

4

14

,

1

(

2,28 кВ

или в процентах
∆U = 
[image: image237.wmf]%

5

,

6

35

100

28

,

2

=

×


5 РАСЧЕТ ПРОСТЫХ ЗАМКНУТЫХ СЕТЕЙ
              Задача

              Электрическая сеть  выполнена воздушными линиями 35 кВ (провод марки АС). Определить экономическое сечение. Выбранное сечение проверить на нагрев в нормальном и послеаварийном режимах. В качестве послеаварийного режима рассмотреть случай отключения наиболее нагруженного участка.

Дано:  P1= 3500 кВт   cosφ1= 0,9    Tмакс 1= 4700 ч    L1=10 км

            P2= 4100 кВт   cosφ2= 0,88  Tмакс2= 5200 ч    L2= 8 км        L3= 5 км

Решение
Нагрузка подстанции 1:     S1=
[image: image238.wmf]МВА

P

9

,

3

9

,

0

5

,

3

cos

1

1

=

=

j

    Q1=
[image: image239.wmf]Мвар

P

S

7

,

1

2

1

2

1

=

-


Нагрузка подстанции 2:   S2= 
[image: image240.wmf]МВА

P

7

,

4

88

.

0

1

,

4

cos

2

2

=

=

j

    Q2=
[image: image241.wmf]Мвар

P

S

3

,

2

2

2

2

2

=

-


[image: image242.png]35417

41+23




Рисунок 5.1 – Схема простой замкнутой сети
Кольцевую сеть  преобразовываем в линию с двухсторонним питанием.

[image: image243.png]2

35417

-—
06+j0.2

41+23





Рисунок 5.2 – Линия с двусторонним питанием
Определяем нагрузки головных участков:

Sс = 
[image: image244.wmf]5

,

1

9

,

2

23

5

)

3

,

2

1

,

4

(

13

)

7

,

1

5

,

3

(

)

(

3

2

1

3

2

3

2

1

j

j

j

L

L

L

L

S

L

L

S

+

=

×

+

+

×

+

=

+

+

×

+

+

×


                Sс
[image: image245.wmf]1



 EMBED Equation.3  [image: image246.wmf]=



 EMBED Equation.3  [image: image247.wmf]5

,

2

7

,

4

23

10

)

7

,

1

5

,

3

(

18

)

3

,

2

1

,

4

(

)

(

3

2

1

1

1

2

1

2

j

j

j

L

L

L

L

S

L

L

S

+

=

×

+

+

×

+

=

+

+

×

+

+

×

          (5.1)
Мощность участка 1-2

S1-2 =  S1-Sс = (3,5+j1,7) – (2,9+j1,5) = 0,6+ j0,2

Проверка:

Sс + Sс
[image: image248.wmf]1

 = S1 + S2
(2,9+j1,5)+(4,7+j2,5) = (3,5+j1,7)+(4,1+j2,3)

Полученные мощности наносим на схему. Точкой раздела является точка 1.

Подсчитываем токи на участках и определяем сечения линий, исходя из экономической плотности тока:

Iс-1 = 
[image: image249.wmf]А

Uип

Q

P

54

10

35

3

5

,

1

9

,

2

10

3

3

2

2

3

2

2

=

×

×

+

=

×

×

+


                                       Iс
[image: image250.wmf]1

-2 = 
[image: image251.wmf]А

Uип

Q

P

88

10

35

3

5

,

2

7

,

4

10

3

3

2

2

3

2

2

=

×

×

+

=

×

×

+

                            (5.2)
I1-2 =
[image: image252.wmf]А

Uип

Q

P

10

10

35

3

2

,

0

6

,

0

10

3

3

2

2

3

2

2

=

×

×

+

=

×

×

+


Рассчитаем экономическое сечение провода марки АС, на каждом участке:

Для ТМАКС =4700ч и провода АС – экономическая плотность тока по табл.6.6 (Идельчик)   jэ = 1,1
[image: image253.wmf]2

мм

А


Fс-1 = 
[image: image254.wmf]=

-

Э

С

j

I

1



 EMBED Equation.3  [image: image255.wmf]2

49

1

,

1

54

мм

=

  по табл.7.1 ( Рокотян) принимаем провод АС-50/8

Fс
[image: image256.wmf]1

-2 = 
[image: image257.wmf]=

-

Э

С

j

I

2

1



 EMBED Equation.3  [image: image258.wmf]2

80

1

,

1

88

мм

=

- принимаем провод АС-95/16

F1-2 = 
[image: image259.wmf]=

-

Э

j

I

2

1



 EMBED Equation.3  [image: image260.wmf]2

9

1

,

1

10

мм

=

- принимаем провод АС- 35/6,2

Проверяем выбранные провода на нагрев в нормальном режиме:

IДОП > IУЧАСТКОВ   по табл.7.12 ( Рокотян) допустимые токи для провода марки АС вне помещений:

АС-50/8    Iдоп = 210 А > Iс-1= 54 А

АС-95/16  Iдоп = 330 А > Iс
[image: image261.wmf]1

-2=88 А

АС-35/6,2  Iдоп = 175 А > I1-2  = 10 А

Следовательно, выбранные провода на нагрев в нормальном режиме проходят.

Проверяем выбранные провода на нагрев в аварийном режиме. В качестве аварийного режима рассмотрим случай отключения более нагруженного участка  (С
[image: image262.wmf]1

-2).

[image: image263.png]c

1
0 ¥

8

2

—
7.6+t

35417

—

41423

41+23




Рисунок 5.3 – Схема замкнутой сети в аварийном режиме
Наибольший ток, который может протекать по головному участку:

Iав = 
[image: image264.wmf]А

U

Q

Q

P

P

ИП

142

10

35

3

4

6

,

7

10

3

)

(

)

(

3

2

2

3

2

2

1

2

2

1

=

×

×

+

=

×

×

+

+

+

< Iдоп=210 А

Наибольший аварийный ток участка 1-2:

Iав = 
[image: image265.wmf]А

U

Q

P

ИП

78

10

35

3

3

,

2

1

,

4

10

3

3

2

2

3

2

1

2

1

=

×

×

+

=

×

×

+

< Iдоп=175 А

Следовательно, выбранные провода на нагрев в аварийном режиме проходят.

6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС
6.1 Задание 1

Определение сечения проводов участков сооружаемой воздушной линии по допускаемой потере напряжения

     Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения (рис.6.1) по допускаемой потере напряжения.

     Данные для расчета задачи приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Исходные данные к расчету.

	Номер варианта
	 U,

кВ
	L
[image: image266.wmf]1

,

м
	L
[image: image267.wmf]2

,

м
	Р
[image: image268.wmf]1

.

кВт
	Cosφ
[image: image269.wmf]1

.


	Р
[image: image270.wmf]2

,

кВт
	cosφ
[image: image271.wmf]2


	Uдоп

%
	Дополнительн

условия

	1
	6
	2
	2
	800
	0,9
	700
	0,85
	7
	F=const

	2
	10
	5
	3
	1200
	0,87
	1500
	0,88
	8
	Миним.

расходпровниматериала

	3
	35
	10
	5
	2400
	0,9
	2000
	0,86
	8
	J= const

	4
	6
	3
	2
	1000
	0,85
	800
	0,88
	7
	J= const

	5
	10
	6
	3
	1500
	0,88
	2000
	0,85
	8
	F=const

	6
	35
	12
	5
	1500
	0,9
	2600
	0,86
	7
	Миним.

расход проводник. материала

	7
	6
	2
	4
	900
	0,87
	900
	0,85
	8
	Миним.

расход проводник. материала

	8
	10
	7
	7
	1000
	0,85
	1700
	0,88
	7
	J= const

	9
	35
	8
	10
	2000
	0,9
	1700
	0,85
	8
	F=const

	10
	6
	3
	3
	800
	0,88
	900
	0,85
	7
	F=const


      1.  F=const – постоянное сечение вдоль линии

 2.  j =const – постоянная плотность тока (или минимальные потери

мощности)


L
[image: image272.wmf]1


L
[image: image273.wmf]2




P
[image: image274.wmf]1

, сosφ
[image: image275.wmf]1


Р
[image: image276.wmf]2

, cosφ
[image: image277.wmf]2


Рисунок 6.1 - Схема разомкнутой сети

6.2 Задание 2
Электрический расчет РЭС совместно с трансформаторами и автотрансформаторами

        Потребители понизительной подстанции, на которой установлено n трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L. 

Среднегеометрическое расстояние между фазными проводами ЛЭП равно Д.

Мощность потребителей подстанции на шинах СН и НН составляет соответственно α и β  от установленной мощности трансформаторов 

(S уст. = n∙S ном тр.) и имеют одинаковые Т макс и  cosφ . 

Число цепей ЛЭП равно количеству трансформаторов на подстанции (рис.6.2).

   Данные для решения задачи принять по таблице 6.2.

   Требуется:

1. Составить П- образную схему замещения ЛЭП и трансформаторов.

Параметры схем замещения определить расчетным путем.

2. Определить мощность, стекающую с шин источника ( с учетом потерь мощности в элементах сети) и уровни напряжения в узловых точках схемы замещения.

Таблица 6.2 - Исходные данные к расчету

	Номер варианта
	Uип,
кВ
	Исходные данные 1 группы
	Исходные данные 2 группы

	
	
	    вид трансформат
	марка провода
	Д,
м
	  α
	β
	L,
км
	cosφ
	Распол-е

фазных

проводов

	1
	117
	ТДТН-4000-110\35\6
	2АС-185\24
	5,0
	0,6
	0,3
	70
	0,85
	Горизонт.

	2
	227
	ТДТН-40000

220\35\10
	2АС-240\19
	7,5
	0,45
	0,35
	130
	0,89
	Горизонт.

	3
	119
	ТДТН-63000

110\35\10
	2АС-

240\39
	5,0
	0,35
	0,35
	80
	0,95
	По верш.

равностор.

треугольн.

	4
	236
	АТДЦТН-

63000-

220\110\5
	1АС-

240\39
	7,5
	0,6
	0,2
	140
	0,91
	По верш.

равностор.

треугольн.

	5
	119
	ТДТН-25000

110\35\10
	1АС-150\24
	5,0
	0,55
	0,3
	40
	0,87
	Горизонт.

	6
	225
	ТДТН-25000

220\35\6
	2АС-240\39
	7,0
	0,45
	0,35
	150
	0,93
	Горизонт.

	7
	228
	АТДЦТН-

125000-

220\110\10
	1АС-300\39
	8,0
	0,55
	0,25
	120
	0,92
	Горизонт.

	8
	117
	ТДТН-25000

110\35\6
	2АС-150\24
	4,5
	0,5
	0,35
	60
	0,85
	По верш.

равностор.

треугольн.

	9
	230
	АТДЦТН-

63000-220\110\10
	1АС-240\39
	8,0
	0,6
	0,25
	160
	0,9
	Горизонт.

	10
	120
	ТДТН-16000

110\35\6
	2АС-95\16
	4,5
	0,55
	0,35
	50
	0,94
	По верш.

равностор.

треугольн.


[image: image278.png]



Рисунок 6.2- Схема электрической сети

6.3 Задание 3

Расчет простых замкнутых сетей
         Электрическая сеть (рис.6.3) выполнена воздушными линиями 35 кВ (провод марки АС). Определить экономическое сечение. 

         Выбранное сечение проверить на нагрев в нормальном и послеаварийном режимах. В качестве послеаварийного режима рассмотреть случай отключения наиболее нагруженного участка.

Таблица 6.3 - Исходные данные для расчета

	Номер варианта
	Р
[image: image279.wmf]1

,

кВт
	cosφ
[image: image280.wmf]1


	Тмакс
[image: image281.wmf]1


   ч
	Р
[image: image282.wmf]2

,

кВт
	cosφ
[image: image283.wmf]2


	Тмакс
[image: image284.wmf]2


   ч
	 L
[image: image285.wmf]1


км
	 L
[image: image286.wmf]2


км
	 L
[image: image287.wmf]3


км

	1
	3500
	0,9
	4700
	4100
	0,88
	5200
	10
	8
	5

	2
	2700
	0,85
	8100
	3900
	0,9
	4900
	10
	5
	8

	3
	2200
	0,88
	5200
	2700
	0,85
	5100
	12
	8
	6

	4
	3000
	0,89
	5500
	4200
	0,86
	4700
	8
	10
	12

	5
	2300
	0,9
	5400
	3500
	0,88
	4900
	5
	10
	8

	6
	2900
	0,88
	4800
	4400
	0,9
	4800
	8
	5
	10

	7
	2000
	0,9
	5100
	2000
	0,88
	4800
	8
	8
	5

	8
	4600
	0,85
	4700
	2500
	0,9
	5200
	12
	10
	7

	9
	3800
	0,9
	5100
	3400
	0,88
	4800
	10
	7
	8



L
[image: image288.wmf]1




ИП

                                    Р
[image: image289.wmf]1

, cosφ
[image: image290.wmf]1

, Тмакс
[image: image291.wmf]1



L
[image: image292.wmf]3


L
[image: image293.wmf]2




Р
[image: image294.wmf]2

, cosφ
[image: image295.wmf]2

, Тмакс      
Рисунок 6.3 - Схема простой замкнутой сети
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Электрическая часть станций и подстанций. / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.: Под ред. А.А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990.

2. Электрические системы. Электрические сети. / В.А. Веников, А.А. Глазунов, Л.А. Жуков и др. : Под ред. В.А. Веникова и В.А. Строева. М.: Высшая школа, 1998.

3. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях. / В.В. Ежков, Г.К. Зарудский, Э.Н. Зуев и др. : Под ред. В.А. Строева. М.: Высшая школа 1999.
4. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1986.
5. Жуков В.В. Выбор электрических схем, аппаратов и проводников распределительных устройств электростанций и подстанций. М.: МЭИ, 1988.
6. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED PBrush  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_1206524369.unknown

_1206528610.unknown

_1206628841.unknown

_1206630132.unknown

_1206630914.unknown

_1206632306.unknown

_1206632507.unknown

_1206632794.unknown

_1206632429.unknown

_1206630972.unknown

_1206631368.unknown

_1206632059.unknown

_1206631289.unknown

_1206630942.unknown

_1206630748.unknown

_1206630805.unknown

_1206630689.unknown

_1206629588.unknown

_1206629681.unknown

_1206629971.unknown

_1206629645.unknown

_1206629182.unknown

_1206629529.unknown

_1206629003.unknown

_1206627871.unknown

_1206628024.unknown

_1206628319.unknown

_1206627927.unknown

_1206528695.unknown

_1206529048.unknown

_1206627042.unknown

_1206627823.unknown

_1206626943.unknown

_1206528740.unknown

_1206528642.unknown

_1206527365.unknown

_1206528011.unknown

_1206528333.unknown

_1206528567.unknown

_1206528121.unknown

_1206527710.unknown

_1206527852.unknown

_1206527505.unknown

_1206525271.unknown

_1206525314.unknown

_1206527126.unknown

_1206525296.unknown

_1206524860.unknown

_1206525240.unknown

_1206524620.unknown

_1196955717.unknown

_1196956538.unknown

_1205316182.unknown

_1206523303.unknown

_1206524227.unknown

_1206524280.unknown

_1206523376.unknown

_1206523218.unknown

_1206523244.unknown

_1206522855.unknown

_1197126588.unknown

_1197127629.unknown

_1197127663.unknown

_1197128019.unknown

_1197128374.unknown

_1197128407.unknown

_1197128115.unknown

_1197127856.unknown

_1197127902.unknown

_1197127475.unknown

_1197126987.unknown

_1196962034.unknown

_1196963428.unknown

_1196962005.unknown

_1196956327.unknown

_1196956462.unknown

_1196956483.unknown

_1196956160.unknown

_1196956186.unknown

_1196956208.unknown

_1196956176.unknown

_1196956126.unknown

_1175932648.unknown

_1191779825.unknown

_1191781034.unknown

_1196955459.unknown

_1196955600.unknown

_1196955528.unknown

_1196955402.unknown

_1191780617.unknown

_1191780820.unknown

_1191780976.unknown

_1191780666.unknown

_1191780247.unknown

_1191780381.unknown

_1191780541.unknown

_1191780280.unknown

_1191780076.unknown

_1175933041.unknown

_1176838855.unknown

_1176974441.unknown

_1176974746.unknown

_1176975045.unknown

_1176975153.unknown

_1176976860.unknown

_1176974995.unknown

_1176971507.unknown

_1176972232.unknown

_1176974016.unknown

_1176971488.unknown

_1176751641.unknown

_1176823006.unknown

_1176837899.unknown

_1176823936.unknown

_1176823951.unknown

_1176823589.unknown

_1176751971.unknown

_1176821659.unknown

_1176818809.unknown

_1176819817.unknown

_1176821490.unknown

_1176819373.unknown

_1176752460.unknown

_1176751839.unknown

_1175935239.unknown

_1176750770.unknown

_1175933052.unknown

_1175932724.unknown

_1175932995.unknown

_1175933024.unknown

_1175932968.unknown

_1175932687.unknown

_1175932710.unknown

_1175932664.unknown

_1175805227.unknown

_1175851037.unknown

_1175932021.unknown

_1175932112.unknown

_1175932606.unknown

_1175932151.unknown

_1175932328.unknown

_1175932066.unknown

_1175932094.unknown

_1175932037.unknown

_1175892433.unknown

_1175893786.unknown

_1175851594.unknown

_1175852130.unknown

_1175853196.unknown

_1175853214.unknown

_1175853362.unknown

_1175853134.unknown

_1175853175.unknown

_1175852165.unknown

_1175852065.unknown

_1175852103.unknown

_1175851628.unknown

_1175851250.unknown

_1175851458.unknown

_1175851528.unknown

_1175851283.unknown

_1175851083.unknown

_1175851130.unknown

_1175851055.unknown

_1175805765.unknown

_1175807352.unknown

_1175808222.unknown

_1175850750.unknown

_1175850986.unknown

_1175851020.unknown

_1175808223.unknown

_1175807605.unknown

_1175807709.unknown

_1175808076.unknown

_1175807364.unknown

_1175806925.unknown

_1175807164.unknown

_1175807081.unknown

_1175806258.unknown

_1175806479.unknown

_1175806657.unknown

_1175806201.unknown

_1175806100.unknown

_1175805722.unknown

_1175805747.unknown

_1175805347.unknown

_1175805245.unknown

_1172734561.unknown

_1172734887.unknown

_1172734934.unknown

_1172735802.unknown

_1175805186.unknown

_1175802034

_1172735800.unknown

_1172735801.unknown

_1172735691.unknown

_1172734911.unknown

_1172734815.unknown

_1172734840.unknown

_1172734616.unknown

_1172695191.unknown

_1172734470.unknown

_1172734516.unknown

_1172695214.unknown

_1172695176.unknown

_1172693550.unknown

_1172693656.unknown

_1172693672.unknown

_1172693705.unknown

_1172693631.unknown

_1172693520.unknown

