1. ТРАНСФОРМАТОРЫ

Задача 1.1. Номинальная мощность однофазного трансформатора  кВА, напряжения  кВ и кВ, напряжение короткого замыкания %, ток холостого хода %, потери холостого хода = 29.5 кВт, потери короткого замыкания = 81.5 кВт. Определить токи холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания.

Решение

Напряжение короткого замыкания, кВ:

.

Номинальный ток, А:

.

Ток холостого хода, А:

.

Ток короткого замыкания, А:

.

Задача 1.2. Определить параметры упрощенной схемы замещения трансформатора, соединенного по схеме Y/Y, составляющие напряжения короткого замыкания в процентах и вольтах, коэффициент мощности нагрузки, коэффициент трансформации, если номинальная мощность  кВА, напряжения 20 кВ и 0.4 кВ, потери короткого замыкания 0.6 кВт, напряжение короткого замыкания 5.5%.

Решение

Фазные значения номинальных напряжений, кВ:

;

.

Фазные значения номинальных токов, А:

;

.

Напряжение короткого замыкания, В:

.

Полное сопротивление упрощенной схемы замещения, Ом:

.

Активное сопротивление, Ом:

.

Индуктивное сопротивление, Ом:

.

Коэффициент мощности, о.е.

; .

Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

В;   %.

Индуктивная составляющая напряжения короткого замыкания:

В; %.

Коэффициент трансформации:

.

Задача 1.3. Определить наибольшее значение коэффициента полезного действия трехфазного трансформатора, если номинальная мощность = 50 кВА, потери холостого хода = 0.35 кВт, потери короткого замыкания = 1.35 кВт, коэффициент мощности нагрузки = 1.

Решение

При максимальном значении коэффициента полезного действия  соответствующий этому значению коэффициент нагрузки

.

Максимальное значение КПД, %

=

=  =97.4.

Задача 1.4. Найти распределение нагрузки между двумя трехфазными трансформаторами, имеющими одинаковые коэффициенты трансформации и одинаковые группы соединения обмоток (Y/Y-12), но различные значения напряжения короткого замыкания. При коэффициенте мощности = 0.8 отстающий ток нагрузки = 80 А. Напряжение на первичных обмотках 35 кВ. Трансформаторами имеют следующие отличные данные: мощность –  кВА,  кВА; напряжение короткого замыкания –  %,  %; потери короткого замыкания – кВт,  кВт.

Решение

Напряжение короткого замыкания, кВ:

;

.

Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

;;;

.

Индуктивная составляющая напряжения короткого замыкания, кВ:

;

.

Номинальные токи, А:

;

.

Сопротивления схемы замещения в режиме короткого замыкания, Ом:

;

.

Комплексное значение тока нагрузки, А:

.

Ток нагрузки распределяется обратно пропорционально сопротивлениям короткого замыкания:

А.

Упрощенный расчет. Для крупных трансформаторов погрешность упрощенного расчета не превышает 5 %. Он производится по следующей схеме:

1) определяются сопротивления короткого замыкания трансформаторов, Ом

; ;

2) определяются токи в трансформаторах, А:

;

.

Задача 1.5. Номинальные данные трехфазного трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда-звезда»: мощность = 63 кВА, напряжение на обмотке высокого и низкого напряжения соответственно = 21 кВ и = 0.4 кВ. Потери холостого хода – = 0.29 кВт, ток холостого – , потери короткого замыкания – = 1.65 кВт, напряжение короткого замыкания – = 4.5 %, активная составляющая напряжения короткого замыкания – = 2.54 %. Определить: коэффициент мощности при коротком замыкании и холостом ходе, сопротивления схемы замещения для режима короткого замыкания, КПД при номинальной нагрузке и коэффициентах мощности = 1 и = 0.8; активную мощность на вторичной стороне для = 0.8, при которой значение КПД будет наибольшим; потери в трансформаторе при мощности 10 кВА; напряжение на выводах вторичной обмотки при номинальной нагрузке и коэффициентах мощности = 1 и = 0.8.

Решение

Номинальные токи, А:

;

.

Коэффициенты мощности, о.е.:

;

.

Сопротивления короткого замыкания, Ом:

;

=.

Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, о.е.:

;

при = 1                  ;

при = 0.8               .

Максимальное значение коэффициента полезного действия соответствует условию . Учитывая, что потери короткого замыкания , определяются значения тока

А

и активной мощности на вторичной стороне

= кВт.

Потери мощности в трансформаторе при 10 кВА:

кВт.

Напряжение на вторичной обмотке, соответствующее упрощенной схеме замещения трансформатора под нагрузкой:

;

В;

В.

Напряжение на выводах вторичной обмотки при номинальной нагрузке:

;

В;

В.

Задача 1.6. Определить номинальный ток вторичной обмотки  однофазного трансформатора, если номинальная мощность = 20 кВА, номинальное напряжение первичной обмотки = = 10 кВ, коэффициент трансформации = 15.

Задача 1.7. Определить номинальную мощность трехфазного трансформатора  и номинальный ток первичной обмотки , если номинальное напряжение первичной обмотки = 20 кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки = 0.4 кВ, номинальный ток вторичной обмотки = 150 А.

Задача 1.8. Найти действующие значения ЭДС в обмотках  и , если максимальный магнитный поток = 0.02 Вб, частота тока = 50 Гц, числа витков первичной и вторичной обмоток соответственно = 100, = 50.

Задача 1.9. Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора = 0.02 Вб, число витков первичной обмотки = 500. Определить коэффициент трансформации  и подведенное напряжение , если напряжение на зажимах вторичной обмотки в режиме холостом ходе = 127 В, частота напряжения сети = 50 Гц.

Задача 1.10. Номинальное напряжение первичной обмотки однофазного трансформатора = 200 В, мощность нагрузки = 1 кВт, коэффициент мощности нагрузки = 0.8. Определить значение коэффициента трансформации .

Задача 1.11. Определить приведенное значение тока вторичной обмотки , если номинальный ток вторичной обмотки = 10 А, номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток соответственно = 10 кВ и = 0.4 кВ, обмотки соединены по схеме Y/.

Задача 1.12. Число витков первичной обмотки однофазного трансформатора = 100, магнитный поток в сердечнике 
Ф = 0.01 Вб. Определить ЭДС , если частота тока питающей сети = 50 Гц.

Задача 1.13. Трансформатор включен в сеть переменного тока промышленной частоты. Индуктивность рассеяния первичной обмотки = 0.001 Гн. Определить индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки .

Задача 1.14. Известно, что вторичная обмотка трансформатора соединена по схеме «треугольник», ток нагрузки = 100 А. На какой ток должны быть рассчитаны катушки фаз вторичной обмотки?

Задача 1.15. Обмотки трехфазного трансформатора соединены по схеме Y/, число витков каждой фазы первичной обмотки = 1000, вторичной обмотки = 200. Определить линейное напряжение на выходе трансформатора, если линейное напряжение питающей сети =1000 В.

Задача 1.16. В режиме холостого хода трансформатор потребляет мощность = 3.6 Вт, в режиме короткого замыкания – = 2 Вт, масса стали сердечника трансформатора = 3 кг. Определить удельные потери в стали .

Задача 1.17. Определить активную составляющую тока холостого хода  однофазного трансформатора, если его номинальная мощность = 100 ВА, номинальный первичный ток = 
= 1 А, потери холостого хода = 10 Вт.

Задача 1.18. Первичная обмотка одного трехфазного трансформатора соединена по схеме «звезда», другого – «треугольник». Оба трансформатора присоединены к сети с одинаковым напряжением и имеют одинаковые магнитные потоки. Как отличаются числа витков первичных обмоток трансформаторов?

Задача 1.19. На щитке трансформатора обозначено: = 
= 110 кВ, = 10%. Какое напряжение следует подать на первичную обмотку, чтобы в режиме короткого замыкания в обмотках протекали номинальные токи?

Задача 1.20. Потери короткого замыкания трансформатора = 3 кВт, номинальная мощность трансформатора = 
= 100 кВА. Определить активную составляющую напряжения короткого замыкания  в процентах.

Задача 1.21. В опыте короткого замыкания однофазного трансформатора вольтметр показывает значение 5 В, амперметр – 1 А, ваттметр – 3 Вт. Определить сопротивления схемы замещения  и .

Задача 1.22. При замкнутой накоротко вторичной обмотке на вход трансформатора подано напряжение = 10 В, что составляет 5 % от номинального значения, при этом токи в обмотках == 2.5 А, == 10 А. Определить мощность однофазного трансформатора и напряжение на выходе при номинальной нагрузке.

Задача 1.23. При номинальном режиме работы трансформатора потери в стали магнитопровода составляют 400 Вт. Определить потери в стали при опыте короткого замыкания, если  напряжение короткого замыкания = 5 %.

Задача 1.24. Ток холостого хода однофазного трансформатора = 1 А, первичная обмотка имеет 100 витков. Определить значение МДС при холостом ходе трансформатора.

Задача 1.25. Ваттметр, подключенный к зажимам источника питания трансформатора, показывает значения: при холостом ходе 50 Вт, при коротком замыкании 50 Вт, при номинальной нагрузке 1 кВт. Определить КПД трансформатора.

Задача 1.26. Номинальная мощность на выходе трансформатора = 0.97 кВт. В режиме холостого хода ваттметр показывает 10 Вт, в режиме короткого замыкания при номинальных токах в обмотках – 20 Вт. Определить КПД трансформатора при номинальной нагрузке.

Задача 1.27. Чему равно значение напряжения на зажимах трансформатора, если изменение вторичного напряжения = 4 %, коэффициент нагрузки = 0.5, номинальное напряжение вторичной обмотки = 400 В?

Задача 1.28. Номинальное первичное напряжение = 6 кВ, коэффициент трансформации = 15. Определить изменение вторичного напряжения трансформатора в процентах, если при номинальной нагрузке = 380 В.

Задача 1.29. Определить напряжение на зажимах вторичной обмотки при активной номинальной нагрузке, если активная составляющая напряжения короткого замыкания = 2 %, номинальное вторичное напряжение = 400 В.

Задача 1.30. Мощность, потребляемая однофазным понижающим трансформатором, = 500 ВА. Напряжение сети =
= 100 В. Коэффициент трансформации = 10. Определить ток нагрузки.

Задача 1.31. Изменение вторичного напряжения однофазного трансформатора при номинальной нагрузке и коэффициенте мощности = 1 составляет 1.97 %. Определить электрические потери в обмотках, если номинальная мощность трансформатора = 100 кВА.

Задача 1.32. Чему равен угол между векторами одноименных линейных напряжений обмоток трансформатора, если их схема и группа соединения – Y/Y-8?

Задача 1.33. Какие группы можно получить при соединении обмоток трехфазного трансформатора по схеме Y/?

Задача 1.34. Какие группы соединения обмоток трехфазного трансформатора возможны при схеме Y/Y?

Задача 1.35. На вход однофазного трансформатора подано напряжение = 220 В частотой = 50 Гц, число витков вторичной обмотки = 30, напряжение на выходе трансформатора в режиме холостого хода = 36 В, площадь поперечного сечения сердечника магнитопровода = 36 . Определить число витков первичной обмотки и максимальное значение магнитной индукции в сердечнике.

Задача 1.36. Однофазный трансформатор подвергнут испытанию при номинальном первичном напряжении в режиме холостого хода и при номинальном токе в обеих обмотках в режиме короткого замыкания. Показания приборов в первичной и вторичной цепи следующие: = 6 кВ, = 220 В, 
= 0.18 А, = 70 Вт, = 188 В, = 3 А, = 46 А, = 250 Вт. Определить: номинальную мощность трансформатора , КПД при номинальной нагрузке для значений коэффициента мощности = 1 и = 0.8, параметры схемы замещения при допущении =, =.

Задача 1.37. Определить процентное изменение вторичного напряжения трансформатора при токе нагрузки  и коэффициенте мощности = 0.8 по следующим данным: = 100 кВА, = 1970 Вт, = 4.5 %.

Задача 1.38. Трехфазный трансформатор номинальной мощностью = 63 кВА и напряжением обмоток /=
= 10 кВ/0.4 кВ при токе нагрузки = 45.5 А и коэффициенте мощности = 0.9 имеет на обмотке низкого напряжения = 393 В. Схема и группа соединения обмоток – Y/Y-0. Определить реактивную составляющую напряжения короткого замыкания , если потери короткого замыкания = 1280 Вт.

Задача 1.39. Трансформатор мощностью = 63 кВА имеет потери короткого замыкания = 1280 Вт и напряжение короткого замыкания = 4.5 %. Найти значения угла нагрузки, при которых изменение вторичного напряжения не происходит.

Задача 1.40. Определить КПД трехфазного трансформатора, если номинальная мощность = 100 кВА, коэффициент мощности нагрузки = 0.8, потери короткого замыкания = 
= 2000 Вт, потери холостого хода = 500 Вт, коэффициент нагрузки = 0.5.

Задача 1.41. Для однофазного трансформатора известны: номинальная мощность = 100 кВА, номинальное первичное напряжение = 10 кВ, коэффициент мощности = 0.8, коэффициент полезного действия = 0.97, потери холостого хода = 700 Вт. Определить активное сопротивление первичной обмотки, считая =.

Задача 1.42(*). Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора со следующими данными:

1)  кВА,  В,  В,  %, Y/Y-0;

2)  кВА,  В,  В,  %, Y/Y-0?

Задача 1.43(*). Два однофазных трансформатора напряжением 6600/220 В, мощностью по 22 кВА каждый включаются на параллельную работу. При номинальной нагрузке автономно работающих трансформаторов , . Определить ток нагрузки каждого из трансформаторов, если при параллельной работе на общих шинах установилось напряжение  В.

Задача 1.44(*). Из паспортных данных трехфазного трансформатора известно:  кВ,  А, , . Определить коэффициент нагрузки трансформатора, при котором потери в стали составляют 700 Вт, а потери в обмотках – 1500 Вт.

Задача 1.45. Однофазный трансформатор включен в сеть с частотой тока 50 Гц, номинальное вторичное напряжение , коэффициент трансформации . Определить числа витков в обмотках  и , если в стержне магнитопровода сечением  максимальное значение магнитной индукции –  (табл. 1.1).

Таблица 1.1

| Величи- ны | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , В | 230 | 400 | 680 | 230 | 230 | 400 | 400 | 680 | 230 | 230 |
|  | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| , | 0.49 | 0.80 | 1.2 | 1.8 | 0.65 | 0.80 | 1.2 | 0.76 | 0.60 | 0.85 |
| , Тл | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |

Задача 1.46. Для однофазного трансформатора номинальной мощностью  и первичным напряжением , мощностью короткого замыкания  и напряжением короткого замыкания  рассчитать данные и построить график зависимости изменения вторичного напряжения  от коэффициента нагрузки , если коэффициент мощности нагрузки –  (табл. 1.2).

Таблица 1.2

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , кВА | 600 | 250 | 800 | 100 | 180 | 560 | 320 | 50 | 120 | 80 |
| , кВ | 31.5 | 6.3 | 31.5 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 3.4 | 6.3 | 10 |
| , кВт | 20 | 12 | 22 | 7 | 10 | 25 | 13 | 3.5 | 8 | 5.4 |
| ,% | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| , о.е. | 0.75 (опер) | 0.85 (отс) | 0.80 (опер) | 0.70 (отс) | 1.0 | 0.85 (отс) | 0.90 (опер) | 1.0 | 0.80 (отс) | 0.70 (отс) |

Задача 1.47. Для однофазного трансформатора, технические данные которого приведены в задаче 1.46, рассчитать данные и построить график зависимости КПД от коэффициента нагрузки , если известно, что его максимальное значение соответствует = 0.7.

Задача 1.48. Трехфазный трансформатор номинальной мощностью  и номинальными линейными напряжениями ,  имеет напряжение короткого замыкания , ток холостого хода , потери холостого хода , потери короткого замыкания  (табл. 1.3). Обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда-звезда». 1. Определить параметры Т-образной схемы замещения, считая ее симметричной (; ). 2. Найти КПД  и полезную мощность , соответствующие полной потребляемой мощности , , , , при значениях  и ; построить в одних осях координат графики . 3. Определить номинальное изменение напряжения .

Таблица 1.3

| Вели- чины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , кВА | 100 | 180 | 320 | 560 | 1000 | 800 | 600 | 700 | 400 | 200 |
| , кВ | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 10 | 35 | 10 | 10 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| , кВ | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 0.23 |
| , % | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
| , кВт | 2.0 | 3.6 | 5.8 | 9.0 | 13.5 | 10 | 9.0 | 8.2 | 6.0 | 4.0 |
| , кВт | 0.65 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
| , % | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |

Задача 1.49. Три трехфазных трансформатора номинальной мощностью , ,  и напряжением короткого замыкания , ,  (табл. 1.4) включены на параллельную работу. Определить: 1) значение нагрузки каждого трансформатора () в кВА при условии, что их общая нагрузка 
равна сумме номинальных мощностей (
 2) степень использования по мощности () каждого трансформатора; 3) насколько следует уменьшить общую нагрузку трансформаторов , чтобы устранить перегрузку, и как при этом будут использованы в процентах трансформаторы по мощности.

Таблица 1.4

| Величины | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| , кВА | 5000 | 5600 | 3200 | 1800 | 560 |
| , кВА | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 420 |
| , кВА | 1800 | 3200 | 5600 | 4200 | 200 |
| , % | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| , % | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
| , % | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 3.8 | 4.5 |