## Slide 1: 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИММЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ

## Slide 2: 3.1 Короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения
Рассмотрим на примере простейшей трехфазной
цепи при условии, что собственное сопротивление
источника питания (ИП) равно нулю и напряжение
ИП имеет постоянную амплитуду и частоту. То
есть питание осуществляется от системы
неограниченной мощности. Электромагнитный ПП
в такой сети имеет место в относительно
маломощных установках или протяженных сетях
питаемых от крупных энергетических систем

## Slide 3
Цепь разделится на два независимых участка.
Участок 1 за местом КЗ зашунтирован и ток в нем будет протекать до тех пор, пока запасенная в индуктивности L1 энергия магнитного потока не перейдет в тепло, рассеиваемое активным сопротивлением r1.
Вектор фазы А под углом  к горизонтали. Векторы остальных фаз на 120 и минус 120 по отношению к нему
Простейшая трехфазная электрическая цепь
в режиме короткого замыкания

## Slide 4
Векторные диаграммы токов и напряжений нормального режима

## Slide 5
Общее дифференциальное уравнение равновесия
каждой фазы имеет вид
где ток в цепи определится
Та – некоторая постоянная времени, в секундах (с)

## Slide 6
Это означает, что переходной процесс имеет экспоненциальный затухающий характер и по цепи протекает свободный ток, не зависящий от ИП после момента КЗ.
Начальное значение свободного тока зависит от предшествовавшего мгновенного значения тока цепи в каждой фазе. Свободные токи в фазах различны, но затухание происходит с одной постоянной времени - Та.

## Slide 7
Участок 1, до места КЗ.
Ток КЗ состоит из свободной и вынужденной составляющих тока.
У вынужденного тока величина больше предыдущего режима и сдвиг по фазе другой.
Общее дифференциальное уравнение каждой фазы имеет вид
где - результирующая индуктивность фазы
с учетом влияния двух других.

## Slide 8
Ток фазы в любой момент времени определится
где - амплитудное значение фазного
напряжения ИП
ZK - полное сопротивление участка,
 - фазовый угол напряжения ИП,
К - угол сдвига тока в фазе

## Slide 9
Первая часть - вынужденный ток с постоянной
амплитудой или периодическая составляющая
тока.
Вторая часть - свободная составляющая,
затухающая по экспоненте - апериодическая
составляющая тока.

## Slide 10
Начальное значение апериодической
составляющей при t=0 определится из
Это выражение можно определить используя
векторную диаграмму 2.
Векторы тока - до момента КЗ.
В момент КЗ - .

## Slide 11
Векторная диаграмма 2

## Slide 12
Проекциями векторов или
является ток , проекциями (Im)
является ток .
При сложении векторов начального режима и
режима КЗ образуются вектора .
Их проекции можно рассматривать как
апериодическую составляющую - .
Выражение для апериодической составляющей
равно

## Slide 13
В зависимости от фазы  начальное значение
может изменяться от наибольшей величины до
нуля. Максимальное значение будет при К90
град. Это соответствует прохождению через нуль
напряжения в момент КЗ и тока в цепи до КЗ не
было.
Максимальное мгновенное значение наступает
обычно через 0,01с после начала процесса КЗ.
Это ударный ток -

## Slide 14
Ударный ток для момента t=0,01c
Ударный коэффициент, зависит от постоянной времени

## Slide 15
По другому ударный ток
Переходной процесс заканчивается после
затухания апериодической составляющей. Далее
полный ток равен периодической составляющей,
неизменной по амплитуде.

## Slide 16
Осциллограмма трехфазного тока КЗ

## Slide 17
Действующее значение тока для произвольного
момента времени t
периодической составляющей
апериодической составляющей
полного тока

## Slide 22: 3.2 Короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности
При малой удаленности КЗ существенное
влияние на ПП оказывает АРВ генераторов.
Генератор без АРВ (отключено). Ток возбуждения
постоянный и обеспечивает постоянный
магнитный поток

## Slide 24
В момент КЗ в обмотке статора возникает
периодический ток, отстающий на угол  К .
В демпферной обмотке (ДО) и ОВ под действием
ЭДС статора появляются свободные токи.
Магнитный поток ротора не может изменится
мгновенно и для момента t=0 должно соблюдаться
условие Фст=Фсв.д+Фсв.f
и результирующий поток в зазоре равен
Фрез=Фf+Фсв.д+Фсв.f-Фст
Это означает, что поток статора в роторе
компенсируется свободными токами и
результирующий поток равен потоку в ОВ до КЗ- Фf

## Slide 25
Можно сказать, что ЭДС в начале КЗ равна ЭДС
до начала КЗ.
Свободные токи с течением времени
затухают и в обмотках ОД и ОВ наступает
установившийся режим для периодической
составляющей тока. Но магнитный поток Фст
несколько уменьшится поэтому периодический ток
также уменьшится.
При отсутствии АРВ генератора значение
периодического тока меньше его начального
значения

## Slide 26
Апериодический ток затухает по экспоненте с
постоянной времени Та. Длительность затухания
составляет 3-5с.
Максимальное значение полного тока наступит
через 0,01с как на шинах неизменного напряжения
Параметры генератора в момент КЗ –
сверхпереходная ЭДС и действующее значение-
и сверхпереходное сопротивление по
продольной оси -

## Slide 27
Сверхпереходная ЭДС определяется
Начальное значение синусоидального тока КЗ
в любой момент времени

## Slide 28
Ударный ток
Ударный ток
с учетом
Литература [4] начертить график на рис. 3.9