## Slide 1: 3.2 Короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности
При малой удаленности КЗ существенное
влияние на ПП оказывает АРВ генераторов.
Генератор без АРВ (отключено).
АРВ – автоматическое регулирование
возбуждения. В работе ток возбуждения
постоянный и обеспечивает постоянный
магнитный поток

## Slide 2
В момент КЗ в обмотке статора возникает
периодический ток, отстающий на угол  К .
В демпферной обмотке (ДО) и ОВ под действием
ЭДС статора появляются свободные токи.
Магнитный поток ротора не может изменится
мгновенно и для момента t=0 должно соблюдаться
условие Фст=Фсв.д+Фсв.f
и результирующий поток в зазоре равен
Фрез=Фf+Фсв.д+Фсв.f-Фст
Это означает, что поток статора в роторе
компенсируется свободными токами и
результирующий поток равен потоку в ОВ до КЗ- Фрез= Фf

## Slide 3
Можно сказать, что ЭДС в начале КЗ равна ЭДС
до начала КЗ.
Свободные токи в обмотках ОД и ОВ затухают с
течением времени и наступает установившийся
режим для периодической составляющей тока. Но
магнитный поток Фст (реакции якоря) также несколько
уменьшится поэтому периодический ток
уменьшится. Поэтому
при отсутствии АРВ генератора значение
периодического тока меньше его начального
значения

## Slide 4
Осциллограмма тока при отсутствии АРВ генератора

## Slide 5
Апериодический ток затухает по экспоненте с
постоянной времени Та. Длительность затухания
составляет 3-5с.
Максимальное значение полного тока наступит
через 0,01с как на шинах неизменного напряжения
Параметры генератора в момент КЗ –
сверхпереходная ЭДС и действующее значение-
и сверхпереходное сопротивление по
продольной оси -

## Slide 6
Сверхпереходная ЭДС определяется
где I0, U0 – фазные ток и напряжение до режима
КЗ
0 – угол между векторами I0, U0.

## Slide 7
Начальное значение синусоидального тока КЗ
Ток для любого момента времени

## Slide 8
Ударный ток
Ударный ток
с учетом
Постоянная времени цепи КЗ определяется с
учетом сопротивления обмотки статора генератора
Длительность переходного процесса составляет не
более 3-5 с.

## Slide 9
КЗ от генератора с АРВ
При снижении напряжения при КЗ ниже 0,85-0,9
от номинального, срабатывает форсировка
возбуждения генератора и ток возбуждения
возрастает. Ток возбуждения возрастает до
предельного тока генератора и изменяет
магнитный поток возбуждения Фf , ЭДС генератора и
ток КЗ.
Системы АРВ, как всякая защита действует с
небольшим запаздыванием. Поэтому наличие АРВ
не влияет в начальный период КЗ.

## Slide 10
Осциллограмма тока КЗ в системе
генератора с АРВ

## Slide 11
Увеличение токов и напряжений зависит от удаленности КЗ и параметров генераторов.
При значительном удалении от генератора для восстановления напряжения до нормального достаточно незначительного увеличения возбуждения.
При малом удалении для восстановления напряжения требуется большее возбуждение, но его можно увеличить не выше предельного значения.

## Slide 12
К параметрам сети относится сопротивление до места КЗ или внешняя реактивность.
Если внешняя реактивность меньше критической, генератор работает с предельным возбуждением.
Если внешняя реактивность больше критической, то напряжение генератора достигает нормального значения при меньшем значении возбуждения.

## Slide 13
Поэтому для каждого генератора устанавливается критическая реактивность ХКР, за пределами которой при предельном возбуждении обеспечивается нормальное напряжение.
Ток соответствующий критической реактивности называют критическим током.
При КЗ на выводах генератора работа АРВ требуется большее возбуждение, что ведет к преобладанию размагничивающего действия реакции якоря

## Slide 14
Но возбуждение ограничено своим предельным значением, и напряжение генератора будет ниже номинального.
При малом удалении от генератора установившийся ток по отношению к начальному значению увеличивается.
Чем дальше место повреждения, тем меньше значение тока КЗ и установившийся ток по отношению к начальному значению снижается и снижается его влияние на работу.

## Slide 15
Поэтому при КЗ в удаленной точке периодическая
составляющая тока не изменяется и с момента
принимает свое установившееся значение.
Характер изменения тока такой же, как и при
питании от шин неизменного напряжения.
В зависимости от внешней реактивности
генератор с АРВ может работать в одном из двух
режимах: - предельного возбуждения или
нормального напряжения. Но в случае, когда
два режима существуют
одновременно.

## Slide 16
Характер изменения периодического тока КЗ
для генераторов с АРВ: 1 – генератор без АРВ;
2 - генератор с АРВ