## Slide 1: 4. УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

## Slide 2: 4.1 Общие сведения
Установившийся режим процесса КЗ это режим,
при котором свободные токи практически
затухли и подъем тока возбуждения под
действием АРВ закончен.
Этот режим наступает через несколько секунд
после возникновения КЗ.
Предполагается, что скорость вращения
генератора сохраняется без изменения.

## Slide 3
Такое определение является условным в системе с несколькими генераторами.
В такой системе могут возникнуть качания генераторов (по частоте), выпадение их из синхронизма и переход в асинхронный режим.
При приближении КЗ к выводам генератора
размагничивающее действие реакции якоря приводит к снижению напряжения генератора, которое зависит от его параметров и удаленности КЗ. При наличии АРВ напряжение восстанавливается, при отсутствии АРВ не восстанавливается.

## Slide 4
Понятие установившегося процесса можно применить к отдельно работающему генератору.
Для современных систем установившийся режим является условным и необходим для практических целей.
(Для расчетов релейной защиты, определения теплового эффекта КЗ, при подготовке эксплуатационных испытаний).
Для расчетов установившихся режимов необходимо ознакомиться с параметрами синхронных машин и влиянием нагрузки на него.

## Slide 5: 4.2 Основные характеристики и параметры синхронной машины
При симметричном установившемся режиме:
а) характеристика холостого хода
б) синхронные ненасыщенные реактивности по продольной и поперечной оси
в) реактивность рассеяния статора
г) предельный ток возбуждения .
Вместо может быть задано отношение
короткого замыкания (ОКЗ) КС и индуктивное
сопротивление рассеяния обмотки статора .

## Slide 6: 4.3 Методика определения отдельных параметров синхронных машин
У явнополюсной машины мало зависит от
насыщения и можно считать, что она практически
постоянна.
Насыщение по продольной оси существенно и
вызывает изменение продольной реакции
якоря и вместе с ней реактивности .

## Slide 7
В тех случаях, когда отсутствуют данные о каких-либо параметрах синхронных машин, для расчета токов КЗ, значения можно определять, используя данные о других параметрах и известные соотношения между параметрами синхронных машин.
Ток возбуждения можно определить
где - напряжение, ток, коэффициент
мощности, в нагрузочном режиме.

## Slide 8
При этом считается, что и активное
сопротивление можно не учитывать
Величина предельного тока возбуждения зависит от системы возбуждения, ее параметров и типа генератора.
Для замены магнитных связей генератора электрическими, параметры обмотки ротора приводятся к обмотке статора.
Проще это сделать, используя паспортные параметры машины и систему относительных единиц.

## Slide 9
1. Сопротивление взаимоиндукции между обмоткой статора и контурами ротора по продольной оси равно
где - синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси;
- сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси;
- переходное индуктивное сопротивление по продольной оси;

## Slide 10
2. Если задано отношение короткого замыкания машины, синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси можно рассчитать по выражению
где Е*=(1,051,2) относительное значение ЭДС при , определяемое по характеристике ХХ.
При работе на ХХ с номинальными параметрами
и

## Slide 11
3. Через значение сопротивления взаимоиндукции, можно определить
- индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора
- индуктивное сопротивление обмотки возбуждения.

## Slide 12
4. Если активные сопротивления обмоток статора и ОВ синхронной машины даны при температуре, отличной от рабочей, то при расчете токов КЗ эти сопротивления следует привести к рабочей используя выражение
где - рабочая температура обмотки
- температура, при которой дано сопротивление обмотки

## Slide 13
5. Если нет данных об активном сопротивлении обмотки статора синхронной машины, следует определять в относительных единицах при номинальных условиях по формуле
где - сопротивление обратной последовательности в относительных единицах при номинальных условиях;
- постоянная времени при трехфазном КЗ на выводах машины, с.

## Slide 14
6 . При расчете токов КЗ с учетом переходных процессов в синхронной машине активное сопротивление ОВ следует приводить к обмотке статора.
Приведенное сопротивление в относительных единицах при номинальных условиях машины

## Slide 15
где - ток возбуждения машины при ее работе в режиме холостого хода с номинальным напряжением, кА;
- номинальная мощность машины, MBА.

## Slide 16: 4.3 Влияние и учет нагрузки
В установившемся режиме КЗ нагрузка может существенно изменить величины и распределение токов в схеме.
В нагрузочном режиме генератор имеет большее возбуждение, чем на холостом ходу и влияние нагрузки проявляется именно в этом случае.

## Slide 17
В режиме КЗ нагрузка шунтирует поврежденную
ветвь и уменьшает внешнее сопротивление
цепи статора.
Это приведет к увеличению тока генератора и уменьшению его напряжения. Соответственно пропорционально этому уменьшится ток в месте короткого замыкания. Если КЗ удаленное, то влияние нагрузки более выраженное. Если КЗ на выводах генератора, то присоединенная нагрузка не играет никакой роли.

## Slide 18
Промышленная нагрузка состоит из АД. Для практических расчетов она учитывается некоторой постоянной реактивностью.
(Зависимость напряжения от скольжения нелинейная, что усложняет точный учет нагрузки и в основном она учитывается приближенно).
Допустим генератор с ЭДС Еq работает на некоторую чисто индуктивную цепь с реактивностью ХВН. Для определения его напряжения можно воспользоваться выражениями
внешняя характеристика генератора.

## Slide 19
Величина нагрузки зависит от параметров генератора, причем влияние коэффициента мощности
сказывается в скрытом виде, через значение Eq. При средних значениях параметров типовых генераторов, работающих с полной нагрузкой при соs=08, относительная величина реактивности нагрузки после округления результатов составляет ХНАГР=1,2.

## Slide 20
Следует учитывать влияние каждой комплексной нагрузки, если ток в месте КЗ от той нагрузки составляет не менее 5 % тока в месте КЗ, определенного без учета нагрузки.
Ток КЗ от комплексной нагрузки следует определять как геометрическую сумму токов от отдельных ее элементов.
В приближенных расчетах допускается эквивалентирование комплексной нагрузки с представлением ее в виде эквивалентной ЭДС и эквивалентного сопротивления.

## Slide 21
Эквивалентное сопротивление прямой (обратной) последовательности в относительных единицах в зависимости от относительного состава потребителей узла при номинальных условиях допускается рассчитывать по формуле

## Slide 22
S -суммарная номинальная мощность нагрузки, кВА,
Si - полная установленная мощность i-го потребителя нагрузки, кВА.
Метод расчета тока КЗ от комплексной нагрузки зависит от характера исходной схемы замещения узла и положения точки КЗ.

## Slide 23
радиальная

## Slide 24
При радиальной расчетной схеме допускается не учитывать влияние статических потребителей (преобразователей, электротермических установок и др.).
Начальное значение периодической составляющей тока КЗ, ударный ток, а также периодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени следует рассчитывать с учетом подпитки от от СД и АД.

## Slide 25
При КЗ за общим сопротивлением для различных потребителей узла нагрузки начальное значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ рекомендуется определять с учетом влияния двигательной и статической нагрузки, используя выражение

## Slide 26
Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени с учетом электродвигателей и статической нагрузки узла рекомендуется определять
- суммарный ток статических потребителей до КЗ.
- периодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени от электродвигателей, определяется с использованием типовых кривых;

## Slide 27
КЗ за общим для узла нагрузки
и системы сопротивлением
начальное значение
периодической составляющей
тока в точке трехфазного КЗ

## Slide 28
где и - ЭДС соответственно системы и узла нагрузки;
- результирующее сопротивление со стороны системы до сборных шин узла (см. рис. 5.14, г);
- эквивалентное сопротивление нагрузки, включая цепь ее подключения;
- эквивалентное сопротивление элементов, включенных между точкой КЗ и шинами узла нагрузки.

## Slide 29
Начальное значение периодической составляющей тока КЗ от узла нагрузки
напряжение в точке М
Значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от узла нагрузки следует рассчитывать с учетом влияния электродвигателей

## Slide 30
В системе с несколькими генераторами расчет установившегося режима необходимо выполнять, принимая для каждого либо режим предельного возбуждения, либо режим нормального напряжения. Затем делать проверку выбранного режима. Проверка состоит в сравнении найденных токов генераторов с их критическими токами.
4.4 Установившийся режим при наличии АРВ

## Slide 31
Для режима предельного возбуждения должно соблюдаться условие IIКР или UUН. Для режима нормального напряжения IIКР. Если в результате проверки оказалось, что режимы некоторых генераторов выбраны неверно, нужно сделать повторный расчет и проверку.
В первую очередь нужно проверить ближайшее к выбранному генератору КЗ. Если окажется, что для него принимается режим предельного возбуждения, то для остальных генераторов КЗ рассматривается поочередно с увеличением их удаленности.
Как только выявится генератор в режиме нормального напряжения, то все элементы, которые не образуют пути тока к месту КЗ, могут не приниматься в расчет. Это существенно упрощает схему. Нагрузка в цепи генератора может влиять на режим работы в условиях КЗ.
Генераторы, работающие без АРВ, вводят в схему с параметрами предшествующего режима. Их наличие также может повлиять на режим работы генераторов с АРВ.