## Slide 1
Если система обладает свойством, что
энергия ,
после возмущения расходуется
более интенсивно, чем приобретается от
внешнего источника , то новый режим,
возникший в результате возмущения, не
может быть обеспечен энергией и в
системе должен восстановиться прежний
установившийся или близкий к нему
режим. Такая система устойчива.

## Slide 2
Критерием устойчивости является
соотношение
или
- избыточная энергия
Вывод: режим устойчив, если
производная от избыточной энергии по
определяющему параметру П
отрицательна.

## Slide 3
Запас устойчивости характеризуется
углами сдвига роторов генераторов и
напряжениями в узловых точках
системы. Запас статической
устойчивости в послеаварийном режиме
по мощности электрической передачи
должен составлять 5 – 10 %, в
нормальном же режиме 15 – 20 %.

## Slide 4
Статическую устойчивость системы
определяют решением
дифференциальных уравнений системы
и ее возмущений.
По корням характеристического
уравнения, с помощью преобразования
Лапласа, оценивается состояние
устойчивости одним из приближенных
методов. Для решения применяются
алгебраические и частотные методы.
Notes: Статическую устойчивость системы определяют решением дифференциальных уравнений системы и ее возмущений. По корням характеристического уравнения, составленного с помощью преобразования Лапласа, оценивается состояние устойчивости одним из приближенных методов. Для решения применяются алгебраические и частотные методы оценки устойчивости.

## Slide 5
Агрегат турбина-генератор, многомерная
система.
В ней есть несколько входных параметров и несколько выходных контролируемых и дифференциальное уравнение такой системы может иметь порядки до 5-6.
Соответственно решение выходит трудоемким и приближенным, поэтому в инженерных расчетах применяются приближенные методы исследования устойчивости, которые основываются на использовании практических критериев устойчивости.

## Slide 6
Исследуем ЭМх ПП на примере схемы,
в которой генератор работает на шины
неизменного напряжения.
Векторная
диаграмма
процесса

## Slide 7
При ускорении генератора - эдс Е
перемещается относительно
вращающегося с неизменной скоростью
вектора напряжения приемной системы
Uc.
Связанное с этим увеличение угла δ
приводит к соответствующему
повышению мощности генератора по
синусоидальному закону до тех пор, пока
она вновь не уравновесит мощность
турбины.

## Slide 8
При исследовании характера ПП удобно
пользоваться угловой характеристикой
где Р – электромагнитная мощность
генератора;
δ – угол сдвига по фазе между
синхронной ЭДС генератора Е и
напряжением на шинах приемной
системы UС.

## Slide 10
Зависимость
носит синусоидальный характер,
с увеличением угла δ мощность Р сначала
возрастает, а достигнув максимального
значения, начинает падать.
При заданных значениях эдс генератора Е и
напряжения приемника UC существует
определенный максимум передаваемой
мощности, который называется идеальным
пределом мощности.

## Slide 11
Он наступает при δ = 900 и определяется
Выражением
Если вследствие небольшого возмущения
угол δa увеличился на Δδa. Это переход
рабочей точки на угловой характеристике из а
в с.

## Slide 12
Увеличение мощности генератора на ΔР,
т.е. положительному приращению угла
соответствует положительное
приращение мощности.
В результате увеличения мощности
генератора при неизменной мощности
турбины равновесие вращающего и
тормозящего моментов турбины и
генератора нарушается, и на валу
машины возникает тормозящий момент - МТ.

## Slide 13
Под влиянием МТ ротор генератора замедляется и
вектор эдс генератора Е смещается в сторону
уменьшения угла δ. С уменьшением угла δ вновь
восстанавливается исходный режим в точке а. Следовательно, данный режим системы является
устойчивым. То же получается при отрицательном
приращении угла Δδ в точке а.

## Slide 14
В точке b положительное приращение угла Δδ сопровождается отрицательным изменением мощности генератора ΔР. Уменьшение мощности генератора вызывает появление ускоряющего момента, под влиянием которого угол δ не уменьшается, а возрастает. С увеличением угла δ мощность генератора продолжает падать, что обуславливает дальнейшее увеличение угла δ и т.д.
Процесс протекает прогрессивно, и генератор выпадает из синхронизма, т.е. режим работы в точке b статически неустойчив.

## Slide 15
Таким образом, состояние генератора, соответствующее точке а и любой другой точке на возрастающей части синусоидальной характеристики мощности, статически устойчиво. Отсюда вытекает критерий статической устойчивости системы:
статическая устойчивость системы
обеспечивается, если приращения угла δ
и мощности ΔР имеют один и
тот же знак.

## Slide 16
Производную dP/dδ = SЕ называют
синхронизирующей мощностью.
Она характеризует реакцию генератора
на увеличение угла сдвига ротора.
Положительный знак ее является
критерием статической устойчивости.
Если АРВ отсутствует, то
синхронизирующая мощность
определяется выражением

## Slide 17
При δ < 900
синхронизирующая мощность положительна и обеспечивает стационарные режимы работы схемы

## Slide 18
Количественная статическая устойчивость характеризуется коэффициентом запаса
где
Рмах - максимальная мощность системы
Р0 - номинальная.