## Slide 1: 10 КОМПЛЕКСНЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО КЗ

## Slide 2: 10.1 КОМПЛЕКСНЫЕ СХЕМЫ
Применяются когда требуется определить токи и напряжения не только в месте несимметричного КЗ, но и в других ветвях и узлах схемы.
Комплексные схемы удобны при использовании расчетных моделей, когда можно замерить токи и напряжения отдельных последовательностей любого участка или узла.

## Slide 3
Комплексные схемы замещения 2-х и
2-х фазного КЗ на землю получаются
соединением начал и концов исходных
схем разных последовательностей
Комплексная
схема
замещения
двухфазного КЗ

## Slide 4
Комплексная схема замещения 2-х КЗ
на землю

## Slide 5
Комплексная схема для однофазного КЗ. Отдельные
последовательности соединены между собой с помощью
идеальных промежуточных трансформаторов с nT=1:1.

## Slide 6
Приближенная комплексная схемы замещения
однофазного КЗ

## Slide 7: 10.2 Соотношения между токами при разных видах КЗ
2-х, 3-х фазные КЗ
Для упрощения принимается
Между начальными значениями

## Slide 8
Модуль вектора периодического тока
поврежденной фазы в месте КЗ
Ударный ток
Установившиеся токи при 2-х и 3-х
фазных КЗ при малом удалении КЗ от
генератора различаются значениями
реакции якоря.

## Slide 9
Соотношения между установившимися
значениями тока при КЗ на выводах
турбогенератора
гидрогенератора
При КЗ в удаленной точке
соотношение равно

## Slide 10
При КЗ на выводах генератора
в удаленных точках
При удаленном КЗ большее влияние
оказывает внешнее сопротивление, а не
реакция якоря и напряжение на выводах
генератора остается постоянным.

## Slide 11
Однофазные КЗ, как правило бывают на
значительном удалении от ЭС и
также значительны, поэтому
соотношения между токами
одно и 3-х фазными КЗ
составляют
Для ограничения токов (1) КЗ, где возможно,
применяют разземление части нейтралей
трансформаторов и заземление через
специальные токоограничивающие
сопротивления.

## Slide 12
Двух фазное КЗ на землю
Токи также зависят от
Если , то .
Если , то
Поэтому при выборе оборудования расчет 2-х
фазного КЗ на землю не выполняется,
достаточно выполнить расчет только 2-х
фазного и однофазного КЗ.