## Slide 1: 11.1 Учет взаимоиндукции линий электропередачи
При определении сопротивления
нулевой последовательности воздушных
линий электропередачи необходимо
учитывать влияние взаимоиндукции от
других линий (цепей), проложенных по
той же трассе.

## Slide 2
Индуктивное сопротивление
взаимоиндукции нулевой
последовательности одной цепи от
другой (т.е. между проводом одной цепи
и тремя проводами другой цепи) при
отсутствии у обеих цепей заземленных
тросов, Ом/км, следует определять по
формуле

## Slide 3
где DЗ  935 м — эквивалентная
глубина возврата тока через землю;
DI-II — среднее геометрическое
расстояние между цепями I и II, которое
определяется расстояниями между
каждым проводом (А, В, С) цепи I и
каждым проводом (А', В', С') цепи II:

## Slide 4
При наличии у цепей заземленных
тросов сопротивление взаимоиндукции
нулевой последовательности одной цепи
от другой следует определять с учетом
этих тросов
где XIT0 и XIIT0 — индуктивные сопротивления взаимоиндукции нулевой последовательности между проводами первой и второй цепей и системой тросов;

## Slide 5
ХТ0 — индуктивное сопротивление нулевой последовательности системы тросов.
При приближенных расчетах токов
несимметричных КЗ допускается
использовать данные о средних
значениях отношений сопротивлений
нулевой и прямой последовательностей
воздушных линий электропередачи,
в таблице:

## Slide 6
Характеристика линии | X0/X1
1 Одноцепная линия без заземленных тросов | 3,5
2 То же, со стальными заземленными тросами | 3,0
3 То же, с заземленными тросами из хорошо проводящих материалов | 2,0
4 Двухцепная линия без заземленных тросов | 5,5
5 То же, со стальными заземленными тросами | 4,7
6 То же, с заземленными тросами из хорошо проводящих материалов | 3,0
Средние значения отношения X0/X1 для
воздушных линий электропередачи

## Slide 7: Пример составления и преобразования схем замещения
Обмотка НН АТ не нагружена и она не
вводится в схемы прямой
и обратной последовательностей

## Slide 8
Схемы замещения прямой
последовательности

## Slide 9
Схемы замещения обратной
последовательности

## Slide 10
Схемы замещения нулевой
последовательности
В схему замещения нулевой последовательности генераторы и реактор не вводятся, так как они находятся за трансформаторами с соединением обмоток по схеме Y0/, но вводится обмотка низшего напряжения автотрансформатора, соединенная в треугольник – есть контур циркуляции