## Slide 1: 14 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭС

## Slide 2: 14.1 Практические критерии оценки статической устойчивости
Оценка устойчивости по практическим критериям является приближенной и устанавливает сам факт устойчивости режима.
Этапы анализа:

## Slide 3
-устанавливается факт наличия устойчивости или неустойчивости;
определяется характер процесса – по виду кривой процесса;
для области устойчивости определяются условия колебательной неустойчивости;
- учитывается динамика элементов системы построением модели и рассчитываются параметры регулирования для обеспечения статической устойчивости;

## Slide 4
Апериодическая неустойчивость возникает при нарушении баланса моментов на валу генератора.
Анализ - предельные режимы по устойчивости на основе сползания или текучести параметров нормального режима по уравнениям установившегося режима.

## Slide 5
Условия колебательной неустойчивости возникают :
- При параметрическом самораскачивании или обратной связи в виде АРВ,
При самовозбуждении
(когда генератор нагружен емкостью или линией с распределенными параметрами)
Из-за неустойчивости нагрузки.
Физическая оценка нарушения устойчивости выполняется на основе силового и энергетического подходов.

## Slide 6
Энергетический подход - определение минимума потенциальной энергии и ЭЭС находится в равновесии.
Устанавливает соотношение между интенсивностью внешнего воздействия и реакцией на это воздействие.
Предусматривает определение избыточной энергии по всей системе.
Позволяет определить предельный режим и границу устойчивости при выбранном способе воздействия.

## Slide 7
Способ воздействия такого вида называют способом утяжеления системы.
( Он может быть определен в случае, если известна схема ЭС и состав электроприемников)
Силовой подход дает возможность определить условия, при которых сумма приложенных сил равна нулю и при отклонении от равновесия возникает сила, стремящаяся вернуть в положение равновесия.
(Например, при увеличении скорости генератора, вектор возникшей силы должен создать тормозной момент)

## Slide 8
Основные - оценки свойств по энергетическому критерию
Расчетные схемы ЭЭС могут приводиться к разным видам
1) Эквивалентный генератор – ЛЭП – шины неизменного напряжения

## Slide 9
В установившемся режиме моменты турбины и генератора уравновешены .
Электромагнитный момент (генератора)
Одна переменная . Но момент турбины не зависит от , поэтому приближенно можно принять и .

## Slide 10
Нарушение равенства - признак изменения энергетического баланса и появления избыточной энергии.
В этом случае энергетический критерий
Учитывая, что , можно получить критерий статической устойчивости (ранее рассмотрен)

## Slide 11
Из него следует –
статическая устойчивость обеспечивается, если приращения угла  и мощности генератора Р имеют один и тот же знак.
2) Схема с двусторонни питанием нагрузки

## Slide 12
Имеет постоянное сопротивление нагрузки и энергетический критерий устойчивости характеризуется активной мощностью Р=var
Допустим, что обе ветви имеют одинаковую нагрузку , то установившийся режим описывается системой уравнений

## Slide 13
где Z11 – модуль собственного эквивалентного сопротивления;
Z12 – модуль взаимного эквивалентного сопротивления между источниками.
Существенная переменной 12, от нее
зависят Р и UН. Поэтому в качестве
практического критерия устойчивости можно
применить известный критерий

## Slide 14
Предельный режим по сохранению устойчивости соответствует условию
откуда определяется критический угол
Подставим в систему уравнений получим
критическое значение переменной режима для
угловой характеристики

## Slide 15
Критическая переменная (Р)
Коэффициент запаса статической устойчивости

## Slide 16
3) Схема эквивалентный ИП – узловая
точка сети

## Slide 17
Части схемы задаются статическими или динамическими характеристиками.
Узлы характеризуются значениями эквивалентных ЭДС и не учитывают инерционность электрических машин.
Задаются условия устойчивости:
- неизменная частота
- сохранение баланса активной мощности в узле
- постоянство Е и Р генераторных ветвей.
Остальные параметры изменяющиеся.

## Slide 18
Существенной переменной определяющей состояние всех элементов является напряжение .
Переменная  в данном случае не определяет состояния нагрузки.
Избыточная энергия в результате возмущающего воздействия проявляется как изменение баланса реактивной мощности узла
где
- суммарная генерируемая реактивная мощность в узле.

## Slide 19
Существенные переменные связаны выражением
Где

## Slide 20
Практический критерий устойчивости
характеризует реакцию системы на изменение напряжения в узле.
Появление небаланса рассматривается как малое возмущение, под воздействием которого изменяется напряжение.

## Slide 21
Исследование системы на устойчивость по данному критерию заключается в анализе по переменной UK по уравнению установившегося режима.

## Slide 22
Систему уравнений решают графически или аналитически в зависимости от способа задания статической характеристики нагрузки
Решение соответствует критическим значениям существенных параметров

## Slide 23
Знак производной проверяется исходя из устойчивого состояния, с постепенным пошаговым утяжелением по напряжению UK.
На основе решения уравнений небаланса строят кривую небаланса реактивной мощности и определяют максимальную точку критического напряжения.

## Slide 24
Коэффициент запаса статической устойчивости определяются через показатели установившегося и предельного режимов

## Slide 25
4) Питание асинхронной нагрузки от мощной ЭЭС
Система бесконечной мощности с узловой точкой неизменного напряжения.
Анализ выполняется для случаев постоянной и переменной потребляемой мощности.

## Slide 26
Уравнения равновесия установившегося режима при изменении активной мощности, потребляемой нагрузкой
Р – потребляемая АД мощность,
РМХ – мощность, определяемая моментом сопротивления механизма

## Slide 27
Одна переменная – скольжение s
Возмущение влияет только на баланс активной мощности в точке включения АД и его можно определить по критерию
При постоянном моменте РМХ(Х)=const,
. Асинхронной нагрузка устойчива. Предел сохранения устойчивости имеет место при .

## Slide 28
Если , то при возрастании s, увеличивается Р и появляется избыток мощности, который ускоряет АД и возвращает в исходное состояние.
При утяжелении режима по скольжению s можно определить критические значения изменяющихся параметров РКР и sКР для предельного по устойчивости состояния. При , критическое скольжение равно