Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Кафедра «Промышленная энергетика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

Тема: «Расчет электрической подстанции»

| Принял работу преподаватель каф. «ПЭ» _______________Алимова Г.Б. «____» _____________ 2013г. | Выполнил работу студент гр. 10ЭЛ1 Номер зачетной книжки 133 Бедарев Э.А «___» _________ 2013г. |
| --- | --- |

Усть-Каменогорск

2013

Факультет      Информационных технологий и энергетики

Специальность    5В071800 – Электроэнергетика

Кафедра       Промышленная энергетика

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Студенту     Бедареву Эдварду Александровичу

Тема курсовой работы  «Расчет электрической подстанции»

Срок сдачи законченной работы:   3 мая 2013г

Исходные данные к проекту (работе): количество напряжений подстанции, мощности и число нагрузок, мощность короткого замыкания

Перечень подлежащих разработке в курсовой работе вопросов или краткое содержание курсовой работы:   техникоэкономический расчет, расчет токов короткого замыкания, выбор электрооборудования, расчет заземления подстанции

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):

Лист 1     принципиальная электрическая схема

Лист 2     спецификация

Дата выдачи задания:  19 февраля 2013 г

Руководитель работы преподаватель Алимова Г.Б.

Задание принял к исполнению студент Бедарев Э.А.

Срок окончания работы 3.05.2013 г

Дата_______

Защитил КР с оценкой ______   дата __________

Преподаватель Алимова Г.Б. ____________

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ

Выполнить расчеты электрической части подстанции. Выбрать необходимое оборудование подстанций, рассчитать токи короткого замыкания, наметив предварительно необходимые точки КЗ, проверить выбранное оборудование на устойчивость к воздействию токов короткого замыкания. Выполнить расчет заземляющего устройства. Начертить принципиальную схему рассчитанной подстанции.

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Исходные данные

| № вар | Подстанция, U, кВ | Напря жения U, кВ | Номер, число линий L - n | Длина линии, км | Мощ- ность линии, Рл, МВт | Рmax, МВт | Рmin, МВт | Cos | Мощ ность КЗ Sкз, МВ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 220/110/ 35/10 | 110 35 10 | L1 - 6 L2 - 7 L3 - 7 | L1 - 49 L2 - 28 L3 - 7,3 | 12 6 2,5 | 72 42 17,5 | 62 36 14,5 | 0,88 0,91 0,89 | 19600 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                         5

- Выбор принципиальной схемы подстанции                                               6

2 Технико-экономический расчёт. Расчёт нагрузок                                      7

  - Выбор трансформаторов (автотрансформаторов)                             10

  - Расчет потерь энергии                                                                          12

  - Расчет приведенных затрат                                                                  15

- Расчёт токов короткого замыкания                                                            18

4 Выбор электрооборудования                                                              |        29

  - Выбор выключателей и разъединителей                                           29

  - Выбор жестких шин                                                                           40

  - Выбор гибких шин                                                                             42

  - Выбор измерительных трансформаторов                                        46

- Расчёт заземления подстанции                                                                   57

Список используемой литературы                                                             66

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшие задачи, решаемые энергетиками и энергостроителями, состоят в непрерывном увеличении объёмов производства, в сокращении сроков строительства новых энергетических объектов и реконструкции старых, уменьшение удельных капиталовложений, в сокращении удельных расходов топлива, повышении производительности труда. Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределения электроэнергии.

В перспективе энергетики стоит задача всемирного развития и использования возобновляемых источников энергии, солнечной, геотермальной, ветровой, приливной и др.

Энергетической программой предусматривается дальнейшее развитие энергосберегающей политики.

1 ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ

Составление возможных вариантов принципиальной схемы подстанции выполняется на основании следующих данных:

- Назначение подстанций в энергосистеме

- Перетоки мощностей через подстанцию

- Наличие одного или двух распределительных устройств повышенных напряжений подстанций

Принципиальная схема подстанции определяет выполнение трансформаторных и автотрансформаторных связей между  распределительными устройствами, и выбор её базируется на технико-экономических расчетах. Для подстанций с двумя или тремя напряжениями принципиальная схема определяется практически однозначно. Проектирование их сводится к выбору числа, типа и номинальной мощности необходимых трансформаторов (автотрансформаторов).

Энергия, поступающая из сети высшего напряжения (ВН), может быть распределена как на одном низшем напряжении (НН) 6-10 кВ, так и на двух напряжениях: среднем (СН) 35 кВ и более и низшем (НН) 6-10 кВ. В зависимости от количества РУ устанавливают двухобмоточные трансформаторы, трехобмоточные, или автотрансформаторы. В зависимости от режима нейтрали сети среднего напряжения.

Установка одного трансформатора возможна только на подстанции, питающей неответственные потребители (потребители третьей категории). Для электроснабжения потребителей первой и второй категории по условию надёжности, как правило, устанавливают два трансформатора. Установка большего количества трансформаторов допускается только при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

В некоторых случаях, если мощность сети СН резко отличается            (составляя не более 15%) от мощности сети НН, боле экономичным может оказаться применение 4 двухобмоточных трансформаторов вместо 2 трехобмоточных.

Трехобмоточные трансформаторы устанавливают, если Uсн = 35 кВ, при более высоком  Uсн устанавливают автотрансформаторы.

Принципиальная схема подстанции изображена на рисунке 1.1А.

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОДСТАНЦИИ

2.1 Расчет нагрузок

По исходным данным, принимаемым в соответствии с вариантом,

рассчитываются мощности подстанции по напряжениям.

2.1.1 Полные мощности подстанции по ступеням:

(2.1)

где РМ – максимальная активная мощность на данной ступени напряжения, МВт.

Полная мощность на стороне высшего напряжения

2.1.2 Реактивные мощности подстанции рассчитываются по формуле:

(2.2)

2.1.3 Графики нагрузок.

По данным вычисленных мощностей строят графики нагрузок для всех напряжений подстанций. Общий вид графиков приведен на рисунке 2.1.

Для каждой ступени напряжения принимается расчетный максимум равный РМ, МВт, исходя  из  которого, суточная продолжительность потребления  мощности  распределяется пропорционально графику.  По  расчетным  графикам рассчитывается  годовая энергия потребления.

Рисунок 2.1 - Графики электрических нагрузок

2.1.4 Энергия зимних суток рассчитывается по формуле :

(2.3)

2.1.5 Энергия летних суток определяется по формуле:

(2.4)

2.1.6 Электрическая  энергия  потреблённая  за  год  по  каждому графику определяется по формуле:

# (2.5)

2.1.7 Время  максимума  потребления  нагрузки определяется по формуле:

(2.6)

(2.7)

2.1.8 Время максимальных потерь энергии - рассчитывается,  за год на каждом напряжении. Годовая продолжительность времени потерь принимается календарная Т=8760 часов

(2.8)

для каждого напряжения свое время максимальных потерь

2.2 Выбор трансформатора (автотрансформатора АТ).

# Мощность трансформатора определяется его нагрузкой и определяется по формуле

# SН.ТР  (0,7 – 0,65) SМ	(2.9)

# 2.2.1 Мощность трансформаторов  со стороны 35 кВ (для 1 варианта схемы)

# SН.ТР   0,7∙SМ = 0,7∙46,15 = 32,3 МВА

# Принимается два трансформатора ТРДНC-40000/35/10,5 [3]. В обозначении аппарата: Т - трехфазный; Р - с расщепленной обмоткой; Д - принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; Н - регулирование напряжения под нагрузкой; С - собственных нужд.

# 2.2.2 Мощность трансформаторов  со стороны 110 кВ (для 2 варианта схемы)

# SН.ТР   0,7∙SМ = 0,7∙84,7 = 59,29 МВА

# Принимается два трансформатора ТРДН-63000/110/35 [3]. В обозначении аппарата: Т - трехфазный; Р - с расщепленной обмоткой; Д - принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; Н - регулирование напряжения под нагрузкой.

# - Мощность автотрансформаторов со стороны 220 кВ

# SН.ТР   0,7 SМ = 0,7∙150,5 = 105,35 МВА

# Принимается два автотрансформатора АТДЦТН-125000/230/121/38,5 [3]. В обозначении аппарата: А - автотрансформатор; Т - трехфазный; ДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла; Т - трехобмоточный; Н - регулирование напряжения под нагрузкой.

# Все параметры выбранных трансформаторов и автотрансформаторов сведены в таблицу 2.1.

# Таблица 2.1

# Параметры трансформаторов и автотрансформаторов

| Марка | UВН, кВ | UСН, кВ | UНН, кВ | PКЗ, кВт | Px, кВт | PВ-С, кВт | PВ-Н, кВт | PС-Н, кВт | UКВ -С, % | UКВ- Н, % | UКС- Н, % | IХХ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТДЦТН- 125000/220/110 | 230 | 121 | 10,5 | - | 65 | 315 | 280 | 275 | 11 | 45 | 28 | 0,4 |

| ТРДНС- 40000/35 1 вариант | 36,75 | - | 10,5 | 170 | 36 | - | - | - | - | 12,7 | - | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ТРДН-63000/110 # 2 вариант | # 115 | # - | # 10,5 | # 245 | # 50 | # - | # - | # - | # - | # 10,5 | # - | # 0,5 |

Выбранный трансформатор (автотрансформатор) проверяют на аварийные перегрузки при выходе одного трансформатора (автотрансформатора) из работы. Коэффициент аварийной перегрузки определяется по формуле и удовлетворять следующему условию:

(2.10)

# (2.11)

# - для трансформатора 35/10

# - для трансформатора 110/10

# - для автотрансформатора 220/110/35

РУ 35 кВ

РУ 220 кВ

РУ 10 кВ

РУ 110 кВ

# Рисунок 1.2 – Конструктивное исполнение РУ

2.3 Расчёт потерь электроэнергии для двух вариантов

Намечаются два варианта схем подстанции, выполняеются их технико-экономический расчет, на основании которого выбирается один из расчетных вариантов. Оба варианта даны в приложении А. При выборе схем электрических соединений РУ всех напряжений нет необходимости подходить к разработке конструкции каждого РУ. Проектными организациями разработаны типовые конструкции РУ. Окончательное решение по конструкции РУ применяют на основании технико-экономического решения ряда эскизно-проработанных вариантов компоновок: РУ должны удовлетворять ряду требований согласно ПУЭ. Основные требования: надежность, экономичность, удобство и безопасность обслуживания, пожаробезопасность. Следует учитывать ряд утвердившихся в практике положений, а также некоторые рекомендации: для РУ 35 кВ не применяют схемы с обходной системой шин, для РУ 110 кВ и выше схемы с одной и двумя системами сборных шин рекомендуется применять только с обходной системой шин.

В схеме с двумя системами сборных шин секционируют одну систему шин при числе присоединений 12-16: обе системы шин- при числе присоединений более 16. При наличии секционирования в схеме с обходной системой шин функции обходного и шиносоединительного выключателя совмещают в одном выключателе.

Схемы многоугольников рекомендуется применять при одинаковом количестве трансформаторов и линий.

Подключение линий к РУ повышенного напряжения желательно выполнять не более, чем двумя выключателями, а подключение трансформаторов- не более чем четырьмя.

2.3.1 Коэффициент выгодности автотрансформатора определяется по формуле:

(2.12)

Проверяем условие                                            (2.13)

Условие (2.13) выполняется.

2.3.2 Расчет потерь мощности Рк  в автотрансформаторах по обмоткам:

(2.14)

(2.15)

(2.16)

2.3.3 Мощность обмоток автотрансформатора при работе под нагрузкой:

(2.17)

2.3.4 Потери энергии в автотрансформаторах по каждому варианту:

(2.18)

где N - количество трансформаторов на ПС

2.3.5 Потери  энергии  в  двухобмоточных  трансформаторах рассчитываются по формуле:

(2.19)

Расчет для первого варианта:

где Т = 8760 час

Расчет для второго варианта:

Вывод: из экономических соображений выбираем вариант 1 с меньшими потерями энергии.

2.4 Приведенные затраты

2.4.1 Стоимость потерь электроэнергии вычисляется для двух вариантов по формуле:

(2.20)

Где  – стоимость потерь энергии в трансформаторах  (автотрансформаторах)

= 10 тенге/кВт час – стоимость потерь электроэнергии

Капитальные затраты на основное оборудование ПС вычисляются в соответствии с укрупненными показателями стоимости по [3]. Сравнение капитальных затрат показаны в таблице 2.2 – Затраты по вариантам.

Таблица 2.2 Затраты по вариантам

| Наимено- вание оборудо- вания | Стоимость единицы оборудования, тыс.тенге |  | Первый вариант. |  | Второй вариант. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Общая стоимость, тыс.тенге | Кол-во | Общая стоимость, тыс.тенге |  |
| АТ1,АТ2 | 19500 |  | 2 | 39000 | 2 | 39000 |  |
| Т1 | 7900 |  | 2 | 15800 | - | - |  |
| Т2 | 11000 |  | - | - | 2 | 22000 |  |
| Ячейка ОРУ-220 | 3880 |  | 1 | 3880 | 1 | 3880 |  |
| Ячейка ОРУ-110 | 1840 |  | 1 | 1840 | 1 | 1840 |  |
| Ячейка ОРУ-35 | 1730 |  | 1 | 1730 | 1 | 1730 |  |
| Ячейка ОРУ-10 | 1150 |  | 1 | 1150 | 1 | 1150 |  |
| К СН | - |  | - | 18680 | - | 24990 |  |
| К ВН | - | - |  | 42880 | - |  | 42880 |
| КОБЩ | - | - |  | 61560 | - |  | 67870 |

# 2.4.2 Стоимость отчислений на амортизацию ремонт и обслуживание вычисляется по формуле:

# (2.20)

# где  – норма амортизационных отчислений от капитальных затрат

(для ОРУ-220кВ и выше) – норма отчислений на обслуживание

К – сумма полученных  капитальных затрат из таблицы 2.2

Приведённые затраты вычисляются по формуле:

(2.20)

где  – нормативный коэффициент экономической эффективности

Вывод: для дальнейшего расчёта выбирается первый вариант схемы подстанции  с наименьшими затратами.

3 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Для выбранного второго варианта составляется схема замещения, показанная на рисунке 3.1. По схеме заещения производится расчет сопротивлений в относительных единицах с приближенным приведением параметров.

Для расчета заданы базисные величины: Sб = 10000 – базисная мощность, МВА; Uб – базисное напряжение для каждой точки КЗ, кВ; Iб – базисный ток каждой точки КЗ, кА.

Рисунок 3.1 – Схема замещения

  - Расчет параметров элементов схемы замещения

3.1.1 Сопротивление системы  рассчитывается по формуле:

(3.1)

3.1.2 Сопротивление нагрузок рассчитывается по формуле:

(3.2)

3.1.3 Сопротивление линий электропередач рассчитывается по формуле:

(3.3)

3.1.4 Сопротивления обмоток автотрансформатора рассчитываются по формуле:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

3.1.5 Сопротивления обмоток трансформатора рассчитываются по формуле:

(3.7)

  - Преобразование схемы замещения №1. Сопротивления в о.е.

Сопротивления соединенные параллельно заменяем эквивалентным:

(3.9)

3.2.1 Сопротивления Х2 и Х3 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х12:

3.2.2 Сопротивления Х41 и Х51 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х13:

3.2.3 Сопротивления Х41 и Х51 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х14:

3.2.4 Сопротивления Х6 и Х7 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х15:

3.2.5 Сопротивления нагрузок XН1 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х16:

3.2.6 Сопротивления нагрузок XН2 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х17:

3.2.7 Сопротивления Х8 и Х9 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х18:

3.2.8 Сопротивления Х10 и Х11 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х19:

3.2.9 Сопротивления нагрузок XН3 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х20:

Рисунок 3.2 – Преобразованние схема замещения №1

3.3 Преобразование схемы замещения №2

Сопротивления соединенные последовательно заменяем эквивалентным:

(3.8)

3.3.1 Сопротивления Х12 и Х13 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х21:

3.3.2 Сопротивления Х14 и Х15 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х22:

3.3.3 Сопротивления Х18 и Х19 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х23:

Рисунок 3.3 – Преобразование схемы замещения №2

3.4 Расчет токов короткого замыкания для точки К-1. Схема замещения соврачивается в одно эквивалентное сопротивление.

3.4.1 Определение базового тока по формуле:

(3.10)

3.4.2 Сопротивления Х20 и Х23 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х24:

3.4.3 Сопротивления Х24 и Х17 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х25:

3.4.4 Сопротивления Х25 и Х22 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х26:

3.4.5 Сопротивления Х26 и Х16 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х27:

3.4.6 Сопротивления Х27 и Х21 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х28:

3.4.7 Сопротивления Х28 и Х1 соединены параллельно, заменим эквивалентным Хрез:

3.4.8 Определение начальной периодической составляющей тока КЗ:

(3.11)

3.4.9 Определение мгновенного амплитудного ударного тока  КЗ:

(3.12)

где Ку = 1,72 – значение ударного коэффициента [1, таблица П-1]

3.4.10 Определение действующего значения ударного тока:

(3.13)

3.5 Расчет токов короткого замыкания для точки К-2. Схема замещения сворачивается в одно эквивалентное сопротивление.

3.5.1 Определение базового тока:

3.5.2 Сопротивления Х1 и Х21 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х29:

3.5.3 Сопротивления Х29 и Х16 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х30:

3.5.4 Сопротивления Х29 и Х26 соединены параллельно, заменим эквивалентным Хрез:

3.5.5 Определение начальной периодической составляющей тока КЗ:

3.5.6 Определение мгновенного амплитудного ударного тока  КЗ:

где Ку = 1,612 – значение ударного коэффициента [1, таблица П-1]

3.5.7 Определение действующего значения ударного тока:

3.6 Расчет токов короткого замыкания для точки К-3. Схема замещения соврачивается в одно эквивалентное сопротивление.

3.6.1 Определение базового тока:

3.6.2 Сопротивления Х29 и Х16 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х31:

3.6.3 Сопротивления Х31 и Х22 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х32:

3.6.4 Сопротивления Х24 и Х32 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х33:

3.6.5 Сопротивления Х17 и Х33 соединены параллельно, заменим эквивалентным Хрез:

3.6.6 Определение начальной периодической составляющей тока КЗ:

3.6.7 Определение мгновенного амплитудного ударного тока  КЗ:

где Ку = 1,608 – значение ударного коэффициента [1, таблица П-1]

3.6.8 Определение действующего значения ударного тока:

3.7 Расчет токов короткого замыкания для точки К-4. Схема замещения соврачивается в одно эквивалентное сопротивление.

3.7.1 Определение базового тока:

3.7.2 Сопротивления Х31 и Х17 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х34:

3.7.3 Сопротивления Х31 и Х22 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х35:

3.7.4 Сопротивления Х35 и Х20 соединены параллельно, заменим эквивалентным Хрез:

3.6.6 Определение начальной периодической составляющей тока КЗ:

3.6.7 Определение мгновенного амплитудного ударного тока  КЗ:

где Ку = 1,82 – значение ударного коэффициента [1, таблица П-1]

3.6.8 Определение действующего значения ударного тока:

Все значения составляющих токов КЗ на всех ступенях напряжения подстанций сведены в таблицу 3.1

Таблица 3.1 Значения составляющих токов КЗ

| Напряжение ПС, кВ | Iпо,кА | iу,кА | Iу,кА |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 51,08 | 123,48 | 122,56 |
| 110 | 14,32 | 32,3 | 32,42 |
| 35 | 19,87 | 44,73 | 44,9 |
| 10 | 40,38 | 102,89 | 101,78 |

4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Выбор высоковольтных выключателей и разъединителей на стороне

220 кВ

Выбор высоковольтных выключателей производится по условиям:

1) по напряжению установки Uуст < Uном

2) по длительному току Iраб < Iном; Imax < Iном

3) по отключающей способности

Далее производится проверка по устойчивости к токам КЗ:

1) электродинамическая стойкость

2) термическая стойкость

4.1.1 Рабочий ток ступени напряжения 220кВ рассчитывается по формуле:

(4.1)

Выбирается выключатель ВВБК-220Б-56/3150 У1, параметры выключателя отображены в таблице 4.1. [1. стр. 239]. В обозначении аппарата: В – выключатель, В – воздушный, Б – баковый, К – с металлической гасительной камерой-баком, У1 – для работы в умеренном климате.

Таблица 4.1 Выбранный выключатель

| Маркировка | UH | IH | Iоткл | tС.В | βН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВБК-220Б-56 | 220 кВ | 3150 А | 56 кА | 0,025 с | 47% |
|  | Iтерм | tтерм | tоткл | iдин | Iдин |
|  | 56 кА | 3 с | 0,04с | 143 кА | 56 кА |

4.1.2 Проверка выбранного выключателя на симметричный ток отключения:

(4.2)

51 кА ≤ 56 кА

4.1.3 Проверка на возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ:

(4.3)

22,2 кА ≤ 36,85 кА

(4.4)

где   - полное время отключения

где  - значение постоянной времени затухания апериодической составляющей – [2, таблица П-1],

по формуле (4.4):

(4.5)

4.1.4 Проверка по электродинамической стойкости:

(4.6)

(4.7)

4.1.5 Проверка по термической стойкости:

(4.8)

(4.9)

Выбранный высоковольтный выключатель удовлетворяет всем условиям.

4.1.6 Выбор разъединителя

Выбор разъединителя производится по условиям:

1) по напряжению Uуст < Uр

2) по длительному току Iраб < Iном

Далее производится проверка по устойчивости к токам КЗ:

1) электродинамическая стойкость

2) термическая стойкость

Выбираем разъединитель РДЗ-220/3200 УХЛ1, параметры разъединителя отображены в таблице 4.2. В обозначении аппарата: Р – разъединитель; Д – двухколонковый; З – защищённого исполнения; УХЛ - используется в регионах с умеренно холодным климатом.

Таблица 4.2 Выбранный разъединитель

| Тип разъединителя | Uн, кВ | Iн, А | Iтерм, кА | tтерм, с | iдин, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РДЗ-220/3200 УХЛ1 | 220 | 3200 | 50 | 3 | 125 |

4.1.7 Проверка по электродинамической стойкости производится по (4.6):

4.1.8 Проверка по термической стойкости производится по (4.8):

Выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

4.2 Выбор высоковольтных выключателей и разъдинителй на стороне

110 кВ

4.2.1 Рабочий ток ступени напряжения 110 кВ рассчитывается по формуле:

Выбирается выключатель ВВБК-110Б-50/3150У1, параметры выключателя отображены в таблице 4.1. [1. стр. 239]. В обозначении аппарата: В – выключатель, В – воздушный, Б – баковый, К – с металлической гасительной камерой-баком; У – для работы в умеренном климате.

Таблица 4.3 Выбранный выключатель

| Маркировка | UH | IH | Iоткл | tС.В | βН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВБК-110Б-50/3150У1 | 110 кВ | 3150 А | 50 кА | 0,045 с | 35% |
|  | Iтерм | tтерм | tоткл | iдин | Iдин |
|  | 56 кА | 3 с | 0,06с | 128 кА | 50 кА |

4.2.2 Проверка выбранного выключателя на симметричный ток отключения по 4.2:

14,32 кА ≤ 56 кА

4.2.3 Проверка на возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ по 4.3:

1,283 кА ≤ 24,5 кА

где

где  - значение постоянной времени затухания апериодической составляющей – [2, таблица П-1],

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

4.2.4 Проверка по электродинамической стойкости по 4.6 и 4.7:

4.2.5 Проверка по термической стойкости по 4.9:

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

Выбранный высоковольтный выключатель удовлетворяет всем условиям.

4.2.6 Выбор разъединителя

Выбираем разъединитель РНД-110/630 Т1, параметры разъединителя отображены в таблице 4.2. В обозначении аппарата: Р – разъединитель; Н – наружного исполнения; Д – двухколонковый; Т – для работы в диапазоне температур от -10°С до +45°С.

Таблица 4.6 Выбранный разъединитель

| Тип разъединителя | Uн, кВ | Iн, А | Iтерм, кА | tтерм, с | iдин, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РНД-110/630 Т1 | 110 | 630 | 31,5 | 4 | 80 |

4.2.7 Проверка по электродинамической стойкости производится по (4.6):

4.2.8 Проверка по термической стойкости производится по (4.8):

Выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

4.3 Выбор высоковольтных выключателей и разъдинителй на стороне

35 кВ

4.3.1 Рабочий ток ступени напряжения 35 кВ рассчитывается по формуле:

Выбирается выключатель ВВУ-35А-40/2000У1, параметры выключателя отображены в таблице 4.1. [1. стр. 239]. В обозначении аппарата: В – выключатель, В – воздушный, У – усиленный по скорости восстанавливающегося напряжения; У – для работы в умеренном климате.

Таблица 4.5 Выбранный выключатель

| Маркировка | UH | IH | Iоткл | tС.В | βН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВУ-35А-40/2000У1 | 35 кВ | 2000 А | 40 кА | 0,05 с | 30% |
|  | Iтерм | tтерм | tоткл | iдин | Iдин |
|  | 40 кА | 3 с | 0,07с | 100 кА | 40 кА |

4.3.2 Проверка выбранного выключателя на симметричный ток отключения по (4.2):

19,87 кА ≤ 40 кА

4.3.3 Проверка на возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ по (4.3):

1,391 кА ≤ 16,8 кА

где

где  - значение постоянной времени затухания апериодической составляющей – [2, таблица П-1],

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

4.3.4 Проверка по электродинамической стойкости по (4.6) и (4.7):

4.3.5 Проверка по термической стойкости по (4.8):

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

Выбранный высоковольтный выключатель удовлетворяет всем условиям.

4.3.6 Выбор разъединителя

Выбираем разъединитель РНД-35/1000 У1, параметры разъединителя отображены в таблице 4.2. В обозначении аппарата: Р – разъединитель; Н – наружного исполнения; Д – двухколонковый; У - используется в регионах с умеренным климатом.

Таблица 4.6 Выбранный разъединитель

| Тип разъединителя | Uн, кВ | Iн, А | Iтерм, кА | tтерм, с | iдин, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РНД-35/1000 У1 | 35 | 1000 | 25 | 4 | 63 |

4.3.7 Проверка по электродинамической стойкости производится по (4.6):

4.3.8 Проверка по термической стойкости производится по (4.8):

Выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

4.4 Выбор высоковольтных выключателей и разъединителей на стороне

10 кВ

4.4.1 Рабочий ток ступени напряжения 10 кВ рассчитывается по формуле:

Выбирается выключатель МГГ-10-63, параметры выключателя отображены в таблице 4.1. [1. стр. 239]. В обозначении аппарата: М – маслонаполненный, Г – генераторный, Г – с горшковым исполнением полюсов.

Таблица 4.7 Выбранный выключатель

| Маркировка | UH | IH | Iоткл | tС.В | βН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГГ-10-63 | 10 кВ | 5000 А | 63 кА | 0,05 с | 40% |
|  | Iтерм | tтерм | tоткл | iдин | Iдин |
|  | 64 кА | 4 с | 0,13с | 150 кА | 64 кА |

4.4.2 Проверка выбранного выключателя на симметричный ток отключения по (4.2):

40,38 кА ≤ 64 кА

4.4.3 Проверка на возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ по (4.3):

0,233 кА ≤ 35,2 кА

где

где  - значение постоянной времени затухания апериодической составляющей – [2, таблица П-1],

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

4.4.4 Проверка по электродинамической стойкости по (4.6) и (4.7):

4.4.5 Проверка по термической стойкости по (4.8):

по формуле (4.4):

по формуле (4.5):

Выбранный высоковольтный выключатель удовлетворяет всем условиям.

4.4.6 Выбор разъединителя

Выбираем разъединитель РВР-10/2500 У2, параметры разъединителя отображены в таблице 4.2. В обозначении аппарата: Р – разъединитель; В – внутренней установки; Р – рубящего типа.

Таблица 4.8 Выбранный разъединитель

| Тип разъединителя | Uн, кВ | Iн, А | Iтерм, кА | tтерм, с | iдин, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВР-10/2500 У2 | 10 | 2500 | 45 | 4 | 125 |

4.4.7 Проверка по электродинамической стойкости производится по (4.6):

4.4.8 Проверка по термической стойкости производится по (4.8):

Выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

Все данные выбора о высоковольтных выключателей и разъединителей сведены в таблицы 4.9,4.10,4.11,4.12. В них проводится наглядный сравнительный анализ с расчётными данными.

Таблица 4.9 Высоковольтный выключатель и разъединитель на стороне 220 кВ

| Расчетные данные |  | Каталожные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключатель ВВБК-220Б-56/3150 У1 |  | Разъединитель РДЗ-220/3200 УХЛ1 |  |
| Uуст, кВ | 220 | Uном, кВ | 220 | Uном, кВ | 220 |  |
| Iраб = Imax, А | 394 | Iном, А | 3150 | Iном, А | 3200 |  |
| Iпо, кА | 51 | Iн.отк/Iдин, кА | 56/56 | - | - |  |
| iа,τ, кА | 22,2 | iа,ном, кА | 38,65 | - | - |  |
| iу, кА | 123,48 | iдин, кА | 143 | iдин, кА | 125 |  |
| , кА2с | 182,6 | , кА2с | 9408 | , кА2с | 7500 |

Таблица 4.10 Высоковольтный выключатель и разъединитель на стороне 110кВ

| Расчетные данные |  | Каталожные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключатель ВВБК-110Б-50/3150У1 |  | Разъединитель РНД-110/630 УХЛ1 |  |
| Uуст, кВ | 110 | Uном, кВ | 110 | Uном, кВ | 110 |  |
| Iраб = Imax, А | 444 | Iном, А | 3150 | Iном, А | 630 |  |
| Iпо, кА | 14,32 | Iн.отк/Iдин, кА | 50/50 | - |  |  |
| iа,τ, кА | 2,4 | iа,ном, кА | 24,5 | - |  |  |
| iу, кА | 44,9 | iдин, кА | 128 | iдин, кА | 80 |  |
| , кА2с | 16,41 | , кА2с | 4800 | , кА2с | 3969 |

Таблица 4.10 Высоковольтный выключатель и разъединитель на стороне 35кВ

| Расчетные данные |  | Каталожные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключатель ВВУ-35А-40/2000 У1 |  | Разъединитель РНД-35/1000 У1 |  |
| Uуст, кВ | 35 | Uном, кВ | 35 | Uном, кВ | 35 |
| Iраб = Imax, А | 761 | Iном, А | 2000 | Iном, А | 1000 |
| Iпо, кА | 19,87 | Iн.отк/Iдин, кА | 40/40 | - | - |
| iа,τ, кА | 1,391 | iа,ном, кА | 16,8 | - | - |
| iу, кА | 44,9 | iдин, кА | 100 | iдин, кА | 63 |
| , кА2с | 27,96 | , кА2с | 4800 | , кА2с | 2500 |

Таблица 4.11 Высоковольтный выключатель и разъединитель на стороне 10кВ

| Расчетные данные |  | Каталожные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключатель МГГ-10-63 |  | Разъединитель РВР-10/2500 У2 |  |
| Uуст, кВ | 10 | Uном, кВ | 15 | Uном, кВ | 20 |
| Iраб = Imax, А | 1136 | Iном, А | 5000 | Iном, А | 2500 |
| Iпо, кА | 40,38 | Iн.отк/Iдин, кА | 64/64 | - | - |
| Продолжение таблицы 4.11 |  |  |  |  |  |
| iа,τ, кА | 0,122 | iа,ном, кА | 35,28 | - | - |
| iу, кА | 102,89 | iдин, кА | 150 | iдин, кА | 125 |
| , кА2с | 244,58 | , кА2с | 16384 | , кА2с | 8100 |

Выбранные высоковольтные выключатели и разъединители удовлетворяют всем условиям.

4.5 Выбор жестких шин.

Жёсткие шины в пределах РУ всех напряжений выбираются по условию нагрева (по допустимому току). При этом учитывается не только нормальные, но и послеаварийные режимы. В закрытых РУ 6-10кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. При токах 3000  А применяются одно –и двух полосные шины.

4.5.1 Выбор жестких шин производится по условию:

Iмах < Iдоп	(4.10)

1136,4А < 1150А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по формуле:

(4.11)

т.к. Imax < 3000 А значит принимаем систему однополосных шин.

Выбираем алюминиевые однополосные шины прямоугольного сечения АС - 80×6 мм  – [1, табл. 7.3] с Iдл.доп = 1150А

4.5.2 Механический расчет однополосных шин

Наибольшие удельное усилие при токе КЗ рассчитывается по формуле:

(4.12)

f=3*10-7*104,1320,28=6707,4

где iуд – ударный ток при трехфазном коротком замыкании, A;

а – расстояние между фазами, м (рекомендуется а = 0,6-0,8 м);

4.5.3 Изгибающий момент рассчитывается по формуле:

М=6707,4*110=670,7	(4.13)

где l = 1 м длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции [1].

4.5.4 Напряжение в материале шины рассчитывается по формуле:

(4.14)

где b*h26=50*526=208,3*10-6W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикуляр-ной действию усилия

где h – ширина полосы, мм;

b – толщина полосы, мм

4.5.5 Шины механически прочны если соблюдается условие:

Gрасч < Gдоп	(4.15)

где Gдоп – допустимая механическая нагрузка, МПа [2, табл. П-4]

39,7 МПа < 40МПа

Условие соблюдается.

4.6 Выбор гибких шин на 220 кВ

4.6.1 Выбор гибких шин производится по условию (4.10):

394А < 605 А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по (4.11):

Выбираем провод марки АС – 240/39, Iдоп = 605А. [1, табл. 7.35]

4.6.2 Выбор сечения по экономической плотности тока производится по формуле:

где j = 1,3 – экономическая плотность тока [3, табл. 1.3.36]

Принимаем провод марки АС – 300/66, Iдоп = 550А.

4.6.3 Проверка по термической стойкости рассчитывается по формуле:

qmin ≤ q	(4.16)

148,5мм2 ≤ 300 мм2

где  qmin – минимальное сечение шины

4.6.4 Проверка по условию образования короны рассчитывается по формуле:

1,07Е ≤ 0,9Е0	(4.17)

18,66кВ/см ≤ 29,115 кВ/см

где m = 0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода

r0 = 0,977 – радиус провода, см. Определяется из выбранного сечения по формуле

Dср = 1,26∙D = 1,26∙2 = 2,52 м

ε=0,354*Ur0*lgDсрr0

где U – линейное напряжение, кВ;

Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см;

D - расстояние между соседними фазами – [3, таблица 4.2.1];

Условие выполняется, следовательно, не коронируется.

4.7 Выбор гибких шин на 110 кВ

4.7.1 Выбор гибких шин производится по условию (4.10):

444А < 450А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по (4.11):

Выбираем провод марки АС – 150/24, Iдоп = 450А.

4.7.2 Проверка по термической стойкости рассчитывается по формуле (4.16):

35мм2 ≤ 120мм2

4.7.3 Выбор сечения по экономической плотности тока производится по (4.18):

где j = 1 – экономическая плотность тока [1]

Принимаем три провода в фазе марки АС – 150/24, Iдоп = 1350А.

4.7.4 Проверка по условию образования короны рассчитывается по формуле (4.17):

1,07Е ≤ 0,9Е0

22,47 кВ/см ≤ 30,18 кВ/см.

ε=0,354*Ur0*lgDсрr0

Dср = 1,26∙D =1,26∙1 = 1,26 м.

Условие выполняется, следовательно, не коронируется.

4.8 Выбор гибких шин на 35 кВ

4.8.1 Выбор гибких шин производится по условию (4.10):

761А < 900А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по (4.11):

Выбираем 2 провода марки АС – 150/24, Iдоп = 900А.

4.8.2 Проверка по термической стойкости рассчитывается по формуле (4.16):

58,1 мм2 ≤ 150 мм2

4.8.3 Выбор сечения по экономической плотности тока производится по (4.18):

где j = 1 – экономическая плотность тока [1]

Принимаем три провода в фазе марки АС – 150/24, Iдоп = 1350А.

4.8.3 Проверка по условию образования короны рассчитывается по формуле (4.17):

8,61 кВ/см ≤ 29,61кВ/см.

где m = 0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода

r0 = 0,85 – радиус провода.

ε=0,354*Ur0*lgDсрr0

Dср = 1,26∙D = 1,26∙0,44 = 0,55 м.

Условие выполняется, следовательно, не коронируется.

4.9 Выбор измерительных трансформаторов тока на 220кВ

Выбор ТТ производится по условиям:

1) по напряжению установки Uуст < Uном

2) по длительному току Iном < Iраб

Далее производим проверку выбранного трансформатора:

1) по электродинамической стойкости

2) по термической стойкости

3) по вторичной нагрузке

4.9.1 Рабочий ток для линий выходящих с шины напряжением U = 220 кВ рассчитывается по (4.11) и равнен:

Iраб = 394 А

Выбирается ТТ марки ТФЗМ 220Б-III У1, параметры которого отображены в таблицу 4.12. [1. стр. 308], параметры которого отображены в таблице 3.10. В обозначении аппарата: Т - трансформатор тока; Ф - фарфоровая покрышка; З - вторичная обмотка звеньевого типа; М – маслонаполненный.

Нагрузка вторичных цепей отображена в таблице 4.13.

Таблица 4.12 Параметры выбранного ТТ

| Марка ТТ | Uн | I1н | I2н | iдин | Iтерм | tтерм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФЗМ 220Б-III У1 | 220 кВ | 1500А | 5А | 125кА | 39,2кА | 3с |

Таблица 4.13 Нагрузка вторичных цепей ТТ

| Наименование прибора | Тип | Нагрузка по фазам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  | С |
| Амперметр | Э-351 | 0,5 | - |  | - |
| Ваттметр | Д-365 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Варметр | Д-365 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Счётчик активной энергии | СА3-И674 | 2,5 | - | - |  |
| Счётчик реактивной энергии | СР4-И689 | - | - | 2,5 |  |
| Итого |  | 3,5 | 1 | 3,5 |  |

4.9.2 Проверка ТТ по электродинамической стойкости производится по (4.6):

122,56кА ≤ 125кА

4.9.3 Проверка ТТ по термической стойкости производится по (4.8):

182,6кА2с ≤ 4610 кА2с

4.9.4 Проверка ТТ по вторичной нагрузке производится по условию:

Z2 ≤ Z2ном	(4.18)

Вторичная нагрузка ТТ рассчитывается по формуле:

Z2 ≈ R2 = rприб + rпр + rк	(4.19)

где rприб – сопротивление измерительных приборов, Ом

rпр – сопротивление соединительных проводов, Ом

rк = 0,1 – сопротивление соединительных контакторов, Ом

rпр  = Z2ном - rприб - rк = 1,2 - 0,14 - 0,1 = 0,96Ом

по формуле (4.20) Z2 = 0,14 + 0,96 + 0,1 = 1,2Ом

по формуле (4.19) 1,2Ом ≤ 1,2Ом

4.9.5 Проверка по сечению соединительного провода производится по условию и формуле:

FAl  ≥ 2,5мм2	(4.20)

3мм2 ≥ 2,5мм2

(4.21)

где ρAl = 0,0175 – удельное сопротивление материала провода, Ом/мм [2]

lрасч = 150 – длина соединительных проводов от ТТ до приборов, м [2]

Выбирается многожильный контрольный кабель марки АКРВГ-3х4. В обозначении: А – материал токопроводящих жил алюминий; К – кабель контрольный; Р – изоляция токопроводящих жил выполнена из резины; В – материал оболочки поливинилхлоридный пластикат; Г – отсутствует защитный покров или бронирование (голый).

Выбранный ТТ удовлетворяет всем условиям.

4.10 Выбор ТТ на 110кВ

4.10.1 Рабочий ток для линий выходящих с шины напряжением U = 110 кВ рассчитывается по формуле:

(4.22)

Выбирается ТТ марки ТФЗМ110 Б1, параметры которого отображены в таблицу 4.14. В обозначении аппарата: Т - трансформатор тока;  Ф - фарфоровая покрышка; З – с защитой от замыкания на землю;  М - маслонаполненный; Б – категория изоляции. Нагрузка вторичных цепей отображена в таблице 4.15.

Таблица 4.14 Параметры выбранного ТТ

| Марка ТТ | Uн | I1н | I2н | iдин | Iтерм | tтерм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФЗМ110 Б1 | 110кВ | 100А | 5А | 41кА | 8кА | 3с |

Таблица 4.15 Нагрузка вторичных цепей ТТ

| Наименование прибора | тип | Нагрузка по фазам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  | С |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | - |  | - |
| Ваттметр | Д-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Варметр | Д-335 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Счётчик активной энергии | СА3-И674 | 2,5 | - | - |  |
| Счётчик реактивной энергии | СР4-И689 | - | - | 2,5 |  |
| Итого |  | 3,5 | 1 | 3,5 |  |

4.10.2 Проверка ТТ по электродинамической стойкости производится по (4.6):

32,44кА ≤ 41 кА

4.10.3 Проверка ТТ по термической стойкости производится по (4.8):

16,1кА2с ≤ 1280 кА2с

4.10.4 Проверка ТТ по вторичной нагрузке производится по условию (4.18):

1,2 Ом ≤ 1,2 Ом

Вторичная нагрузка ТТ рассчитывается по (4.19) и равна:

Z2 = 0,14 + 0,96 + 0,1 = 1,2Ом

где rприб – сопротивление измерительных приборов, Ом

rпр – сопротивление соединительных проводов, Ом

rк = 0,1 – сопротивление соединительных контакторов, Ом

rпр  = Z2ном - rприб - rк = 1,2 - 0,14 - 0,1 = 0,96Ом

4.10.5 Проверка по сечению соединительного провода производится по условию и формуле:

FAl  ≥ 4мм2	(4.23)

5мм2 ≥ 4мм2

где ρAl = 0,0283 – удельное сопротивление материала провода, Ом/мм [2]

lрасч = 100 – длина соединительных проводов от ТТ до приборов, м [2]

Выбирается многожильный контрольный кабель марки АКРВГ-3х6. В обозначении: А – материал токопроводящих жил алюминий; К – кабель контрольный; Р – изоляция токопроводящих жил выполнена из резины; В – материал оболочки поливинилхлоридный пластикат; Г – отсутствует защитный покров или бронирование (голый).

Выбранный ТТ удовлетворяет всем условиям.

4.11 Выбор ТТ на 35кВ

4.11.1 Рабочий ток для линий выходящих с шины напряжением U = 35кВ рассчитывается по (4.23) и равен:

Выбирается ТТ марки ТФЗМ35 В-I, параметры которого отображены в таблицу 4.16. В обозначении аппарата: Т - трансформатор тока;  Ф - фарфоровая покрышка; З – с защитой от замыкания на землю;  М - маслонаполненный; В – категория изоляции. Нагрузка вторичных цепей отображена в таблице 4.17.

Таблица 4.16 Параметры выбранного ТТ

| Марка ТТ | Uн | I1н | I2н | iдин | Iтерм | tтерм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФЗМ35 В-I | 35кВ | 200А | 5А | 63 кА | 15 кА | 3с |

Таблица 4.17 Нагрузка вторичных цепей ТТ

| Наименование прибора | тип | Нагрузка по фазам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  | С |
| Амперметр | Э-365 | 0,5 | - |  | - |
| Ваттметр | Д-37 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Варметр | Д-37 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Счётчик активной энергии | СА4У-И672М | 2,5 | - | - |  |
| Счётчик реактивной энергии | СР4У-И673М | - | - | 2 |  |
| Итого |  | 3,5 | 1 | 3 |  |

4.11.2 Проверка ТТ по электродинамической стойкости производится по (4.6):

44,9 кА ≤ 63кА

4.11.3 Проверка ТТ по термической стойкости производится по (4.8):

27,96 кА2с ≤ 675кА2с

4.11.4 Проверка ТТ по вторичной нагрузке производится по условию (4.18):

1,2 Ом ≤ 1,2 Ом

Вторичная нагрузка ТТ рассчитывается по (4.19) и равна:

Z2 = 0,14 + 0,86 + 0,1 = 1,2Ом

где rприб – сопротивление измерительных приборов, Ом

rпр – сопротивление соединительных проводов, Ом

rк = 0,1 – сопротивление соединительных контакторов, Ом

rпр  = Z2ном - rприб - rк = 1,2 - 0,14 - 0,1 = 0,96Ом

4.11.5 Проверка по сечению соединительного провода производится по (4.23):

2,21мм2 ≥ 4мм2

так как условие не соблюдается выбирается многожильный контрольный кабель большего сечения марки АКРВГ-3х4.

Выбранный ТТ удовлетворяет всем условиям.

4.12 Выбор ТТ на 10кВ

4.12.1 Рабочий ток для линий выходящих с шины напряжением U = 10кВ рассчитывается по (4.22) и равен:

Выбирается ТТ марки ТЛ10 У1, параметры которого отображены в таблице 4.18. В обозначении аппарата: Т – трансформатор тока, Л – с литой изоляцией, У – для работы в умеренном климате. Нагрузка вторичных цепей отображена в таблице 4.19.

Таблица 4.18 Параметры выбранного ТТ

| Марка ТТ | Uн | I1н | I2н | iдин | Iтерм | tтерм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЛ10 У1 | 10кВ | 3000А | 5А | 128кА | 40кА | 3с |

Таблица 4.19 Нагрузка вторичных цепей ТТ

| Наименование прибора | Тип | Нагрузка по фазам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  | С |
| Амперметр | Э3080 | 0,5 | - |  | - |
| Ваттметр | Д-365 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Варметр | Д-365 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Счётчик активной энергии | СА3-И674 | 2,5 | - | - |  |
| Счётчик реактивной энергии | СР4-4689 | - | 2,5 | - |  |
| Итого |  | 3,5 | 3,5 | 1 |  |

4.12.2 Проверка ТТ по электродинамической стойкости производится по (4.6):

102,89 кА ≤ 128 кА

4.12.3 Проверка ТТ по термической стойкости производится по (4.8):

182 кА2с ≤ 8000 кА2с

4.12.4 Проверка ТТ по вторичной нагрузке производится по условию (4.18):

0,4Ом ≤ 0,4Ом

4.12.5 Вторичная нагрузка ТТ рассчитывается по (4.19) и равна:

Z2 = 0,14 + 0,16 + 0,1 = 0,4Ом

где rприб – сопротивление измерительных приборов, Ом

rпр – сопротивление соединительных проводов, Ом

rк = 0,1 – сопротивление соединительных контакторов, Ом

rпр  = Z2ном - rприб - rк = 0,4 - 0,14 - 0,1 = 0,16 Ом

4.12.6 Проверка по сечению соединительного провода производится по (4.23):

1мм2 ≤ 4мм2

где ρAl = 0,0283 – удельное сопротивление материала провода, Ом/мм [2]

lрасч = 75 – длина соединительных проводов от ТТ до приборов, м [2]

Так как условие не соблюдается, выбирается многожильный контрольный кабель большего сечения марки АКРВГ-3х4. В обозначении: А – жилы алюминиевые, К – контрольный кабель, Р – изоляция жил из резины, В – оболочка из ПВХ пластиката, Г – отсутствие защитного покрова.

Выбранный ТТ удовлетворяет всем условиям.

4.13 Выбор трансформаторов напряжения (ТН)

4.13.1 Выбор ТН производится по условию напряжения Uуст ≤ Uном

Выбранные ТН и их параметры приведены в таблице 4.14 – 4.17. Вторичная нагрузка ТН приведена в таблице 4.18.

Таблица 4.20 Выбранный ТН на 220кВ

| Марка ТН | U1н | U2н | S2ном |
| --- | --- | --- | --- |
| НКФ-220-58 У1 | 220/√3кВ | 100/√3В | 400ВА |

Таблица 4.21 Выбранный ТН на 110кВ

| Марка ТН | U1н | U2н | S2ном |
| --- | --- | --- | --- |
| НКФ-110-83 У1 | 110/√3кВ | 100/√3В | 400ВА |

В обозначении вышеуказанных аппаратов: Н – трансформатор напряжения, К - каскадный или с компенсированной обмоткой для уменьшения угловой погрешности, Ф – в фарфоровой покрышке, У – для эксплуатации в умеренном климате.

Таблица 4.22 Выбранный ТН на 35кВ.

| Марка ТН | U1н | U2н | S2ном |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗНОМ-35-72 У1 | 35/√3кВ | 100/√3В | 150ВА |

Таблица 4.23 Выбранный ТН на 10кВ.

| Марка ТН | U1н | U2н | S2ном |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗНОЛ-10-66 Т3 | 10кВ | 100В | 75 ВА |

В обозначении двух вышеуказанных аппаратов: З – заземленный с одним заземляющим вводом обмотки высшего напряжения, Н – трансформатор напряжения, О – однофазный, Л – с литой изоляцией, М – естественное масляное охлаждение.

Таблица 4.23 Нагрузка вторичных цепей ТН

| Наименование прибора | Тип прибора | Потребл. Мощнос. одной катушки, В∙А | Число катушек | cos φ | sin φ | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, В∙А |
| Вольтметр | Э-377 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ваттметр | Д 335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Варметр | Д 335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Вольтметр регистрирующий | Н-3093 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
| Ваттметр регистрирующий | Н-3095 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | - |
| Счётчик активной энергии | СА4У-И672М | 1,25 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 0,95 | 2,31 |
| Частотомер | Э-372 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 29,95 | 2,31 |

4.13.2 Вторичная нагрузка на трансформатор напряжния находится по формуле

(4.24)

где P – активная мощность приборов, кВт

Q – реактивная мощность приборов, кВА

4.13.3 Проверка ТН по вторичной нагрузке производится по формуле:

(4.25)

Проверка ТН для U = 220кВ:

Проверка ТН для U = 110кВ:

Проверка ТН для U = 35кВ:

Проверка ТН для U = 10кВ:

Выбранные ТН для всех напряжений подстанции удовлетворяют условию.

Сечения проводов в цепях ТН определяется по допустимой потере напряжения. Для упрощения проектирования можно принимать сечение проводов по условию механической прочности 1,5мм2 для медных жил и 2,5мм2 для алюминиевых жил. Выбирается контрольный кабель марки АКРВГ- 3х2,5.

Рисунок 4.1 – Схема подключения измерительных приборов к ТТ и ТН

5 Расчет заземления подстанции

Согласно ПУЭ заземляющие устройства электроустановок сети с эффективно заземленной нейтралью выполнено с учётом сопротивления (Rз ≤ 0,5Ом) или допустимым напряжением прикосновения.

Расчет по допустимому сопротивлению приводит к неоправданному перерасходу проводникового материала и трудозатрат при сооружении заземляющего устройства.

Опыт эксплуатации РУ-110кВ и выше позволяет перейти к нормированию и напряжению прикосновения, а не величины сопротивления заземления (Rз≤0,5Ом).

В расчетах принимаем, что многослойный грунт представлен двухслойным, верхней толщиной  h с удельным сопротивлением ρ, нижним удельным сопротивлением ρ2, таблица 5.1.

Таблица 5.1 Удельное сопротивление грунта

| Грунт | Удельное сопротивление, Ом∙м |
| --- | --- |
| Песок | 400-1000 и более |
| Суглинок | 40-150 |

5.1 Напряжение на заземлителе определяется по формуле

(5.1)

где Uпр.доп – допустимое напряжение прикосновения, зависящее от длительности воздействия, В

Кп – коэффициент напряжения прикосновения

(5.2)

где Iв – длина вертикального заземлителя, м

Lг – длина горизонтальных заземлителей, м

а – расстояние между вертикальными заземлителями, м

S – площадь заземляющего устройства, м2

М = 0,77 – параметр зависящий от ρ1/ρ2 - [2, табл. П-6]

5.1.1 Общая длина горизонтальных заземлителей по формуле:

(5.3)

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 35 кВ

Для 10 кВ

5.1.2 Коэффициент определяемый по сопротивлению тела человека:

(5.4)

где  Rч = 1000 Ом – сопротивление тела человека, Ом

Rc – 1,5∙ρв.с, а ρв.с = 900 Ом∙м при песчаном верхнем  слое, Ом

5.1.3 Расчет коэффициента напряжения прикосновения по (5.2):

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 35 кВ

Для 10 кВ

5.1.4 Расчет длительности воздействия электрического тока:

(5.5)

где   – время действия защиты,

– время отключения выключателя – 0,15...0,06 с.

Таблица 5.2 Время действия релейной защиты

| Номинальное напряжение, кВ | Время действия релейной защиты, с |
| --- | --- |
| 110...220 | 0,15...0,3 |
| 6...35 | 1,5...3 |

При 220 кВ

При 110 кВ

При 35 кВ

При 10 кВ

5.1.5 Выбор допустимого напряжение прикосновения – [4, стр 596]:

При 220 кВ                             Uпр.доп = 200 В

При 110 кВ                             Uпр.доп = 200 В

При 35 кВ                                Uпр.доп = 65 В

При 10 кВ                                Uпр.доп = 65 В

5.1.6 Расчет напряжение на заземлителе по (4.1):

При 220 кВ

При 110 кВ

При 35 кВ

При 10 кВ

5.2 Сопротивление заземляющего устройства

(5.6)

где Iз – ток, стекающий с заземлителя проектируемого заземляющего устройства при однофазном КЗ, кА

(5.7)

5.2.1 Расчет тока, стекающий с заземлителя проектируемого заземляющего устройства при однофазном КЗ по (4.7):

При 220 кВ

При 110 кВ

При 35 кВ

При 10 кВ

5.2.2 Расчет сопротивления заземляющего устройства по (5.6):

При 220 кВ

При 110 кВ

При 35 кВ

При 10 кВ

5.3 Расчет общего заземления

Преобразуем план заземляющего устройства (рис. 4.1,а) в расчетную квадратную модель (рис. 4.1,б).

Рисунок 4.1 – К расчету сложных заземлителей:

а) – заземляющее устройство подстанции,  б) – расчетная модель.

(5.8)

где ρэ = 1,22∙60 =73,2 Ом – эквивалентное удельное сопротивление земли –

[4, таб. 7.6]

Lв – общая длина вертикальных заземлителей;

Lг – общая длина горизонтальных заземлителей;

(5.9)

(5.10)

5.3.1 Число ячеек по стороне квадрата:

(5.11)

Для 220 кВ

Принимаем m = 18

Для 110 кВ

Принимаем m = 14

Для 35 кВ

Принимаем m = 10

Для 10 кВ

Принимаем m = 5

5.3.2 Длина полос в расчетной модели:

(5.12)

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 35 кВ

Для 10 кВ

5.3.3  Количество вертикальных заземлителей:

(5.13)

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 350 кВ

Для 10 кВ

5.3.4 Общая длина вертикальных заземлителей:

(5.14)

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 35 кВ

Для 10 кВ

5.3.5 Относительная глубина заложения:

Для 220 кВ

тогда по (5.9)

Для 110 кВ

тогда по (5.9)

Для 35 кВ

тогда по (5.10)

Для 10 кВ

тогда по (5.10)

5.3.6 Расчет общего сопротивления сложного заземлителя по (5.8):

Для 220 кВ

Для 110 кВ

Для 35 кВ

Для 10 кВ

Полученные значение Rз больше  Rз.доп на каждой стороне, следовательно, необходимо принять меры для снижения напряжения прикосновения путем расширения заземляющего устройства за пределы подстанции или путем использования естественных заземлителей.

5.3.7 Использование естественных заземлителей.

Допустим, что на подстанции могут быть использованы естественные заземлители системы трос – опоры линии общим сопротивлением 2 Ом, тогда по формуле:

(5.15)

Для 220 кВ

что больше Rз.доп = 1,45 Ом, поэтому принимается решение о расширении ЗУ за пределы подстанции

Для 110 кВ

что больше Rз.доп = 0,319 Ом, поэтому принимается решение о расширении ЗУ за пределы подстанции.

Для 35 кВ

что больше Rз.доп = 0,064 Ом, поэтому принимается решение о расширении ЗУ за пределы подстанции.

Для 10 кВ

что больше Rз.доп = 0,022 Ом, поэтому принимается решение о расширении ЗУ за пределы подстанции.

Также напряжение прикосновения возможно уменьшить путём применения  подсыпки слоем гравия толщиной в 0,2 м, так как это не повлияет на растекание тока с заземляющего устройства. Изначально практически все распределительные устройства имеют подсыпку, что влияет через коэффициент прикосновение на увеличение напряжения на заземлителе. Это в свою очередь приводит к росту значения Rз.доп, которое принимает значения большие, чем Rз, следовательно пропадает необходимость в использовании естественных заземлителей или выносе потенциала за пределы станции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Б.Н. Неклепаев; И.П. Крючков «Электрическая часть электростанций и подстанций» Москва Энергоатомиздат 1989 г.

- Методические указания и задания к курсовой работе для студентов специальностей 5В071800 – Электроэнергетика.

- ПУЭ, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.

- Л.Д. Рожкова; В.С. Козулин «Электрооборудование станций и подстанций» Москва. Энергоатомиздат 1987 г.