Коммутационные аппараты низкого напряжения. Предохраниетли.

Все основное оборудование распределительных устройств электрических станций и подстанций можно классифицировать по ряду признаков: назначение, области применения, принципу действия, роду тока, исполнению и др.


Основной является классификация по назначению, которая предусматривает разделение электрооборудования на следующие большие группы:


- коммутационные аппараты распределительных устройств, служащие для включения и отключения электрических цепей;


- ограничивающие аппараты, предназначенные для ограничения токов короткого замыкания и перенапряжения;


- пускорегулирующие аппараты, предназначенные для пуска, регулирования частоты вращения, напряжения и тока электрических машин или каких-либо других потребителей электрической энергии;


- аппараты для контроля заданных электрических или неэлектрических параметров;


- аппараты для измерений, с помощью которых цепи первичной коммутации изолируются от цепей измерительных и защитных приборов, а измеряемая величина приобретает стандартное значение, удобное для измерения;


- электрические регуляторы, предназначенные для регулирования заданного параметра по определенному закону.


Разделение электрооборудования по областям применения более условно. Электрооборудование для электрических систем и электроснабжения объединяют в группы аппаратов распределительных устройств низкого и высокого напряжения. 

Предохранители - это аппараты, предназначенные для защиты электрических установок от токов короткого замыкания. Основным элементом предохранителей является плавкая вставка, перегорающая при протекании сверхтока и тем самым разрывающая электрическую цепь. Наиболее распространенные материалы вставок - медь, луженная для предотвращения окисления, серебро, цинк, олово.

К предохранителям предъявляются следующие требования:

- токовременная характеристика предохранителя должна проходить ниже характеристики защищаемого объекта, причем возможно ближе к ней;

- при коротком замыкании предохранители должны работать селективно; характеристики предохранителей должны быть стабильны;

- разброс параметров из-за производственных отклонений не должен нарушать защитные свойства предохранителей; 

- в связи с возрастающей мощностью установок предохранители должны иметь высокую отличающую способность; 

- замена сгоревшего предохранителя или плавкой вставки не должна требовать много времени.

Зависимость времени отключения цепи плавкой вставкой от времени протекания через нее тока называют защитной характеристикой предохранителя. Для совершенной защиты необходимо, чтобы токовременная характеристика предохранителя во всех точках шла ниже характеристики защищаемого объекта (рисунок 1.1). При небольших перегрузках (1,5…2) In нагрев предохранителя из-за отдачи большой части тепла окружающей среде протекает медленно.

Минимальный ток срабатывания называется пограничным током. Пограничный ток Iпогр рассчитывается из уравнения баланса мощностей согласно выражению:


[image: image26.wmf]K

пуск

стоп

ТРП1

ТРП2

ТРП2

ТРП1

К1.1

БК

~3

80

,                                      (1.1)

где КТ - коэффициент теплоотдачи;

      ТПЛ - температура плавления материала вставки, достигаемая при пограничном токе;

       Токр - температура окружающей среды. Сопротивление плавкой вставки зависит от удельного сопротивления (0 материала вставки, его температурного коэффициента (Т, длины l и площади поперечного сечения вставки S.


[image: image2.wmf]S

l

T

R

ПЛ

T

)

1

(

0

a

r

+

=

, Ом.                       

        (1.2)

Боковая поверхность охлаждения выражается через периметр поперечного сечения ( и длину l, т.е, 
[image: image3.wmf]l

S

БОК

r

=

. Тогда получаемый пограничный ток:


[image: image4.wmf][

]

)

1

(

)

(

0

ПЛ

T

ОКР

ПЛ

T

ПОГР

T

T

T

S

K

I

a

r

r

+

-

=

,А,                         

        (1.3)

[image: image5.png]



Рисунок 1.1 Защитные характеристики плавких вставок

Для круглой плавкой вставки диаметром d:


[image: image6.wmf][

]

ПЛ

T

ОКР

ПЛ

T

ПОГР

T

T

T

d

K

n

I

)

1

(

4

)

(

0

3

2

a

r

+

-

=

,А.                                         (1.4)

При токах, превышающих более чем в 4 раза номинальный ток, время нагрева вставки до температуры плавленая можно рассчитать без учета отдачи тепла в окружающую среду. Для этих условий


[image: image7.wmf]cdt

dt

RI

g

=

2

.                                                                   (1.5)

Учитывая (1.2) и что V=Sl получим:


[image: image8.wmf](

)

T

cdT

S

dt

I

T

a

g

r

+

=

1

2

2

0

.                                                            (1.6)

Интегрируя в пределах времени от 0 до tПЛ при котором достигается температура плавления материала Тпл, получим выражение для времени нагрева вставки до температуры плавления.


[image: image9.wmf]2

2

I

AS

t

ПЛ

=

,                                                                        (1.7)
где 
[image: image10.wmf][

]

(

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

H

T

ПЛ

T

T

T

T

c

A

a

a

r

a

g

1

1

ln

0

.

Общее время срабатывания предохранителя складывается из времени плавления вставки и времени гашения дуги


[image: image11.wmf](

)

ПЛ

t

t

0

,

2

...

4

,

1

=

å

.                                                               (1.8)

Согласно рисунку 1.1 время отключения электрической цепи предохранителем при одном и том же токе тем меньше, чем меньше номинальный ток плавкой вставки. С увеличением аварийного тока эта разница во времени уменьшается, т.е. 
[image: image12.wmf](

)

(

)

1

2

'

1

'

2

t

t

t

t

-

<

-

. В результате затруднительно получение селективного действия предохранителей при последовательном их включении, т.к. при больших токах короткого замыкания нет уверенности, что перегорит ближайший к месту короткого замыкания предохранитель.

Предохранители используются в электрических сетях с напряжением до 1000В и в сетях с напряжением выше 1000В. Наибольшее применение предохранители получили в сетях с напряжением до 1000В. При напряжении выше 1000В предохранители служат для защиты маломощных радиальных сетей, небольших трансформаторных подстанций, а также для защиты трансформаторов напряжения.

1.2.2 Предохранители низкого напряжения.

1.2.2.1 Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме. К ним относятся предохранители типа ПP-2, изображенные на рисунке 1.2. Плавкая вставка 3 изготавливается из цинка путем штамповки. Применение легкоплавкого материала – цинка, стойкого против коррозии, и выбранная форма вставки позволяет получить благоприятную защитную характеристику. Плавкая вставка 3 присоединяется к ножевидным контактам 5 с помощью болтов с шайбами. Вставка располагается в герметичном трубчатом патроне, который состоит из фибрового цилиндра 1, латунной обоймы 2 и латунного колпачка 4.

Процесс гашения дуги происходит следующим образом. При отключении сгорают суженные сечения плавкой вставки и возникает дуга. Под действием высокой температуры дуги стенки патрона, выполненные из фибры, выделяют газ, в результате чего давление в патроне за доли полупериода поднимается до 4-8 МПа. За счет увеличения давления поднимается вольтамперная характеристика дуги, что способствует ее быстрому гашению. В зависимости от номинального напряжения плавкая вставка может иметь от одного до четырех сужений (рисунок 1.2,в). Суженные участки вставки способствуют быстрому ее плавлению при коротких замыканиях и создают эффект токоограничения.

Предохранители ПP-2 работают бесшумно, практически без выброса пламени и газов. Это позволяет их монтировать на соседние полюсы на близком расстоянии.

Предохранители выпускаются с двумя размерами вдоль оси - короткие и длинные. Короткие предназначены для работы при переменном напряжении не выше 330В, они имеют меньшую отключающую способность, чем длинные, рассчитанные на работу в сети с напряженном до 500В.

В зависимости от номинального тока меняется диаметр патрона. Всего выпускается шесть габаритов патронов, различающихся диаметром. В патроне каждого габарита могут устанавливаться вставки на различные номинальные токи. Так, в патроне на номинальный ток 15А могут быть установлены вставки на ток 6, 10, 15А.

Для предохранителей различают нижнее и верхнее значения испытательного тока. Нижнее значение испытательного тока - это максимальный ток, который протекает в течение 1 ч, не приводя к перегоранию предохранителя.

Верхнее значение испытательного тока - это минимальный ток, который, проходя в течение 1ч, плавит вставку предохранителя.

С достаточной точностью можно принять пограничный ток равным среднему арифметическому значению испытательных токов.

Предохранители ПР-2 работают с токоограничением. Так, в цепи с действующим током короткого замыкания 50000 А предохранитель на ток 6 А произведет отключение при токе всего 400А. Однако чем сильнее номинальный ток, тем меньше эффект токоограничения. При номинальном токе 600А токоограничение отсутствует, так как дуга горит весь полупериод.

[image: image13.png]



Рисунок 1.2. Предохранитель типа ПP-2

1.2.2.2. Предохранители с мелкозернистым наполнением. Эти предохранители обладают более совершенными характеристиками, чем предохранители ПР-2. Разрез такого предохранителя типа ПН-2 показан на рисунке 1.3.

Корпус предохранителя 1 изготавливается из прочного фарфора. Внутри корпуса расположены плавкие ленточные вставки 2 и наполнитель - кварцевый песок 3. Снаружи корпус имеет форму квадрата. Плавкие вставки привариваются к диску 4, который крепится к пластинам 5, связанным с ножевым контактом 9. Пластины 5 закрепляются на корпусе с помощью винтов, которые ввинчиваются в отверстия с резьбой.

Плавкая вставка выполняется из медной ленты толщиной 0,1-0,2 мм. Для получения эффекта токоограничения вставка имеет суженные сечения 8. Разбивка плавкой вставки на несколько параллельных ветвей - ленточек (в данном случае их три) позволяет более полно использовать объем накопителя. Применение тонкой ленты, эффективный теплоотвод от суженных участков, позволяет выбрать небольшое минимальное сечение вставки для данного номинального тока, что обеспечивает высокую токоограничивающую способность. Соединение нескольких суженных участков последовательно способствует замедлению роста тока после плавления вставки, так как возрастает напряжение на дуге предохранителя.

               5 6 4  2     3     1

[image: image14.png]



[image: image15.png]-

A

%





Рисунок 1.3. Предохранитель              Рисунок 1.4. Предохранитель

типа ПН-2                                         
   типа ПРС

Для снижения температуры плавления вставки на суженные участки наносятся оловянные шарики 7.

В качестве наполнителя используется кварцевый песок с содержанием не менее 98% и размерами зерен (0,2-0,4)*10-3. Влажность песка должна быть не более 3%. Перед засыпкой песок тщательно просушивается при температуре 100-180°С.

При коротком замыкании плавкая вставка сгорает и образуется дуга, которая горит в канале, образованном песчинками. Кварцевые песчинки имеют высокую теплопроводность и хорошо развитую охлаждающую поверхность.

Поскольку дуга горит в узкой щели, начиная с тока выше 100А, она имеет возрастающую вольтамперную характеристику. Градиент напряжения на дуге достигает таких высоких значений, как (2-6)*104 В/м. Это дает возможность гасить дугу за несколько миллисекунд при небольшой длине.

После срабатывания предохранителя плавкие вставки вместе с диском 5 удаляются и взамен устанавливаются новые, после чего патрон засыпается песком. Для герметизации патрона под пластины 3 кладется асбестовая прокладка 6, что предохраняет песок от увлажнения.

Предохранители ПН-2 выпускаются на номинальный ток до 630А. Предельно отключаемый ток короткого замыкания, который может отключаться предохранителем, достигает 50кА (действующее значение тока короткого замыкания сети, в которой устанавливается предохранитель).

Малые габариты, незначительная затрата дефицитных материалов, высокая токоограничивающая способность являются достоинствами, этого предохранителя. Технические характеристики предохранителей ПН-2 приведены в справочной литературе.

В том случае, когда необходимо иметь малые габариты распределительного устройства, применяются резьбовые предохранители, типа ПРС, изображенные на рисунке 1.4. Один конец цепи приводится к зажиму 1, который связан с контактной гильзой 2, оканчивающейся резьбовым соединением, связанным  с контактом съемной головки 3. Плавкая вставка 4 располагается в фарфоровом цилиндре 5.

Предохранитель имеет указатель срабатывания. При сгорании плавкой вставки освобождается специальная пружина, которая выбрасывает глазок, расположенный у застекленного отверстия 6.

Перезарядка предохранителя производится путем замены цилиндра 5 (вместе со сгоревшей плавкой вставкой и сигнализирующим устройством) новым цилиндром.

Предохранители этого  типа выпускаются на токи до 100А. Они могут устанавливаться в цепях постоянного тока при напряжении 440В и переменного тока частотой 50Гц при напряжении до 500В, их предельная отключающая способность составляет 60кА.

Эти предохранители более сложны в производстве, чем предохранители ПН-2, поэтому и более дороги. Их целесообразно применять в тех случаях, когда необходимы малые габариты и быстрота смены сгоревшей плавкой вставки. Характеристики предохранителей типа ПРС приведены в справочной литературе.

1.2.2.3 Инерционные предохранители. Они осуществляют защиту токов короткого замыкания и перегрузки (рисунок 1.5). При токах перегрузки повышается температура нагревательного элемента 2 и тепло от него через пластину 4 передается легкоплавкому спаю 5. Он расплавляется, освобождая деталь 6, которая пружиной 3 перемещается влево. В результате возникает и гасится электрическая дуга, а цепь тока разрывается. При токах короткого замыкания спай 5 не успевает расплавиться, так как значительно быстрее перегорает плавкая вставка 7, расположенная в зернистом накопителе 1. Нагреватель 2 вместе со спаем 5 обеспечивает защиту от токов перегрузки, а плавкая вставка 7 – защиту от токов короткого замыкания.

1.2.2.4 Предохранители для защиты полупроводниковых приборов. В настоящее время мощные полупроводниковые диоды и тиристоры находят широкое применение в выпрямительных установках и схемах автоматического управления. Существующие до последнего времени предохранители и автоматы из-за относительно большого времени срабатывания не могут защитить приборы при коротких замыканиях. Для выполнения поставленной задачи разработаны специально быстродействующие предохранители, например пленочные. На изоляционный стержень наносится очень тонкий слой металла, серебро, через который протекает ток. Несмотря на большую плотность протекающего тока, он не вызывает допустимый перегрев слоя, так как тепло интенсивно отводится внутрь стержня. Для усиления теплоотвода основная часть стержня может изготовляться из металла, на поверхность которого наносится изоляционная пленка - подложка (из корунда). На нее в свою очередь наносится слой серебра. При токах короткого замыкания тонкая металлическая пленка мгновенно испаряется, и цепь тока оказывается разорванной.

Быстродействующий предохранитель  ПНБ-3 (разработан на базе предохранителя ПН-2) выпускается на переменное и постоянное напряжение до 660В и номинальные токи 40-630А. Предельная амплитуда тока короткого замыкания сети 150 кА, максимальный фактический ток короткого замыкания не более 15кА.

[image: image16.png]


    [image: image17.png]T ¢4

|

I

N

_mm.w.
¢





Рисунок  1.5 Инерционный                Рисунок  1.6 Блок предохранитель-

                    предохранитель                                      выключатель                  

1.2.2.5 Блоки предохранитель-выключатель. Для сокращения размеров распределительного устройства выпускаются блоки предохранитель-выключатель (БПВ), обеспечивающие отключение номинальных токов и защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Общий вид БПВ представлен на рисунке 1.6. В стальной раме 1 поступательно перемещается траверс 4, на которой укреплены предохранители 5. При вращении рукоятки 3 траверса с предохранителями перемещаются и контакты аппарата размыкаются. Наличие двух разрывов на полюс обеспечивает отключение номинальных токов до 350А при переменном напряжении до 550В; для отключения номинального постоянного тока 350А при напряжении 440В. Разрывы снабжаются деионными решетками. Съем патрона с перегоревшей вставкой возможен только в отключенном положении БПВ, после освобождения защелки 2. Электрическая износостойкость аппарата 2500 коммутационных циклов, механическая – 5000 циклов.

1.2.3 Высоковольтные предохранители

1.2.3.1 Предохранители с мелкозернистым наполнителем. Разрезы двух типов предохранителей на напряжение 6-10кВ приведены на рисунке 1.7. Фарфоровый цилиндр 1 с обеих сторон армирован латунными колпаками 2, которые являются контактами предохранителя. Песок 7 в предохранитель засыпается через отверстие в колпаке, которое после зарядки предохранителя закрывается крышкой 3, припаянной к колпачку. В предохранители на небольшой ток (до 7,5А) плавкая вставка 5 наматывается на ребристый керамический каркас 4. Этот каркас позволяет увеличивать длину плавкой вставки, увеличить эффект токоограничения и, следовательно, повысить мощность отключения. Однако при перегрузках, меньших 3Iн, возможно образование канала из материала каркаса и расплавившейся проволоки, по которому проходит ток. В результате наступает тепловое разрушение предохранителя. Поэтому предохранители с каркасом следует применять только для защиты от короткого замыкания.

В предохранителях на токи, большие, чем 7,5 А, плавкая вставка наматывается в виде спирали (рисунок 1.7,б). Параллельные спирали не должны касаться друг друга. Применение параллельных вставок позволяет выполнить предохранитель на большие номинальные токи (до 100А при UН=3кВ). При напряжении 10кВ максимальный ток патрона равен 50А. При номинальном токе 200А приходится ставить четыре параллельных патрона. Применение параллельных вставок позволяет использовать вставки из медной или серебряной проволоки малого диаметра и сохранить эффект узкой щели в процессе дугогашения.

Для снижения температуры предохранителя при небольших длительных перегрузках плавкие вставки имеют оловянные шарики 6. 

Предохранитель имеет указатель срабатывания 9. На указатель 9 действует пружина, которая старается выбросить его из головки предохранителя. Этот указатель удерживается во втянутом состоянии специальной плавкой вставкой 8. После перегорания медных вставок 5 сгорает вставка 8. При этом указатель освобождается и выбрасывается в положение 9 (рисунок 1.7, а). Поскольку указатель выбрасывается из предохранителя с силой, определяемой пружиной, то этот указатель можно использовать для автоматического отключения выключателя нагрузки после отключения короткого замыкания предохранителем.

Указатель 9 может быть использован также в предохранителях с автоматическим повторным включением АПВ.

При коротком замыкании плавкая вставка испаряется по всей длине и в цепь вводится длинная дуга, горящая в узкой щели и имеющая высокое сопротивление, особенно в начальной стадии, когда пары металла недостаточно ионизированные. Все это приводит к возникновению больших перенапряжений до 4,5Uн.

Для ограничения перенапряжения применяются вставки переменного сечения. Вначале сгорает участок меньшего сечения. В результате длина дуги растет медленно.

Предохранители с мелкозернистым наполнителем работают с токоограничением, особенно при больших токах короткого замыкания. Хорошее охлаждение тонких плавких вставок позволяет брать максимально потребное сечение и снизить ток плавления, а, следовательно, и ток ограничения. С ростом номинального тока эффект токоограничения падает. Мощность описанных предохранителей отключения достигает 200МВА при напряжении 10кВ. 

Для защиты трансформаторов напряжения применяются предохранители серии ПКТ. Эти предохранители имеют внутри керамический каркас для тонкой плавкой вставки. Так как номинальный ток таких вставок менее 1А, то сечение вставок мало и токоограничивающий эффект особенно велик. Они изготавливаются на напряжение до 35кВ. Мощность короткого замыкания сети равна 100МВА. Некоторые типы предохранителей, например ПКТ-10, при напряжении 3 и 6 кВ могут работать в сети с бесконечной мощности благодаря эффекту токоограничения. Предохранители серии ПК и ПКТ работают бесшумно, без выброса пламени и раскаленных газов. 

Для нормальной работы предохранителей главным параметром является герметизация. Если в предохранитель проникает влага, то он теряет способность гасить дугу. Поэтому при установке предохранителей надо обращать внимание на  герметичность. Места пайки и цементирующей смазки, крепящей колпачки, должны быть хорошо окрашены специальной эмалью. Перезарядка предохранителя в условиях эксплуатации практически исключена.

9′[image: image18.png]ccccc

- ‘.'.‘ V4 Ve ¥y [l g
R QL o
ASANANN

N S (J LS SR IS RNt
a0 le Yo% .O"”buu."n‘WOObCUﬂOOOWu\.

PANIN NN - DU

M - - ) T - - "

RN R RIS R R IRITRATTRIIINN
» S, ¥ Lt e e L) M

Yol

r. O c e e .........-.I A .,

- SO SO L S JS I ‘-' - Fa*,
.,“/‘A‘\\HQH.OH.\.’)O\" T o7 %0y a7 0$f&0.
A N\ . .





          

         а)                             б)

Рисунок 1.7 Предохранитель типа ПК

Развитие предохранителей на напряжение выше 35 кВ упирается в сложность их изготовления и большие габариты.

Как правило, установки с напряжением 35 кВ и выше работают на открытом воздухе и подвержены воздействию атмосферы. В этих условиях трудно обеспечить надежную работу предохранителя ПК из-за увлажнения накопителя.

1.2.3.2 Стреляющие предохранители. При напряжениях выше 35кВ для открытых установок наибольшее применение получили стреляющие предохранители (рисунок 1.8). Основной частью предохранителя, изображенного на рисунке 1.8, является газогенерирующая трубка 1. Внутри трубки расположен гибкий проводник 2, который с одной стороны соединяется с плавкой вставкой 3, с другой – с контактным наконечником 4, на который действует рычаг, вращаемый пружиной (на рисунке не показан).

Вторым своим концом плавкая вставка присоединена к металлическому колпаку – контакту 5. Контактная вставка состоит из двух параллельных проволочек: стальной 3 и медной 6. Стальная воспринимает усилие пружины, которая стремится вытащить гибкий проводник трубки. Основная часть тока проходит по медной проволоке, имеющей меньшее активное сопротивление.

При нормальном режиме рычаг действует на наконечник 4 и держит стальную вставку в натянутом состоянии. В случае короткого замыкания сгорает медная вставка, а затем стальная. Под действием пружины гибкий проводник выбрасывается из дугогасящей трубки.

Дуга, образующаяся после плавления вставки, затягивается в канал трубки из газогенерирующего материала (фибра, винипласт). Под действием дуги из стенки быстро выделяется газ и внутри трубки быстро поднимается давление, благодаря чему ускоряется процесс выбрасывания гибкого проводника из канала. Возникающее продольное газовое дутье обеспечивает быстрое гашение дуги. Длительность горения падает с величиной тока. При больших токах дуга гаснет за 0,04с. При малых токах (800-1000А) время горения возрастает до     0,3 с.

Процесс отключения сопровождается сильным выбросом пламени, газов и мощным звуковым эффектом – выстрелом. В связи с этим стреляющие предохранители (ПСН) рекомендуется применять в ОРУ с большим расстоянием между соседними фазами.

В процессе гашения дуга сначала имеет небольшую длину, а затем она увеличивается по мере выброса гибкого проводника. Это ограничивает скорость роста сопротивления дугового промежутка и снимает вопрос перенапряжений. Плавкая вставка при прохождении длительного тока нагревается до высокой температуры. Для того чтобы исключить разложение и газообразование, она располагается в полости металлического колпака 5 (рисунок 1.8) вне генерирующей трубки 1.

[image: image19.png]



Рисунок 1.8. Стреляющий предохранитель ПСН

Если предохранитель типа ПСН устанавливается для защиты трансформатора напряжения, то последовательно в цепь  включается высокое ограничивающее сопротивление. Когда первичный ток трансформатора напряжения очень мал, падение напряжения на этом сопротивлении ничтожно по сравнению с напряжением сети. При повреждении трансформатора ток ограничивается активным сопротивлением. Угол сдвига фаз между током и напряжением сети близок к нулю, что облегчает работу предохранителя.

1.2.3 Выбор предохранителей производится:

- по напряжению установки

                                    Uуст≤ Uном;

- по току

                                    Iнорм≤ Iном, Imax≤ Iном;

- по конструкции и роду установки;

- по току отключения

                                    Iп,о≤ Iотк,п ,

где Iотк,п – предельно отключаемый ток (симметричная составляющая)

Контакторы и магнитные пускатели.

В электрических аппаратах (магнитных пускателях, контакторах, реле и т.д.) основным элементом является электромагнит. Конфигурация магнитной цепи электромагнита в зависимости от назначения  аппарата может быть самой разнообразной.

Широкое применение в электроаппаратостроении получили магнитные цепи клапанной системы (рисунок 2.1). Подвижная часть такой системы называется якорем (1). Часть магнитной системы, на которой размещена намагничивающая обмотка (2), является сердечником (3). Иногда вертикальные и параллельные части магнитопровода называют стержнями.

Намагничивающая обмотка 2 с током создает намагничивающую силу (НС), под действием которой возникает магнитный поток. Магнитный поток замыкается как через воздушный зазор ∆, так и между другими точками магнитной цепи с различными магнитными потенциалами. Изменяющийся при перемещении якоря воздушный зазор ∆ называется рабочим зазором. Магнитный поток Ф∆, исходящий через рабочий зазор, соответственно является рабочим потоком. Все остальные потоки, показанные на рисунке 2.1, есть потоки рассеяния Фр.

Основными характеристиками электромагнита являются тяговые. Тяговой характеристикой электромагнитов прямоходовых систем служит зависимость тяговой силы (электромагнитной силы притяжения) от величины рабочего зазора т.е.

F=ƒ(∆).                                                              (2.1)


[image: image20]
Рисунок 2.1 Магнитная цепь в электромагнитах клапанной системы

Статические тяговые характеристики используются при согласовании характеристик действующих и противодействующих усилий и дают возможность судить о работоспособности электромагнита.


Для электромагнитов с поступательным движением сердечника к статическим характеристикам относятся: зависимость электромагнитной силы от фиксированной величины воздушного зазора 
[image: image21.wmf]d

 при неизменном значении тока I в намагничивающей катушке 
[image: image22.wmf])

(

d

f

F

=

 при I=const; зависимость электромагнитной силы от тока для данной величины воздушного зазора F=f(I) при 
[image: image23.wmf]d

=const.

Тяговые характеристики для данного электромагнита могут быть получены экспериментальным и расчетным путем.

Контакторы, аппараты дистанционного управления, применяются для частых включений и отключений силовых цепей при нормальном режиме работы. Они обеспечивают до 1200 включений и отключений в час и применяются в установках постоянного и переменного тока при напряжении до 750 В на постоянном токе и до 660В на переменном токе, включают и отключают токи до 1000 А.

Контакторы серии КПВ-600 предназначены для работы в силовых цепях постоянного тока в основном при напряжении до 220 В и выпускаются с одним замыкающим контактом на токи 100,150,300 и 600 А, с магнитным гашением и без него. Контакторы рассчитаны на частые включения и отключения (до 1200 в час) и пригодны для тяжелых условий работы, где требуется повышенная электрическая и механическая износостойкость.

Механическая износостойкость определяется числом включений – отключений контактора без ремонта и замены его узлов и деталей. Ток в цепи при этом равен нулю.

Электрическая износостойкость определяется числом включений и отключений цепи с током, после которого требуется замена износившихся контактов.

Контактор с управлением от сети постоянного тока состоит из коммутирующего устройства, дугогасительного устройства и электромагнитной системы.

Коммутирующее устройство. Контакты аппарата подвержены наиболее сильному износу. С целью уменьшения износа преимущественное распространение получили линейные перекатывающиеся контакты. Для предотвращения вибраций контактов контактная пружина создает предварительное нажатие, равное примерно половине конечной силы нажатия. Большое влияние на вибрацию оказывает жесткость крепления неподвижного контакта и стойкость к вибрациям всего контактора в целом. В этом отношении удачная конструкция контактора серии КПВ-600 (рисунок 3.1).

Неподвижный контакт жестко прикреплен к скобе. Один конец дугогасительной катушки присоединен к этой же скобе. Второй конец катушки вместе с выводом надежно скреплен с изоляционным основанием из пластмассы. Последнее крепится к прочной стальной скобе, которая является основанием аппарата. Подвижный контакт выполнен в виде толстой пластины. Нижний конец пластины имеет возможность поворачиваться относительно точки опоры. Благодаря этому пластина может перекатываться по сухарю неподвижного контакта. Вывод соединяется с подвижным контактом с помощью гибкого проводника. Контактное нажатие создается пружиной.

Для уменьшения оплавления основных контактов дугой при токах более 50 А контактор имеет дугогасительные контакты – рога.

Возврат якоря в начальное положение (после отключения электромагнита) производится пружиной.

Дугогасительное устройство. В контакторах постоянного тока наибольшее распространение получили устройства с электромагнитным дутьем. При расхождении контактов между ними возникает дуга. Дугу можно рассматривать как проводник с током. Катушка создает МДС, под действием которой возникает магнитный поток. Магнитный поток проходит через сердечник катушки, полюсные наконечники и воздушный зазор, в котором горит дуга. Магнитное поле, действующее на дугу, создает силу, перемещающую дугу в дугогасительную камеру. Назначение камеры – локализовать область, занятую расплавленными газами дуги, препятствовать перекрытию между соседними полюсами.

[image: image24.png]



Рисунок 3.1 Контактор постоянного тока серии КПВ-604

Электромагнитная система. В контакторах с приводом на постоянном токе преимущественное распространение получили электромагниты клапанного типа. Якорь вращается на призме и прижимается к ней с помощью специальной пружины. Якорь магнита управляется хвостом, на котором укрепляется подвижный контакт. Возвратная пружина так же действует на хвост якоря. Катушка электромагнита наматывается на тонкостенную изолированную стальную гильзу.

При включении электромагнит преодолевает действие силы возвратной пружины. Тяговая характеристика электромагнита должна во всех точках идти выше характеристики противодействующих пружин при минимальном допустимом напряжении на катушке (0,85 Uн) и нагретой катушки.

Наиболее тяжелым моментом при включении является преодоление силы в момент касания главных контактов, так как электромагнит должен развивать значительное усилие при большом рабочем зазоре. 

Важным параметром механизма является коэффициент возврата:

Кв=Uотп/Uвтяг;

где Uотп - напряжение отпуска;

  Uвтяг – минимальное напряжение втягивания.

Для контакторов постоянного тока Кв ≈ 0,2…0,3.

Собственное время включения состоит из времени нарастания потока до значения потока трогания и времени движения якоря. Большая часть времени тратится на нарастание потока. Для контакторов на ток 100А собственное время включения составляет 0,14 с.

Собственное время отключения – время с момента обесточивания электромагнита до момента размыкания контактов. Оно определяется временем спада потока отпускания. В контакторах на ток 100А собственное время отпускания составляет 0,07с.  

3.2.2 Выбор контакторов производится:

- по напряжению установки

                                    Uуст≤ Uном;

- по роду и значению тока

                                    Iнорм≤ Iном, Imax≤ Iном;

-по мощности подключаемых электродвигателей

                                    Pподкл≤ Pдоп.
Магнитные пускатели предназначены для дистанционного управления трёхфазными асинхронными двигателями и для защиты их от перегрузок. Кнопки управления смонтированы обычно отдельно в виде кнопочного поста управления. Схема управления асинхронным двигателем при помощи магнитного пускателя представлена на рисунке 4.1.

Магнитные пускатели переменного тока состоят из трехполюсного контактора и двух тепловых реле, встроенных в общий корпус. Тепловые реле осуществляют защиту двигателя от перегрузок. Для защиты от токов короткого замыкания в главной цепи пускателя предусматриваются плавкие предохранители. Магнитные пускатели осуществляют также нулевую защиту электродвигателей при снижении напряжения сети или при его полном исчезновении.
[image: image1.wmf])

(

2

ОКР

ПЛ

бок

T

погр

Т

T

S

K

RI

-

=


Рисунок 4.1 Схема управления электродвигателем

Магнитный пускатель должен надёжно работать при колебаниях напряжения от 0,85 Uн до 1,05 Uн.
В данной работе испытывается магнитный пускатель ПА-4I2. Магнитная система пускателя поворотного типа с Ш-образным сердечником. Главные контакты пускателя заключены в закрытые дугогасительные камеры для облегчения гашения дуги, возникающей при размыкании контактов. Для исключения вибрация магнитной системы на сердечнике располагаются короткозамкнутые витки.

Для защиты двигателя от перегрузок в магнитном пускателе применены тепловые реле серии ТРП.

4.2.2 Выбор магнитных пускателей производится:

- по напряжению установки

                                    Uуст≤ Uном;

- по роду и значению тока

                                    Iнорм≤ Iном, Imax≤ Iном;

-по мощности подключаемых электродвигателей

                                    Pподкл≤ Pдоп.
Ф∆





Фр





2





3





1





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���








[image: image25.wmf]K

пуск

стоп

ТРП1

ТРП2

ТРП2

ТРП1

К1.1

БК

~3

80

_1036431920.unknown

_1036432337.unknown

_1036433085.unknown

_1106820500.unknown

_1106820684.unknown

_1131822187.dwg

_1106820569.unknown

_1036433182.unknown

_1036432598.unknown

_1036432020.unknown

_1036432104.unknown

_1036431931.unknown

_1036429491.unknown

_1036429636.unknown

_1036428976.unknown

