ЛЕКЦИЯ 12. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
КОНТАКТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
12.1 Коммутирующее устройство
Контакторы перемен​ного тока выпускаются на токи от 100 до 630 А. Число главных контактов колеблется от одного до пяти. Это отражается на конструкции всего аппарата в целом. Наи​более широко распространены контакторы трехполюсно​го исполнения. Наличие большого числа контактов при​водит к увеличению усилия и соответственно момента, необходимых для включения аппарата.

[image: image1.png]H

‘
‘w

0)





Рисунок 1 - Контактор переменного тока  серии КТ-6000
На рисунке 1, а представлен разрез контактора КТ-6000 по магнитной системе, а на рисунок8, б — по контактной и дугогасительной системам одного полюса. Подвижный контакт 1 с пружиной 2 укреплен на изоляционном рыча​ге 3, связанном с валом контактора. Вследствие более легкого гашения дуги переменного тока раствор контак​тов может быть взят небольшим. Уменьшение раствора дает возможность приблизить контакт к оси вращения. Малое расстояние точки касания контактов от оси вра​щения позволяет уменьшить силу электромагнита, необ​ходимую для включения контактора, что дает возмож​ность уменьшить габариты и потребляемую мощность магнита.

Подвижный контакт 1 и якорь 4 электромагнита связаны между собой через вал контактора. В отличие от контакторов постоянного то​ка подвижный контакт в кон​такторе КТ-6000 не имеет пере​катывания. Отключение аппа​рата происходит под действи​ем контактных пружин и сил веса подвижных частей.

Для удобства эксплуатации подвижный и неподвижный контакты сделаны легко смен​ными. Контактная пружина 2, так же как и в контакторах по​стоянного тока, имеет предва​рительное нажатие, составля​ющее примерно половину конечного.

Магнитная и контактная системы контактора КТ-6000 укреплены на стальной рейке 5, что позволяет использовать их в реечной конструкции ком​плектных станций управления. 

Широкое распространение получила мостиковая контакт​ная система с двумя разрывами на каждый полюс (рисунок 2). Такая конструкция распространена в пускателях. Быстрое гашение дуги, отсутствие гибкой связи являются большим преимущест​вом такой конструкции. 

Применяется как прямоходовая система, так и с вращением якоря (рисунок 2). В первом случае якорь движется поступательно. Подвижные контакты свя​заны с якорем и совершают тот же путь, что и якорь. При передаче усилия контактных пружин к якорю из-за от​сутствия рычажной системы нет выигрыша в силе. Элек​тромагнит должен развивать усилие большее, чем сумма сил контактных пружин и веса якоря (в контакторах с вертикальной установкой).
[image: image2.png]ST PSRN

ST R rrry e
=~ S A\

> ™~ I





Рисунок 2 - Контактор пускателя серии ПА
В большинстве выполненных по этой схеме контак​торов наблюдается медленное нарастание силы контакт​ного нажатия, из-за чего имеет место длительная вибра​ция контактов (до 10 мс). В результате происходит силь​ный износ контактов при включении. Поэтому такая кон​струкция применяется только при небольших номиналь​ных токах. Более совершенным является контактор, который имеет мостиковую систему и рычажную пере​дачу усилий от контактов к якорю электромагнита. Разрез такого контактора на ток 60 А показан на рисунке 2. Каждый полюс имеет два неподвижных кон​такта 1 и один мостиковый контакт 2. Места касания контактов облицованы металлокерамическим материалом (серебро—окись кадмия). Нажатие контактов соз​дается пружиной 3. Контактный мост имеет малую массу и выполнен самоустанавливающимся.

Расстояние от оси вращения до места расположения контактов в 2,5 раза меньше, чем расстояние от оси вра​щения до точки крепления якоря 4. Такая кинематика позволяет увеличить силу нажатия при данных габаритах электромагнита. Близкое расположение контактов к оси вращения снижает скорость движения контактов. Малая масса моста, низкая скорость в момент касания, большая сила нажатия способствуют резкому снижению вибрации (она длится всего 0,3 мс). При этом коммутационная из​носостойкость возрастает до 2*106 операций включения и отключения.

В высокочастотных контакторах (500—10000 Гц) су​щественно возрастают потери в токоведущих частях из-за эффекта близости и поверхностного эффекта. Для эффек​тивного отвода тепла целесообразно использование водя​ного охлаждения.

12.2 Гашение дуги в контакторах переменного тока
На рисунок 3 изображены экспериментальные зависи​мости раствора контактов, необходимого для гашения ду​ги, от величины тока цепи. Коэффициент мощности цепи cos( меняется в пределах от 0,2 до 1. Контактор имеет один разрыв на полюс и не снабжен никаким дугогасительным устройством.
[image: image3.png]~i<
S
=i
I
/4N
: : \u. S
B ES
XA
4 b |
N
y, .
- =
SN ] 5 o S

W %E\éﬁte\ %&E@k




Рисунок 3 - Зависимость раствора контактов, обеспечивающего гашение дуги, от величины тока при различных условиях
В случае активной нагрузки (cos(=1) гашение дуги происходит при растворе контактов примерно 0,5*10-3м при любом токе и любом напряжении (до 500В), кривая 3 рисунок 3. 

При индуктивной нагрузке (cos(=0,2-0,5) такое же гашение имеет место при напряжении до 220В. Это объясняется тем, что гашение дуги происходит за счет практически мгновенного восстановления электрической прочности 200-220В около катода.

При напряжении источника питания, не превышаю​щем 220В, для гашения дуги необходим всего один раз​рыв на полюс. Никаких дугогасительных устройств не нужно.

Если в цепи полюса аппарата создавать два разрыва, например, за счет применения мостикового контакта, то дуга надежно гасится за счет околоэлектродной прочно​сти при напряжении сети 380 В. На основании этих дан​ных в настоящее время широко применяются контакторы с двукратным разрывом цепи в одном полюсе. При ин​дуктивной нагрузке (cos( =0,2—0,5) и напряжении ис​точника свыше 380В величина восстанавливающегося напряжения становится больше околокатодной прочно​сти. Кривые 1 и 2 рисунок10 аналогичны кривым рисунка 4, полученным для постоянного тока. В области до 40—50 А гашение происходит за счет механического растяжения дуги. Максимальный раствор, требуемый для гашения, составляет 7*10-3 м. При токах более 50 А необходимый раствор уменьшается. Гашение происходит за счет дей​ствия на дугу электродинамических сил. При токе более 200А гашение происходит при растворе менее 10-3 м. Таким образом, наиболее тяжелой для гашения является величина тока 40—50 А. Исследования показали, что увеличение раствора сверх 8*10-3 м не влияет на процесс гашения дуги.

Для эффективного гашения дуги, уменьшения износа контактов могут быть использованы следующие системы:

1. Магнитное гашение дуги с помощью катушки тока и дугогасительной камеры с продольной или лабиринтной щелью.
2. Дугогасительная камера с деионной решеткой из стальных пластин.

В системе магнитного дутья с катушкой тока сила, действующая на дугу, пропорциональна квадрату тока. Поэтому и при переменном токе на дугу действует сила, неизменная по направлению. Сила пульсирует с двойной частотой во времени (так же, как электродинамическая сила, действующая на проводник). Средняя сила получа​ется такой же, как и при постоянном токе, при условии, что постоянный ток равен действующему значению пере​менного тока. Указанные соотношения справедливы, ког​да потери в магнитной системе катушки дутья отсутству​ют, и поток по фазе совпадает с током. Несмотря на эф​фективную работу этого устройства, в настоящее время оно применяется только в контакторах, работающих в тяжелом режиме (число включений в час более 600).
Недостатками этого метода гашения являются: уве​личение потерь в контакторе из-за потерь в стали маг​нитной системы дугогашения, что ведет к повышению температуры контактов, расположенных вблизи дугогасительного устройства, и возможность возникновения больших перенапряжений из-за принудительного обры​ва тока (до естественного нуля).

Значительное увеличение электрической износостойко​сти контактов (до 15*106) можно получить, шунтируя контакты тиристорами.
Применение для гашения катушки напряжения на переменном токе исключается из-за того, что сила, дейст​вующая на дугу, меняет свой знак, так как поток, созда​ваемый магнитной системой дугогашения, сдвинут по фа​зе относительно отключаемого тока. Если ток и поток имеют один знак, сила положительна, если же ток и по​ток имеют разные знаки, то сила отрицательна.

Довольно широкое распространение получила дугогасительная камера с деионной решеткой из стальных пла​стин. Принципиальная схема дугогасительного устройства дана на рисунок 4, б. Дуга 1, возникающая после расхождения контактов, втя​гивается в клиновидный паз параллельно расположенных стальных пластин 2. В верхней части дуга пересекается пластинами и разбивается на ряд коротких дуг 3. При вхождении дуги в решетку возникают силы, тормозящие движение дуги. Для уменьшения этих сил дуга, смещенная относительно середины ре​шетки, вначале пересекает пластины с нечетными номе​рами, а потом уже с четными (рисунок 4,б). После того как дуга втянется в решетку и разобьется на ряд ко​ротких дуг, в цепи возникает дополнительное падение напряжения А на каждой паре электродов. Это падение напряжения составляет 20—30 В. Из-за наличия этого падения напряжения ток в цепи пройдет через нуль ра​нее своего естественного нулевого значения. При этом уменьшается восстанавливающееся напряжение промыш​ленной частоты, а, следовательно, и пик восстанавлива​ющегося напряжения (рисунок 4,а). 

[image: image4.png]


[image: image5.png]



Рисунок 4 - Процесс гашения дуги в деионной решётке
Для того чтобы пластины решетки не подвергались коррозии, они покрываются тонким слоем меди или цин​ка. Несмотря на быстрое гашение дуги, при частых вклю​чениях и отключениях происходит нагрев пластин до очень высокой температуры. Возможно даже прогорание пластин. В связи с этим число включений и отключений в час у контакторов с деионной решеткой не превышает 600 (контактор КТ-7000).

В новых контакторах, применяемых в пускателях се​рии ПА, применяется двукратный разрыв на каждый по​люс (рисунок 3). Для того чтобы уменьшить оплавление контактов, они охвачены стальной скобой. При образо​вании дуги на нее действует электродинамическая сила втягивания дуги в эту скобу. Движению опорных точек дуги по контакту помогают также электродинамические силы, возникающие за счет взаимодействия дуги с током в подводящих проводниках и арматуре контактов. Здесь, так же как и в решетке для гашения дуги, используется околокатодная прочность, возникающая после прохода тока через нуль. Два разрыва и магнитное дутье за счет стальной скобы и поля подводящих проводников обеспе​чивают надежную работу при напряжении до 500 В. Кон​тактор на номинальный ток 60 А отключает десятикрат​ный ток короткого замыкания при напряжении 450 В и cos (=0,3.
12.3 Электромагнитный механизм контактора перемен​ного тока
 Для привода контактов широкое распростране​ние получили электромагниты с Ш-образным и П-образным сердечниками.

Магнитопровод состоит из двух одинаковых частей, одна из которых укреплена неподвижно, другая связана через рычаги с контактной системой. В электромагнитах старой конструкции для устранения залипания якоря между средними полюсами Ш-образной системы делался зазор. При включении удар приходился на крайние по​люсы, что приводило к их заметному расклепыванию. В случае перекоса якоря на рычаге возможно разруше​ние поверхности полюса сердечника острыми кромками якоря. В современных контакторах (серии ПА) для устранения залипания в цепь введена магнитная про​кладка. Во включенном положении все три зазора равны нулю. Это позволяет уменьшить износ по​люсов, так как удар приходится на все три полюса. В современных контакторах для уменьшения удара неподвижный сердечник амортизирован с помощью цилин​дрических пружин, что улучшает условия работы и контактной системы, поскольку при включении не возникает вибрации основания контактора.

С целью устранения вибрации якоря во включенном положении на полюсах магнитной системы устанавлива​ются короткозамкнутые витки.  Действие короткозамкнутого витка наиболее эффективно при малом воздушном зазоре. Поэтому для плотного при​легания полюсов их поверхность должна шлифоваться. Хорошие результаты по уменьшению вибрации электро​магнита достигнуты в контакторе типа ПА, где за счет эластичного крепления сердечника возможна самоуста​новка якоря относительно сердечника, при которой воз​душный зазор получается минимальным.

Известно, что из-за изменения индуктивного сопро​тивления катушки ток в притянутом состоянии якоря зна​чительно меньше, чем в отпущенном состоянии. В среднем можно считать, что пусковой ток равен десяти​кратному току притянутого состояния, но для больших контакторов может достигать значения, равного 15-крат​ному от тока в замкнутом состоянии. В связи с большим пусковым током ни в коем случае недопустима подача напряжения на катушку, если якорь по каким-либо при​чинам удерживается в положении «отключено». Катушки большинства контакторов рассчитаны таким образом, что допускают до 600 включений в час при ПВ==40%.

В особо тяжелых условиях работают электромагниты контакторов при пяти-полюсном исполнении. Для того чтобы обеспечить нормальную работу пяти контактных пар, электромагнит имеет форсировку. Такой контактор может работать только в повторно-кратковременном ре​жиме (контакторы старых серий КТ и КТЭ). Современ​ные контакторы КТ-6000 и КТ-7000 могут работать в лю​бом режиме.
Электромагниты контакторов переменного тока могут также питаться от сети постоянного тока. В этом случае на контакторах устанавливается специальная катушка, которая работает с форсировочным сопротивлением. Форсировочное сопротивление шунтировано размыкающим блок-контактом контактора или более мощными контак​тами другого аппарата.

Параметры катушек и величины форсировочных со​противлений приведены в каталогах.  При уменьшении зазора тяговая характеристика элек​тромагнита переменного тока поднимается менее круто, чем в электромагните постоянного тока. Благо​даря этому тяговая характеристика электромагнита бо​лее близко подходит к противодействующей. В результа​те напряжение отпускания близко к напряжению сраба​тывания.

Относительно высокий коэффициент возврата (0,6—0,7) дает возможность осуществить защиту двигателя от падения напряжения. При понижении напряжения до (0,6—0,7) Uн, происходит отпадание якоря и отключение двигателя.

Электромагниты контакторов обеспечивают надежную работу в диапазоне колебания питающего напряжения 85—110% Uн. Поскольку катушка контактора питается через замыкающий блок-контакт, то включение контак​тора не происходит самостоятельно после подъема напря​жения до номинального значения. Так же как и контакторы постоянного тока, контакто​ры переменного тока имеют блок-контакты, которые при​водятся в действие тем же электромагнитом, что и глав​ные контакты.

В схемах автоматики часто возникает необходимость иметь контакторы с «памятью». После снятия напряже​ния с электромагнита якорь остается в притянутом состо​янии. Такой принцип осуществлен в контакторе залипания КМЗ. Магнитопровод собран из стали мар​ки 40Х, в замкнутом состоянии магнитной системы не​магнитный зазор отсутствует, катушка имеет две секции. Схема включения показана на рисунок 5.

[image: image6.png]



Рисунок 5 - Схема включения обмоток контактора
 с залипанием серии КМЗ
При подаче переменного напряжения на вводы 1—2 обмотка (2 питается постоянным током. После притяже​ния якоря блок-контакт 3 размыкается, но по обмотке (2  продолжает протекать ток через диод  Д и конденса​тор С до тех пор, пока конденсатор не зарядится до опре​деленного напряжения. Ток конденсатора и длительность протекания выбраны такими, что обеспечивается надеж​ное залипание якоря после снятия напряжения. Якорь удерживается в притянутом состоянии за счет остаточной индукции. Для отключения напряжение подается на вводы 2 и 4. Обмотка (1 размагничивает сердечник, якорь отпадает. При замыкании контакта 3  конденсатор С разря​жается на резистор Rр. Блок-контакт 5 размы​кает цепь размагничи​вания в положении от​ключено.   Контактор подготавливается для следующего   включе​ния. Допустимая ча​стота включений в час 150.
Большим достоин​ством контактора с залипанием является от​сутствие потребления мощности в притянутом состоянии. 

