ЛЕКЦИЯ 13. УСТРОЙСТВО МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ
Магнитным пускателем называется электрический аппарат, предназначенный для пуска в ход асинхрон​ных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Наибольшее распространение   получили пускатели серий ПМЕ и ПА. На рисунке 1 представ​лен  магнитный пускатель серии ПМЕ.

Учитывая облегченные условия работы пускателя при отключении, возможно, используя двукратный раз​рыв цепи, отказаться от при​менения громоздких дугогасительных устройств в виде решетки или камеры магнит​ного дутья. Широко приме​няются торцевые контакты с металлокерамикой. Под​вижный контакт 1 выпол​няется мостикового типа с самоустанавливанием. Токоведущие шинки 3 от за​жимов к неподвижным кон​тактам 4 выполняются та​ким образом, чтобы элект​родинамические силы сдува​ли дугу с контактов.

Прямоходовой электро​магнит имеет Ш-образный сердечник 5 и якорь 6. Воз​врат пускателя в исходное положение происходит за счет пружины 7. Короткозамкнутый виток 8 расположен  на двух  крайних стержнях сердечника. Якорь электромагнита 6 связан с изоляционной траверсой 9, несущей подвижные контакты 1 с кон​тактными пружинами 2. Траверса 9 движется в направляющих 10, являющихся частью литого корпуса 11. 
[image: image1.wmf]В

К


Рисунок 1 - Пускатель серии ПМЕ
Пускатель может иметь пять главных и два вспомогательных контакта 12. Основной особенно​стью электромагнитного механизма является равенство ходов кон​такта и якоря электромагнита. Такая система имеет ряд недостат​ков, которые ведут к большому времени вибрации кон​тактов (более 1 мс) и их быстрому износу. В современных пускателях такая система применяется только при малых мощно​стях двигателей (номинальный ток 25 А).

При токах, больших 25 А, хорошо себя зарекомендовала систе​ма пускателей серии ПА, в которой ход контакта примерно в 2,5 ра​за меньше, чем ход якоря электромагнита. Для защиты двигателя от перегрузки в двух фазах устанавливаются тепловые реле. В не​которых типах пускателей, например в серии П, тепловые реле рас​положены на одной панели с контактором. Реле типа ТРП и ТРН монтируются вне контактора пускателя. 

Схема включения нереверсивного пускателя показана на рисунке 2. Главные (линейные) контакты Л включаются в рассеч​ку проводов, питающих двигатель. В проводах двух фаз включа​ются также нагревательные элементы тепловых реле ТРП1 и ТРП2. Катушка электромагнита К подключается к сети через размыкаю​щие контакты тепловых реле Т° и кнопки управления. При нажа​тии кнопки Пуск напряжение на катушку подается через замкну​тые контакты 1—2 кнопки Стоп и замкнутые контакты тепловых реле Т°. После притяжения  якоря электромагнита замыкается блок-контакт БК, шунтирующий контакты 3—4 кнопки Пуск. Это дает возможность отпустить пусковую кнопку. Для отключения пускате​ля нажимается кнопка Стоп. При перегрузке двигателя срабатыва​ют тепловые реле, которые разрывают цепь катушки К. Якорь элек​тромагнита отпадает. Происходит отключение пускателя.
                                 [image: image2.png]10

[~
.

=
~on

-

)

ANANARAAALAAAAA
YYVVNVIYVVYVYY

|

o
itve]

]

i1

10-13. Tlyckatenb cepHH

Puc.

TIME.




Рисунок 2 - Схема включения нереверсивного пускателя
На рисунке 3 показан об​щий вид реверсивного пускате​ля на базе ПМЕ. Подвижная часть верхнего пускателя 1 с помощью рычага 2 сблокирована с подвижной частью 3 нижнего пускателя. При пода​че напряжения на верхний пу​скатель его якорь притягивает​ся, верхний конец рычага 2 поворачивается влево и удерживает якорь нижнего пускателя в крайнем правом положении. Даже при подаче напряжения на нижний пускатель якорь его электромагнита не сдвинется с места, так как сила, действу​ющая на верхнее плечо (якорь верхнего пускателя притянут), боль​ше силы, действующей на нижнее плечо. Поскольку при подаче на​пряжения на нижний электромагнит в его обмотке протекает боль​шой ток и она может выйти из строя, механическая блокировка до​полняется электрической.
[image: image3.png]M| (S Cmon JT«”W
7 w!- 2
; %) u‘D‘u“

PN TPl

InexmpodBuzamens




Рисунок 3 - Механическая блокировка  реверсивного пускателя
[image: image4.png]|||||||||||||||||||||||





Рисунок 4 - Схема включения реверсивного пускателя
Схема включения реверсивного пускателя приведена на рисунке 4. Кнопка управления Вперед имеет замыкающие контакты 1—2 и раз​мыкающие контакты 4—6. Аналогичные контакты имеет кнопка пуска двигателя в обратном  направлении Назад.                                                                                                                                                                         
Соответственно индекс «в» отнесен к элементам, участвующим при работе вперед, и индекс «н» — при работе назад. При пуске Вперед замыкаются контакты 1—2 этой кнопки и процесс протекает так же, как и у не​реверсивного пускателя, с той лишь разницей, что цепь катушки Кн замыкается через размыкающие контакты 1—6 кнопки Назад. Од​новременно размыкаются размыкающие контакты 4—6 кнопки Вперед, при этом разрывается цепь катушки Кн. При нажатии кнопки Назад вначале размыкаются контакты 1—6, обесточивается катуш​ка 
[image: image5.png]N - Huonwa
m’lp mna m . graabpees

daexmpodfusamens

o 5y i



 и отключается пускатель Вперед. Затем контактами 4—3 за​пускается электромагнит пускателя Назад. При одновременном нажатии кнопок Вперед и Назад ни  один  из  пускателей не будет включен.

_1125675246.unknown

