Лекция № 9

Расчет режимов электрических сетей

План.

- Задача расчета режимов. Основные допущения.

- Расчет режима при заданном напряжении в конце ЛЭП.

- Расчет режима при заданном напряжении в начале ЛЭП (на источнике питания).

- Расчет сетей разных номинальных напряжений.

Задача расчета режимов. Основные допущения

Задача расчета режима заключается в определении параметров режима, к которым относятся:

- значения токов в элементах сети;

- значения напряжений в узлах сети;

- значения мощностей в начале и конце элемента сети;

- значения потерь мощности и электроэнергии.

Расчет этих величин неабходим для выбора оборудования, обеспечения качества электроэнергии, оптимизации режимов работы сетей.

Исходными данными для расчета режима являются:

- схема электрических соединений и ее параметры – значения сопротивле-ний и проводимостей ее элементов;

- мощности нагрузок или их графики мощности;

- значения напряжений в отдельных точках сети.

Теоретически сеть можно рассчитать с помощью методов, известных в ТОЭ, основанные на законах Кирхгофа. Однако, непосредственное их применение за-труднено по двум причинам:

- большое количество элементов в реальной сети;

- специфика задания исходных данных.

Специфика задания исходных данных заключается в следующем – задаются мощности нагрузок и напряжение на источнике питания. Для того, чтобы по-строить картину потокораспределения, т.е. найти значения мощностей в конце и начале каждого элемента, нужно вычислить потери мощности. Для их вычисления необходимо знать ток в каждом элементе. Его значение можно вычислить при известном напряжении на шинах нагрузки. А оно в начале расчета неизвестно. Поэтому применять законы Кирхгофа непосредственно для получения однознач-ного решения невозможно.

Основным методом расчета режимов электрических сетей является метод последовательных приближений – итерационнный метод. Он заключается в том, что в начале расчета задаются первым приближением напряжений в узлах (нуле-вая итерация). Обычно за нулевую итерацию принимают допущение о том, что напряжения во всех узлах схемы равны между собой и равны номинальному значению сети. По принятому значению напряжения и заданной мощности потебителей можно рассчитать значения параметров режима, в том числе и значения напряжения в узлах сети. Эти значения напряжения будут вторым приближением(первой итерацией). Расчет повторяют до тех пор, пока результаты последующих приближений не будут отличаться друг от друга с заданной точностью.

Чаще всего достаточно 1-2 итераций. Если же режаются задачи оптимизации режима, связанные с потерями мощности, то нужно много итераций.

Возможность малого количества итераций привела к появлению нестрогих, но дающих приемлемые результаты, методов. Такими являются:

- метод расчета режима при заданном напряжении в конце ЛЭП;

- метод расчета режима при заданном напряжении в начале ЛЭП (на источнике питания).

Метод расчета режима при заданном напряжении в конце ЛЭП

Этапы расчета покажем применительно к схеме, показанной на рис. 9.1.

Рисунок 9.1 – К расчету режима при заданном напряжении

в конце ЛЭП.

1

2

n-1

n

Un

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Известны:

- мощности нагрузок;

- сопротивления и проводимости участков ЛЭП;

- напряжение в конце последнего участка ( напряжение в узле n).

Расчет заключается в последовательном определении при движении от конца ЛЭП к ее началу неизвестных мощностей и напряжений при использовании законов Ома и Кирхгофа.

Последовательность расчета.

- Определяются мощности, входящие в обмотку высшего напряжения трансформаторов

где потери активной и реактивной мощности в меди трансформаторов.

- Определяются приведенные нагрузки всех потребителей

где потери активной и реактивной мощности в стали трансформаторов.

- Определяется зарядная мощность последнего n узла

где реактивная проводимость последнего n–го участка ЛЭП, рассчитанная с учетом количества цепей,

- Определяется расчетная нагрузка последнего узла

- Определяется мощность в конце последнего n–го участка ЛЭП

- Определяется потери мощности на последнем n–м участке ЛЭП

где активное и реактивное сопротивление последнего n–го участка ЛЭП, определенное с учетом количества цепей на участке

- Определяется мощность в начале последнего n–го участка ЛЭП

- Определяются составляющие падения напряжения на последнем n–м участке ЛЭП

(учитывается при ).

- Определяется напряжение в начале последнего n–го участка или напряжение узла (n–1) при условии совмещения вектора напряжения с осью отчета аргумента

- Определяется зарядная мощность (n-1) узла

- Определяется расчетная нагрузка (n-1) узла

- По I закону Кирхгофа определяется мощность в конце n–го участка ЛЭП

Далее расчет по пунктам 6 – 12 выполняется до тех пор пока не будет найдена мощность в начале первого участка.

Расчет режима при заданном напряжении в начале ЛЭП (на источнике питания)

Рисунок 9.2 – К расчету режима при заданном напряжении

на источнике питания.

1

2

n-1

n

Uип

ИП

Уч-к1

Уч-к2

Уч-к(n-1)

Уч-кn

Pн1+ j Qн1

Pн2+ j Qн2

Pн(n-1)+ j Qн(n-1)

Pнn + j Qнn

Этапы расчета покажем применительно к схеме, показанной на рис. 9.2.

Известны:

- мощности нагрузок;

- сопротивления и проводимости участков ЛЭП;

- напряжение на источнике питания.

В этом случае невозможно последовательно от конца ЛЭП к началу определить неизвестные мощности и напряжения по I закону Кирхгофа, так как напряжение в конце участка неизвестно. В этом случае используется метод последовательных приближений. Расчеты выполняются в два этапа.

На первом этапе принимается допущение, что напряжения во всех узлах сети равны и равны ее номинальному напряжению.

Последовательность расчета I этапа.

- Определяются мощности, входящие в обмотку высшего напряжения трансформаторов

где потери активной и реактивной мощности в меди трансформаторов.

- Определяются приведенные нагрузки всех потребителей

где потери активной и реактивной мощности в стали трансформаторов.

- Определяются зарядные мощности узлов

- последнего n узла

- остальных узлов ()

где реактивные проводимости участков ЛЭП, примыкающих к каждому узлу, рассчитанные с учетом количества цепей (например,).

- Определяются расчетные нагрузки узлов

- Определяется мощность в конце последнего n–го участка ЛЭП

- Определяется потери мощности на последнем n–м участке ЛЭП

где активное и реактивное сопротивление последнего n–го участка ЛЭП, определенное с учетом количества цепей на участке

- Определяется мощность в начале последнего n–го участка ЛЭП

- По I закону Кирхгофа определяется мощность в конце n–го участка ЛЭП

Далее расчет по пунктам 6 – 8 выполняется до тех пор пока не будет найдена мощность в начале первого участка.

На втором этапе рассчитываются напряжения во всех узлах сети по мощностям и напряжению в начале каждого участка.

Последовательность расчета II этапа.

1 Напряжение в начале первого участка принимается равным напряжению ИП

2 Определяются составляющие падения напряжения на первом участке ЛЭП

(учитывается при ).

- Определяется напряжение в конце первого участка или напряжение 1–го узла при условии совмещения вектора напряжения с осью отcчета аргумента

Далее расчет по пунктам 2 – 3 выполняется до тех пор пока не будет найдено напряжение в конце последнего участка (напряжение последнего узла).

Расчет сетей разных номинальных напряжений

Электропередачу упрощенно можно представить двумя элементами – после-довательно включенными линией електропередачи и трансформатора (рис. 9.3).

Рисунок 9.3 –Упрощенная схема электропередачи

Приемная

ПС

ЛЭП

Питающая

ПС

Нагрузка

ЭС

Расчет сети разных номинальных напряжений можно проводить двумя спо-собами.

Суть первый способ заключается в приведении сети к одному базисному напряжению. При этом в схеме замещения отсутствуют идеальные трансфор-маторы, а все сопротивления схемы замещения приведены к одному напряжению через коэффициенты трансформации трансформаторов. Например, при приведе-нии к Uв ном приведенные сопротивления рассчитываются по формуле:

где Z – действительное сопротивление элемента.

Расчет может быть выполнен и в именованных единицах, и в относительных единицах.

Приведение сети к одному напряжению часто используется при расчете токов короткого замыкания и редко при расчете установившихся режимов электрических сетей.

Во втором способе учитывается идеальный трансформатор, т.е. учитываются коэффициенты трансформации при определении напряжений.

Трансформатор представляется в виде двух элементов – сопротивления трансформатора Zт и идеального трансформатора (коэффициента трансформации).

Расчет режима сети с несколькими номинальными напряжениями может быть выполнен для любых заданных условий и сведен к расчету либо при заданном напряжении в конце передачи, либо – при заданном напряжении в начале передачи.

Больший практический интерес представляет расчет при заданном напряжении в начале передачи. В результате расчета режима определяются напряжения во всех узлах схемы со стороны высшего напряжения трансформаторов. А далее для каждой трансформаторной подстанции рассчитывается напряжение на шинах нагрузки (на стороне низшего напряжения). Покажем расчет на примере схемы, приведенной на рис. 9.4.

i

ЛЕПi

ЛЕПi+1

ПС i

Pн i + j Qн i

а)

Рисунок 9.4 – Участок электрической сети:

а) исходная схема;

б) полная схема замещения.

Pх i + j Qх i

R i + jX i

R i+1 + jX i+1

Rт i + jXт i

0,5ΔQс i

0,5ΔQс i+1

Pн i + j Qн i

б)

i

Ui

Kт i

По мощности, входящей в высшую обмотку трансформатора  (см. определение расчетной нагрузки) и напряжению в точке i рассчитываются составляющие падения напряжения в трансформаторе:

(учитывается при ).

Далее рассчитывается напряжение на стороне низшего напряжения ПС, приведенное к высшему напряжению:

Фактическое напряжение на шинах низшего напряжения ПС будет равно:

Расчет выполнен верно, если величина фактического напряжения получилась того же класса напряжения, что и номинальное напряжение на низшей стороне трансформатора.