Лекция № 13

Расчет режимов сложнозамкнутых сетей.

Методы преобразования сети.

План.

- Суть метода преобразования.

- Прием 1. Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной.

- Прием 2. Замена параллельных линий при отсутствии на них нагрузок экви-валентной линией.

- Прием 3. Замена источников напряжения, присоединенных к одной точке сети, одним эквивалентным.

- Прием 4. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

- Прием 5. Перенос нагрузок в другие точки сети.

Суть метода преобразования

Электрические сети крупных электрических систем, городов и промышленных предприятий содержат большое количество отдельных линий и нагрузок, связанных в общую схему. Расчеты режимов таких сетей представляют собой сложную задачу. Трудности в решении возрастают с ростом числа элементов. Такие сети, как правило, рассчитываются с помощью ЭВМ. Но при разовом расчете сетей небольшой сложности нашли применение методы упрощенных расчетов. Одним из таких методов является метод постепенного преобразования сложнозамкнутой схемы.

Идея метода заключается в том, что заданная сложнозамкнутая сеть путем постепенных преобразований приводится к линии с двухсторонним питанием. В преобразованной схеме определяются мощности и токи на участках. Затем путем последовательных обратных преобразований находится действительное распределение токов и мощностей в исходной сети.

В результате таких преобразований находятся предварительное распределение мощностей и точки раздела мощностей. Точек раздела активной и реактивной мощностей может быть несколько. Сложнозамкнутая сеть разрезается по токам раздела активной мощности. В полученных упрощенных схемах выполняется расчет режима при заданном напряжении на источниках питания.

Метода постепенного преобразования сложнозамкнутой сети использует ряд простых приемов. Каждый из приемов позволяет выполнить преобразование участка сети с малым количеством элементов. Для этого участка можно произвести нужный расчет, а затем с помощью обратных преобразований вернуться к исходной схеме.

Рассмотрим 5 приемов. Некоторые из них вам известны из курса “Теори-тические основы электротехники”. С некоторыми вы стретитесь впервые.

Прием 1. Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной

Применяется в сетях, в которых можно пренебречь индуктивным сопро-тивлением и учитывать только активные сопротивления. Например, в кабельных сетях напряжением до 35 кВ. Учитывая, что индуктивное сопротивление воздушных ЛЭП изменяется в малых пределах, прием может использоваться и для преобразования сетей более высокого напряжения.

Для упрощения расчетов сечения всех проводов сети приводятся с одному общему сечению. В качестве приведенной (эвивалентной) площади сечения принимается площадь сечения проводов, кторые наиболее часто встречаются в заданной сети. После приведения площадей сечений всех участков к эквива-лентной расчет преобразованной сети ведется не по сопротивлениям участков сети, а по их длинам. Это упрощает расчет.

В основу приема положено условие, что электрическое состояние сети до и после преобразования не изменяется. Это значит, что распеределение мощности и потеря напряжения одинаковы до и после преобразования.

Условие соблюдается, если активные сопротивления участков до и после преобразования не изменятся.

Предположим, что участок длиной l1 выполнен сечением F1. Сечение участка нужно заменить сечением F. Математически условие преобразования записывается следующим образом:

или   .

Для выполнения условия должна измениться длина участка сети. Ее величина определяется из приведенного выражения:

Прием 2. Замена параллельных линий при отсутствии на них нагрузок эквивалентной линией

Прямая задача. Известны мощности  параллельных линий и их сопротивления  (см. рис. 13.1 а). Необходимо найти значения  и  в преобразованной схеме (см. рис. 13.1 б).

Условие эквивалентности схем – одинаковое напряжение в точке 0 в преобразованной и исходной схемах.

Если напряжение в точках 1 – n одинаково, то мы можем записать:

и

1

2

(n-1)

n

Z1

Z2

Z(n-1)

Zn

S1

S2

S(n-1)

S n

0

Zэкв    Sэкв

0

a)

б)

Рисунок 13.1 – Пояснения к приему 2:

а) исходная схема;

б) преобразованная схема.

Эквивалентная проводимость схемы рассчитывается по формуле:

Обратная задача. Известны мощность  и сопротивление  в преобразованной схеме (см. рис. 13.1 б). Найти мощности  в исходной схеме (см. рис. 13.1 а).

Так как напряжение в точке 0 одинаково, то одинаково падение напряжения на сопротивлениях в преобразованной и исходной схемах:

или

Из полученного равенства можно найти значения мощностей :

…

Прием 3. Замена источников напряжения, присоединенных к одной точке сети, одним эквивалентным

Прямая задача. Известны значения токов  параллельных линий, их сопротивления  и значения фазных ЭДС  (см. рис. 13.2 а). Необходимо найти значения  и  в преобразованной схеме (см. рис. 13.2 б).

Условие эквивалентности схем – одинаковое напряжение в точке 0 в преобразованной и исходной схемах.

Рисунок 13.2 – Пояснения к приему 3:

а) исходная схема;

б) преобразованная схема.

Е1ф

Е2ф

Е(n-1)ф

Еnф

Z1

Z2

Z(n-1)

Zn

I1

I 2

I (n-1)

I n

0

a)

Zэкв    Iэкв

0

б)

Eэкв ф

Значение токов в ветвях исходной схемы рассчитываются по выражениям:

(13.1)

Значение тока в эквивалентной сети равно:

(13.2)

Подставим выражение (13.1) в (13.2):

Так как , то полученное выражение можно записать так:

.

Раскроем скобки и выполним преобразования. В результате получим следующее выражение:

или

Откуда величина эквивалентной фазной ЭДС будет равна:

Обратная задача. Известны значения  и  в преобразованной схеме (см. рис. 13.2 б) Необходимо найти токов  в исходной схеме. (см. рис. 13.2 а).

Величина падения напряжения на сопротивлениях в исходной схеме определяется как:

Аналогичное выражение можно записать для преобразованной схемы:

Из полученных выражений найдем значение напряжения в точке 0:

(13.3)

и

(13.4)

Приравнивая поочередно выражения из (13.3) к выражению (13.4), получим:

Из этих равенств можно определить искомые значения токов:

Чтобы определить значения мощностей в ветвях, нужно сопряженные комплексы токов умножить на значение напряжения в точке 0 и корень из трех:

Прием 4. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду

Прямая задача. Известны значения мощностей в ветвях треугольника , их сопротивления . (см. рис. 13.3). Необходимо найти значения мощностей  в лучах звезды и их сопротивления .

1

2

3

S12

Z12

Z23        S23

S31

Z31

S1

S2

S3

Z1

Z3

Z2

Рисунок 13.3 – Пояснения к приему 4

Условие эквивалентности схем – режим за точками 1, 2 и 3 остается неизменным до и после преобразования.

Сопротивления лучей звезды рассчитываются по формулам:

Мощности в лучах звезды определяются по I закону Кирхгофа, составленного для узлов 1, 2, 3. При принятых направлениях мощностей получим:

Обратная задача. Известны значения мощностей  в лучах звезды и их сопротивления  (см. рис. 13.3). Необходимо найти значения мощностей в ветвях треугольника , их сопротивления .

Сопротивления сторон треугольника рассчитываются по формулам:

Мощности в ветвях треугольника рассчитываются по II закону Кирхгофа, составленного для замкнутых контуров. При принятом направлении обхода контуров по часовой стрелки, имеем следующие уравнения:

Решая полученные уравнения, определяем значения мощностей в треугольнике:

Прямым может быть преобразование звезды в треугольник. Тогда обратная задача – преобразование треугольника в звезду.

Прием 5. Перенос нагрузок в другие точки сети

Иногда замену нескольких ЛЭП одной эквивалентной или нескольких источников одним эквивалентным нельзя выполнить из-за промежуточных нагрузок. Поэтому сначала необходимо выполнить преобразование, которое называется переносом нагрузки. Идея данного преобразования заключается в замене схемы с промежуточной нагрузкой схемой, в которой нагрузка разделена на части и включена по концам участка ЛЭП.

Рассмотрим сеть с двухсторонним питанием (рис. 13.4 а). Считаем, что напряжения во всех точках сети равны по величине и совпадают по фазе:

Предположим, что выполнению какого-то преобразования мешает нагрузка в точке 1.

Прямая задача. Перенести нагрузку из точки 1 на шины источников питания и найти распределение мощности в преобразованной схеме (рис.13.4 б).

Условие преобразования – режим сети за границами преобразованного участка остается таким же, как и до преобразования.

Рисунок 13.4 – Пояснения с приему 5

а) исходная схема;

б) преобразованная схема.

1

А

В

SА

SВ

2

n

Sн1

Sн2

Sн3

ZА1

Z12

Z2n

ZnB

А

В

S’А

S’В

2

n

Sн1

Sн2

Sн3

ZА1

Z12

Z2n

ZnB

а)

б)

Найдем мощности головных участков в исходной схеме:

;               .

Значения мощностей головных участков в преобразованной схеме:

Сопротивления

Условие преобразования в математическом виде записывается следующим образом:

;                .

Приравняем выражения для мощностей  и :

Выполним преобразования:

.

Сократим одинаковые элементы равенства и найдем ту часть мощности нагрузки 1, которая была перенесена на источник питания А:

Если выполнить аналогичные преобразования, приравняв мощности  и , то найдем ту часть мощности нагрузки 1, которая была перенесена на источник питания В:

Правильность расчетов подтверждается следующей проверкой:

Для удобства выполнения преобразования мы выполнили перенос нагрузки на источники питания. Фактически перенос нагрузки может быть произведен в любые два узла линейного участка сети. При этом мощности нагрузок в этих узлах изменятся на величину перенесенной мощности.

Обратная задача. Вернуть нагрузку в точку 1 и найти распределение мощности в исходной схеме (рис.13.4 а).

В исходной схеме мощность на участке А-1 равна мощности источника питания А:

.                                                   (13.5)

В преобразованной схеме мощность на участке А-2 равна:

(13.6)

Вычтем из выражения (13.5) выражение (13.6). Получим:

Так как , то

Искомая мощность определяется как:

.

Будем двигаться от источника питания В. В исходной схеме мощность на участке 1-2 равна:

.                                          (13.7)

В преобразованной схеме мощность на участке А-2 равна:

.                                (13.8)

Вычтем из выражения (13.7) выражение (13.8). Получим:

.

Сократим на сумму и учитывая , получим выражение

,

из которого найдем искомую мощность S12:

.

Из полученных преобразований можно записать следующее правило возврата нагрузки.

Если направление возврата нагрузки совпадает с направлением мощности на участке в преобразованной схеме, то для определения мощности в исходной схеме необходимо сложить перенесенную нагрузку и мощность на участке в преобразованной схеме. Если направление возврата не совпадает, то для определения мощности в исходной схеме, нужно из мощности на участке в преобразованной схеме вычесть мощность перенесенной нагрузки.