Лекция № 14

Баланс мощностей в энергосистеме

Передача электроэнергии по ЛЭП электромагнитными волнами осуществ-ляется со скоростью, близкой к скорости света, т.е. практически мгнолвенно. Это приводит к тому, что производство, распределение и потребление электроэнергии происходит одновременно. Поэтому в любой момент времени установившегося режима системы должны вырабатывать мощность, равную мощности потребите-лей и потерям мощности в элементах системы. Другими словами, в энергосистеме должен иметь баланс выдаваемой и потребляемой мощности:

(14.1)

,

где активная мощность, которая вырабатывается генераторами электростанций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды элект-ростанций;

суммарная потребляемая активная мощность, которая складывается из мощности нагрузок  и потерь мощности ;

реактивная мощность, которая вырабатывается генераторами электростан-ций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды электростанций, а также реактивная мощность дополнительных источников реактивной мощности;

суммарная потребляемая реактивная мощность, которая складывается из мощности нагрузок  и потерь мощности .

Потери активной мощности включают в себя потери мощности в воздушных и кабельных ЛЭП, электромагнитных аппаратов и устройств управления режимами системы.

Суммарные потери реактивной мощности – это алгебраическая сумма потерь мощности в сопротивлениях и проводимостях воздушных и кабельных ЛЭП, трансформаторах, мощности намагничивания и рассеяния электромагнитных аппаратов.

При неизменном составе нагрузок активная и реактивная мощность, потребляемая системой, является функцией частоты и напряжения на шинах потребителей. Баланс мощности в системе отвечает некоторым определенным значениям частоты и напряжения. При изменении их значений изменяются в той или иной степени правая и левая части уравнения баланса (100.1) и наоборот.

Количественную оценку изменения величин, входящих в уравнение баланса, можно выполнить по статическим характеристикам нагрузки (потребителей) Pп и Qп.

Статические характеристики представляют собой зависимости потребляемой активной и реактивной мощностей от частоты и напряжения (Pп = F (U), Pп = F (f), Qп = F (U) и Qп = F (f) ) при таких малых их изменениях, что каждый новый режим может считаться установившимся. Они приведены на рис. 14.1.

f

fном

P, Q

Qп

Pп

P, Q

U

Uном

Qп

Pп

а)

б)

Рисунок 14.1 – Статические характеристики мощности:

а) по напряжению;

б) по частоте.

Проанализируем величины производных    и  при незначительных изменениях напряжения и частоты в окрестностях точки (Uном, fном):

и    .    (14.2)

Исходя из вида статических характеристик, можно записать:

и              (14.3)

Предположим, что в первоначальном режиме уравнение баланса выполняется при значениях напряжения и частоты равных U0 и f0:

(14.4)

При незначительном изменении мощности источников на величину  изменятся и уравнения баланса.

При разложении в ряд Тейлора функций Pп (U, f ) и Qп (U, f ) в окрестностях точки (U0, f0 ) при учете только производных первого порядка, получим:

(14.5)

.

Запишем в матричной форме систему (14.5):

.                  (14.6)

Решаем уравнение (14.6) относительно приращений

(14.7)

(14.8)

где определитель матрицы равен

Проанализируем полученное решение с помощью статических характеристик нагрузки. Допустим, что происходит увеличение генерируемой активной мощности при неизменной реактивной мощности, т.е.  и . В этом случае уравнеия (14.7) и (14.8) имеют вид:

(14.9)

.                                        (14.10)

Проанализируем полученное решение. Учитывая знаки производных (см. формулы (14.2)), значение определителя будет отрицательным – .

Так как

,   ,

то приращения напряжения и частоты будут положительными (, ).

Согласно (14.3),

.

Поэтому частота увеличивается в большей степени, чем напряжение.

Анализируем дальше. Происходит увеличение генерируемой реактивной мощности при неизменной активной мощности, т.е.  и . В этом случае уравнеия (14.7) и (14.8) имеют вид:

(14.11)

.                                        (14.12)

Так как ,  , то приращение , а . А поскольку , напряжение будет увеличивается в большей степени, чем частота.

Из анализа баланса мощностей в энергосистеме следует, что для регулирования напряжения нужно воздействовать, в первую очередь, на реактивную мощность, а для регулирования частоты нужно изменять активную мощность.

Поэтому в задачу регулирования режима входят подразделы:

- регулирование активной мощности и частоты в энергосистеме;

- регулирование реактивной мощности и напряжения в энергосистеме.

Такое разделение объясняется и физикой процесса производства электроэнергии. Частота тока определяется частотой вращения синхронных машин, которая зависит от соотношения вращающего и тормозного моментов на валу агрегата турбина-генератор. Для изменения их соотношения нужно изменить (увеличить или уменьшить) впуск энергоносителя в турбину. При этом изменяется выработка активной мощности, частота вращения синхронных машин и, как следствие, частота тока в энергосистеме.

Кроме того следует учитывать, что

- к изменению частоты в энергосистеме предъявляются более жесткие требования, чем к изменению напряжения;

- для каждой электростанции задается оптимальный график работы;

- кроме генераторов существуют дополнительные источники реактивной мощности, которые можно устанавливать в местах более близких к потребителям.