Лекция № 1

Цели и задачи курса. Основные понятия. Номинальные напряжения

План.

- Цель и задачи курса.

- Электрическая сеть, как часть электрической системы.

- Номинальные напряжения. Область их использования.

Цель и задачи курса

Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний в области теории расчетов и анализа установившихся режимов электрических систем и се-тей и управления ими, а также в области их проектирования.

К основным задачам относятся:

- ознакомление с физической сущностью явлений, которые сопровождают процесс производства, распределения и потребления электроэнергии;

- составление схем замещения отдельных элементов сети и участка элект-рической сети в целом;

- определение их параметров;

- расчет различных режимов электрических сетей и систем и их анализ;

- разработка рекомендаций по улучшению режимов.

Курс основывается на дисциплинах “Математика”, “Физика”, “Технология производства электроэнергии”, “Теоретические основы электротехники”. Курс предваряет дисциплины “Электрооборудование станций и подстанций”, “Релейная защита”, “Переходные процессы в элетрических системах”.

Электрическая сеть, как часть электрической системы

По технико-экономическим соображениям все электростанции, которые расположены в одном регионе, соединяются между собой для параллельной работы на общую нагрузку при помощи ЛЕП различного класса напряжения. Объединение отличается общностью режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления тепловой и электрической энергий. Оно называется энергетической системой. Другими словами, энергетическая система – это совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования, распределения и использования тепловой и электрической энергии. Схематично энергетическая система представлена на рис. 1.1.

Электрическая или электроэнергетическая система представляет собой часть энергетической системы. Из нее исключаются тепловые сети и тепловые потребители.

| ЭС |  |
| --- | --- |
| Тепловая часть | Электрическая часть |

Электрические сети

Потребители электроэнергии

Тепловые сети

Потребители

тепловой энергии

Электрическая система

Энергетическая система

Рисунок 1.1 – Условное обозначение энергетической и

электрической систем

Электрическая система представляет собой сложный объект. Сложность обусловлена рядом специфических особенностей:

- постоянное совпадение по времени процесса выработки, передачи и пот-ребления электроэнергии;

- непрерывность процесса выработки, передачи и потребления электро-энергии и необходимость в связи с этим непрерывного контроля за этим процессом. Процесс передачи электроэнергии по цепи “генератор – электроприемник” возможен лишь при надежной электрической и магнит-ной связи на всем протяжении этой цепи;

- повышенная опасность электрического тока для окружающей среды и обслуживающего персонала;

- быстрое протекание процессов, связанных с отказом различных элементов основной технологической цепочки;

- многообразие функциональных систем и устройств, которые осущест-вляют технологию производства электроэнергии; управление, регулирова-ние и контроль. Необходимость их постоянного и четкого взаимодействия;

- удаленность энергетических объектов друг от друга;

- зависимость режимов работы электрических систем от различных случай-ных факторов (погодные условия, режим работы энергосистемы, потре-бителей);

- значительный объем работ по ремонтно-эксплуатационному обслужи-ванию большого количества разнотипного оборудования.

На электрических схемах элетрическая система представляется следующим образом (см. рис. 1.2).

ПС2

ПС1

Г

ЛЕП

ЭП

Электрическая сеть

Электрическая система

Рисунок 1.2 – Обозначение электрической системы

на электрических схемах

Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для распре-деления электрической энергии. Она состоит из подстанций, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередач.

Линия электропередач (ЛЕП) – это электроустановка, предназначенная для передачи электроэнергии.

Так как передача электроэнергии экономически выгодна только по ЛЭП высокого напряжения, то энергия, которая вырабатывается на ЭС, преобразуется в энергию высокого напряжения при помощи трансформаторов ЭС. Подстанции, на которых производится эта трансформация называются повышающими (пита-ющими). На другом конце электропередачи строится понизительная (приемная) подстанция. Второе название условное, т.к. понизительная подстанция может быть одновременно и питающей).

Электроустановки, прием и распределение электроэнергии в которых выпол-няется на одном уровне напряжения, т.е. без трансформации, называются распре-делительными или переключательными пунктами.

Энергосистемы, расположенные в различных экономических районах, связы-ваются между собой линиями электропередач высокого напряжения. Это обеспечивает взаимный обмен мощностями и дает следующие преимущества:

- снижение суммарного максимума;

- уменьшение суммарного резерва мощности (12 – 20% от суммарной мощ-ности);

- повышается надежность и качество энергоснабжения;

- повышается экономичность использования энергоресурсов;

- улучшается использование мощности ЭС (можно строить мощные агрегаты);

- облегчается работа систем при сезонных изменениях нагрузки, при ремон-тах и авариях.

Но в объединенных системах усложняется релейная защита, автоматика и управление режимами.

Номинальные напряжения

Выработка, передача и потребление электроэнергии выполняется при различ-ных напряжениях: генерация при напряжении до 30 кВ, передача – при напряжении 35 кВ и выше, потребление – сотни и тысячи вольт.

Номинальным напряжением элементов электрической сети (электроприемники, генераторы, трансформаторы) называется то напряжение, на котором эти элементы имеют наиболее целесообразные технические и экономические характеристики.

Номинальные напряжения устанавливаются государственным стандартом (ГОСТ).

Таблица 1.1 – Номинальные напряжения (до 1000 В) переменного трехфазного

тока, В

| Источники и преобразователи | 42 | 230 | 400 | 690 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети и электроприемники | 40 | 220 | 380 | 660 |

Таблица 1.2 – Номинальные напряжения (более 1000 В) переменного трехфазного

тока, кВ

| Сети и приемники | Генераторы и СК | Трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без РПН |  | с РПН |  |
|  |  | первичные обмотки | вторичные обмотки | первичные обмотки | вторичные обмотки |
| (3) | (3,15) | (3 и 3,15) | (3,15 и 3,3) | – | (3,15) |
| 6 | 6,3 | 6; 6,3 | 6,3; 6,6 | 6; 6,3 | 6,3; 6,6 |
| 10 | 10,5 | 10; 10,5 | 10,5; 11 | 10; 10,5 | 10,5; 11 |
| 20 | 21 | 20 | 22 | 20; 21 | 22 |
| 35 | – | 35 | 38,5 | 35; 36,75 | 38,5 |
| 110 | – | – | 121 | 110; 115 | 115; 121 |
| (150) | – | – | (165) | (158) | (158) |
| 220 | – | – | 242 | 220; 230 | 230; 242 |
| 330 | – | 330 | 347 | 330 | 330 |
| 500 | – | 500 | 525 | 500 | – |
| 750 | – | 750 | 787 | 750 | – |
| 1150 | – | – | – | 1150 | – |

Номинальные напряжения источников (генераторы и СК) по условиям компенсации потерь напряжения в питаемой сети приняты на 5% выше номинальных напряжений сети.

Первичные обмотки трансформаторов являются приемниками электроэнергии. Поэтому для повышающих трансформаторов их номинальные напряжения равны номинальным напряжениям генераторов; для понижающих трансформаторов – номинальным напряжениям сети или на 5% выше. Вторичные обмотки трансформаторов питают последующую сеть. Чтобы скомпенсировать потерю напряжения в трансформаторах, их номинальные напряжения выше номинальных напряжений сети на 5 – 10%.

Каждая электрическая сеть характеризуется номинальным напряжением электроприемников, которые от нее питаются. В действительности электроприемники работают при напряжении отличном от номинального напряжения из-за потерь напряжения. Согласно ГОСТ, при нормальном режиме работы сети напряжение подводимое к электроприемникам не должно отличаться от номинального больше, чем на ± 5%. Т.е. напряжение U1 не должно превышать номинальное более, чем на 5%. Напряжение U2 не должно быть ниже больше, чем на 5% (см. рис. 1.3). Номинальное напряжение сети равно ее среднему значению:

Г

+5%

-5%

Uном

ПС1

ПС2

ПС3

Рисунок 1.3 – Определение номинального напряжения сети

Область использования номинальных напряжений

Напряжения 220 В, 3, 20 и 150 кВ считаются неперспективными и не рекомендуются для вновь проектируемых сетей.

В сети до 1000 В наибольшее распространение получило напряжение 380 В. Используется для питания осветительной нагрузки внутри и вне помещений, для питания мелкомоторной нагрузки промышленных предприятий.

Напряжение 660 В применяется в заводских сетях для питания электросиловой нагрузки.

Напряжение 6 и 10 кВ используются для распределительных сетей в городской и сельской местности.

Напряжение 35 и 110 кВ имеют наибольшее распространение. Напряжение 35 кВ используют в распределительных сетях. Напряжение 110 кВ выполняет две функции:

- питает крупные центры потребления энергии, т.е. выступает в роли системообразующего. Особенно это относится к старым энергосистемам;

- питает подстанции небольшой мощности напряжением 110/10 кВ в зонах обслуживания потребителей 10 кВ, т.е. выступает в роли распределительного.

Напряжение 220 кВ применяют в энергосистемах с высшим напряжением 500 кВ при значительном росте нагрузок, как наиболее перспективное по отношению к напряжению 110 кВ.

Напряжения 330 кВ и выше играют роль системообразующих напряжений.