Лекция № 11

Расчет сечений проводов по допустимой потере напряжения

План.

- Общие положения методов.

- Расчет сечений проводов из условия постоянства сечений на участках.

- Расчет сечений проводов из условия минимального расхода проводникового материала.

- Расчет сечений проводов из условия минимума потерь мощности в сети.

- Этапы расчета при разных условиях.

- Сравнительная характеристика методов.

Общие положения методов

Строго говоря, методы выбора сечений по допустимой потере напряжения, разработаны для проводников, выполненнных из цветного металла в сети нап-ряжением до 35 кВ включительно. Методы разработаны исходя из допущений принятых в сетях такого напряжения.

В основу методов определения сечения по допустимой потере напряжения положено то обстоятельство, что величина реактивного сопротивления проводни-ков x0 практически не зависит от сечения провода F:

- для воздушных ЛЭП x0 = 0,36 - 0,46 Ом/км;

- для кабельных ЛЭП напряжением 6 – 10 кВ x0 = 0,06 - 0,09 Ом/км;

- для кабельных ЛЭП напряжением 35 кВ x0 = 0,11 - 0,13 Ом/км.

Величина допустимой потери напряжения в ЛЭП рассчитывается по мощностям и сопротивлениям участков по формуле:

и складывается из двух составляющих – потери напряжения в активных сопротивлениях и потери напряжения в реактивных сопротивлениях .

Учитывая обстоятельство, что x0 практически не зависит от сечения провода, величину  можно вычислить до расчета сечения проводника, задавшись средним значением реактивного сопротивления x0ср в указанных диапазонах его изменения:

По заданной величине допустимой напряжения в ЛЭП рассчитывают долю потери напряжения в активных сопротивлениях:

.

В выражении для расчета потери напряжения в активных сопротивлениях

от сечения зависит параметр ,

где удельная проводимость материала провода.

Если ЛЭП состоит только из одного участка, то величину сечения можно определить из выражения для :

При большем количестве участков ЛЭП, для расчета сечений проводников нужны дополнительные условия. Их три:

- постоянство сечений на всех участках F=const;

- минимальный расход проводникового материала min;

- минимальные потери активной мощности min.

Расчет сечений проводов из условия постоянства сечений на участках

Часто из практических соображений для однотипности проектируемой ЛЭП ее участки выполняют проводом одной марки. В этом случае формула для расчета величины потери напряжения в активных сопротивлених может быть представ-лена следующим образом:

.

Откуда находится величина сечения провода:

Полученную величину сечения округляют до ближайшего стандартного. Для него по справочнику определяют значения r0 и x0. Проверочным расчетом определяют действительную потерю напряжения

и сравнивают ее с допустимой. Если действительная величина потери напряжения больше допустимой величины, то сечение увеличивают до следующего стандартного и расчет повторяют.

Проверочный расчет не выполняется, если сечение округляют до ближайшего большего значения, а действительная величина x0 этого провода меньше x0 ср.

Окончательно выбранное сечение проверяют по нагреву:

Расчет сечений проводов из условия минимального расхода

проводникового материала

У ЛЭП, которые питают несколько потребителей, нагрузка уменьшается по мере удаления от источника питания. Применение на ЛЭП проводов одного сечения, хотя и выгодно в эксплуатационном и строительном аспектах, не всегда выгодно экономически. На последних участках провод всегда недогружен. Это приводит к перерасходу проводникового материала.

Таким образом, необходимо знать как должны уменьшаться величины сечений по мере удаления от источника питания, чтобы не превысить величину  и обеспечить максимальную экономию проводникового материала.

Рассмотрим ЛЭП с двумя нагрузками (рис. 11.1).

1

2

ИП

P1 + jQ1

P2 + jQ2

Pн1 + jQн1

Pн2 + jQн2

l1

F1 ?

l2

F2 ?

Рисунок 11.1 – Участок ЛЭП с двумя нагрузками

В приведенной сети известными являются:

- мощности нагрузок в узлах;

- длины участков;

- допустимая потеря напряжения.

Необходимо определить сечения проводов на участках из условия min.

Мощности участков сети определяются по I закону Кирхгофа, начиная от конечной точки (точки 2):

Задавшись x0ср, рассчитаем потерю напряжения в реактивных сопротивлениях:

и долю потери напряжения в активных сопротивлениях:

.

Предположим, что нам известна величина потери напряжения в активном сопротивлении 1-го участка . Тогда величина потери напряжения в активном сопротивлении 2-го участка составит:

В этом случае сечения на участках будут равны:

и    .

Расход проводникового материала в сети на фазу составит:

В этой формуле все величины известны, кроме . Для определения минимума расхода проводникового материала необходимо взять частную производную по неизвестной величине и приравнять ее к нулю:

Получим равенство:

Умножим и разделим левую часть равенства на P1, а правую часть – на P2. Получим выражение:

Умножим обе части равенства на . Получаем:

(11.1)

В этой формуле выражения

и

представляют собой квадраты сечений участков ЛЭП.

Формулу (11.1) можно представить следующим образом:

или         .

Таким образом, мы получили условие, при соблюдении которого при расчете сечений участков ЛЭП, потеря напряжения не превысит допустимой величины при минимальном расходе проводникового материала.

Этот вывод можно распространить на любое количество участков ЛЭП.

Величина  является постоянной для заданной ЛЭП и определяется по допустимой потере напряжения в активных сопротивлениях:

Зная величину kр, определяют сечение каждого участка ЛЭП:

.

Сечения проводов округляют до ближайших стандартных и проверяют по потере напряжения и нагреву. Если сечения не удовлетворяют допустимой потере напряжения, то увеличивают сечения на тех участках, величина потери напряжения на которых наибольшая.

Расчет сечений проводов из условия минимума потерь мощности в сети

Сечения проводов, выбранные по условию минимума расхода проводникового материала, не обеспечивают минимальных потерь мощности.

Найдем сечения проводов, которые отвечают условию min.

Для ЛЭП, приведенной на рис. 11.1, потери активной мощности рассчитываются по формуле:

(11.2)

Обозначим объем проводникового материала одной фазы на всей ЛЭП через V, на первом участке – V1. Тогда величины сечений участков будут равны:

и   .

Подставим эти выражения в формулу (11.2) и получим:

В этой формуле все величины известны, кроме V1. Для определения минимума потерь активной мощности необходимо взять частную производную по неизвестной величине и приравнять ее к нулю:

Получим равенство:

.

Сократим полученное выражение на :

.                                            (11.3)

Так как , а , то формулу (11.3) можно переписать следующим образом:

.

Выразим мощности участков через токи и номинальное напряжение ЛЭП:

Отношение тока к сечение называется плотностью тока  (А/мм2). Таким образом, получено условие, при выполнении которого при выборе сечений, потери активной мощности будут наименьшими:

= const.

Значение плотности тока  определяется по допустимой доле потери напряжения в активных сопротивлениях:

.

Сечения на участках рассчитываются по токам участков:

где

Сечения проводов округляют до ближайших стандартных и проверяют по потере напряжения и нагреву. Если сечения не удовлетворяют допустимой потере напряжения, то увеличивают сечения на тех участках, величина потери напряжения на которых наибольшая.

Этапы расчета при разных условиях

Выбор сечений по допустимой потере напряжения выполняется по следующему алгоритму:

Задаются значением x0ср в указанных диапазонах его изменения.

Вычисляют долю потери напряжения в реактивных сопротивлениях .

Вычисляют допустимую потерю напряжения в именованных единицах:

Вычисляют допустимую долю потерь напряжения в активных сопротивлениях .

Рассчитывают сечение провода, исходя из заданного условия.

5.1 постоянство сечений на всех участках: F=…;

5.2 минимальный расход проводникового материала: kр = … → F=…;

5.3 минимальные потери активной мощности:  = … → F=….

Сечения проводов округляют до ближайших стандартных и проверяют по потере напряжения (общая формула):

Если сечения не удовлетворяют допустимой потере напряжения, то увеличивают сечения на тех участках, величина потери напряжения на которых наибольшая. Проверку повторяют.

Окончательно выбранное сечение проверяют по нагреву:

Сравнительная характеристика методов

Определение сечения по допустимой потере напряжения применяют к линиям местных сетей, сечения которых не выбирают по экономической плотности тока.

Выбор сечения по условиям минимального расхода проводникового материала (min) и минимальных потерь активной мощности (min) дают более экономичные результаты, чем при условии постоянства сечений на всех участках (F=const).

Выбор сечения при условии min приводит к экономии капитальных вложений и постоянных эксплуатационных расходов (обслуживание и ремонт ЛЭП). Метод применяют для потребителей с малым числом использования максимальной нагрузки Тм и малых токовых нагрузках. Для потребителей с большими токовыми нагрузками и значительной величиной Тм лучше использовать метод выбора сечений из условия min. Это приводит к уменьшению переменных эксплуатационных расходов, связанных с потерями мощности (электроэнергии) в ЛЭП.

Выбор сечения по экономической плотности тока учитывает оба фактора. Поэтому метод является основным.

Если длина ЛЭП велика, то сечение, выбранное по экономической плотности тока jэк, может не обеспечить допустимую потерю напряжения. Это приводит к необходимости пересчета сечения. Поэтому нужно сначала определить плотность тока из условия допустимой потери напряжения . Эту плотность тока сравнивают с экономической. Сечение рассчитывают по плотности тока, величина которой меньше.