ЛЕКЦИЯ 3

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

2.1 Коммутация электрической цепи
Коммутация электрической цепи – процесс замыкания или размыкания цепи с током.
 Коммутация может происходить под воздействием внешних или внутренних для данного устройства источников напряжения или тока.

При анализе и расчёте процессов коммутации необходимо учитывать общий закон коммутации:

· При коммутации индуктивных электрических цепей не могут изменяться скачком ток цепи и магнитный поток (
[image: image7.png]Cmbor dyeu

Obnacrme kamodwozo Obnacme arodro2o
1aveHUs naceHus




);

· При коммутации емкостных цепей не могут изменяться скачком напряжение и электрический заряд (
[image: image2.wmf]dU

dt

dQ

dt

/

,

/

¹

¥

¹

¥

).

Под глубиной коммутации понимают отношение сопротивления Rотк коммутирующего органа в отключенном состоянии к сопротивлению Rвкл во включенном состоянии


[image: image3.wmf]h

R

R

k

отк

вкл

=

.


Контактные электрические аппараты, у которых сопротивление межконтактного промежутка в отключенном состоянии измеряется мегомами, а сопротивление замкнутых контактов – микроомами, обеспечивают глубину коммутации 


[image: image4.wmf]h

k

=

¸

10

10

6

14

.


Для бесконтактных аппаратов, которые по глубине коммутации уступают контактным аппаратам, обычно 
[image: image5.wmf]h

k

=

¸

10

10

4

7

.


2.1.1 Отключение электрической цепи контактными аппаратами
Отключение цепи контактным аппаратом характеризуется воз​никновением плазмы, которая проходит разные стадии газового разряда в процессе преобразования межконтактного промежутка из проводника электрического тока в изолятор.

При токах выше 0,5-1 А возникает стадия дугового разряда (область 1) (рисунок 2.1.); при снижении тока возникает стадия тлеющего разряда у катода (область 2); следующая стадия (область 3)– таунсендовский разряд, и наконец, область 4 – стадия изоляции, в которой носители электричества – электроны и ионы – не образуются за счет ионизации, а могут поступать только из окружающей среды. 

Первый участок кривой – дуговой разряд (область 1) –характе​ризуется малым падением напряжения у электродов и большой плотностью тока. С ростом тока напряжение на дуговом промежутке сначала резко падает, а затем изменяется незначительно.
Второй участок (область 2) кривой, представляющий собой область тлеющего разряда, характеризуется высоким падением напряжения у катода (250 – 300 В) и малыми токами. С ростом тока возрастет падение напряжения на разрядном промежутке.

Таунсендовский разряд (область 3) характеризуется чрезвычайно малыми значениями тока при высоких напряжениях. 
[image: image1.wmf]di

dt

dФ

dt

/

,

/

¹

¥

¹

¥


Рисунок 2.1 - Вольтамперная характеристика стадий 
электрического разряда в газах
Электрическая дуга сопровождается высокой температурой и связана с этой температурой. Поэтому дуга – явление не только электрическое, но и тепловое.
В обычных условиях воздух является хорошим изолятором. Так, для пробоя воздушного промежутка в 1 см требуется приложить напряжение не менее 30 кВ. Для того чтобы воздушный промежуток стал проводником, необходимо создать в нем определенную концентрацию заряженных частиц: отрицатель​ных – в основном свободных электронов, и положительных – ионов. Процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов с обра​зованием свободных электронов и ионов называется ионизацией.
Ионизация газа может происходить под действием света, рентгеновских лучей, высокой температуры, под влиянием электрического поля и ряда дру​гих факторов. Для дуговых процессов в электрических аппаратах наибольшее значение имеют: из процессов, происходящих у электродов, – термоэлектрон​ная и автоэлектронная эмиссии, а из процессов, происходящих в дуговом промежутке, – термическая ионизация и ионизация толчком.

2.1.2. Электрическая дуга
В коммутационных электрических аппаратах, предна​значенных для замыкания и размыкания цепи с током, при отключении возникает разряд в газе либо в виде тлеющего разряда, либо в виде дуги. Тлеющий разряд возникает тогда, когда отключаемый ток ниже 0,1 А, а напряжение на контактах достигает величины 250 – 300 В. Такой разряд встречается либо на контактах ма​ломощных реле, либо как переходная фаза к разряду в виде электрической дуги.

Основные свойства дугового разряда:

· дуговой разряд имеет место только при токах большой величины; минимальный ток дуги для металлов со​ставляет примерно 0,5 А;
· температура центральной части дуги очень вели​ка и в аппаратах может достигать 6000 – 18000 К;
· плотность тока на катоде чрезвычайно велика и достигает 102 – 103 А/мм2;
· падение напряжения у катода составляет всего 10 – 20 В и практически не зависит от тока.
В дуговом разряде можно различить три характер​ные области: околокатодную, область столба дуги (ствол дуги) и околоанодную (рисунок 2.2.).
В каждой из этих областей процессы ионизации и деионизации протекают по-разному в зависимо​сти от условий, которые там существуют. Поскольку ре​зультирующий ток, проходящий через эти три области, одинаков, в каждой из них происходят процессы, обес​печивающие возникновение необходимого количества за​рядов.

[image: image6.png]



Рисунок 2.2 - Распределение напряжения и напряжённости электрического поля в стационарной дуге постоянного тока

Термоэлектронная эмиссия. Термоэлектронной эмиссией называется явление испускания электронов из накаленной поверхности.
При расхождении контактов резко возрастают переходное сопротивление контакта и плотность  тока в последней площадке контактирования. Эта площадка нагревается до температуры плавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла, который при дальнейшем расхождении контактов рвется. Здесь происходит испарение металла контактов. На отрицательном электроде образуется так назы​ваемое катодное пятно (раскаленная площадка), которое служит  основа​нием дуги и очагом излучения элект​ронов в первый момент расхождения контактов. Плотность тока термо​электронной эмиссии зависит от тем​пературы и материала электрода. Она невелика и может быть достаточной для возникновения электрической ду​ги, но она недостаточна для ее го​рения.

Автоэлектронная эмиссия. Это – явление испускания электронов из ка​тода под воздействием сильного электрического поля.
Место разрыва электрической цепи может быть представлено как конден​сатор переменной емкости. Емкость в начальный момент равна бесконеч​ности, затем убывает по мере расхождения контактов. Через сопротивление цепи этот конденсатор заряжается, и напряжение на нем растет постепенно от нуля до напряжения сети. Одновременно увеличивается расстояние между контактами. Напряженность поля между контактами во время нарастания напряжения проходит через значения, превышающие 100 МВ/см. Такие значения напряженности электрического поля достаточны для вырывания электронов из холодного катода.
Ток автоэлектронной эмиссии также весьма мал и может служить только началом развития дугового разряда.
Таким образом, возникновение дугового разряда на расходящихся контак​тах объясняется наличием термоэлектронной и автоэлектронной эмиссий. Преобладание того или иного фактора зависит от значения отключаемого тока, материала и чистоты поверхности контактов, скорости их расхождения и от ряда других факторов.
Ионизация толчком. Если свободный электрон будет обладать достаточной скоростью, то при столкновении с нейтральной частицей (атом, а иногда и молекула) он может выбить из неё электрон. В результате получатся новый свободный электрон и положительный ион. Вновь полученный электрон может, в свою очередь, ионизировать следующую частицу. Такая ионизация носит название ионизации толчком.
Для того чтобы электрон мог ионизировать частицу газа, он должен двигаться с некоторой определенной скоростью. Скорость электрона зависит от разности потенциалов на длине его свободного пробега. Поэтому обычно указывается не скорость движения электрона, а то минимальное значение разности потенциалов, какое необходимо иметь на длине свободного пути, чтобы электрон к концу пути приобрел необходимую скорость. Эта разность потенциалов носит название потенциала ионизации.

Потенциал ионизации для газов составляет 13 – 16 В (азот, кислород, водород) и до 24,5 В (гелий), для паров металла он примерно в два раза ниже (7,7 В для паров меди).
Термическая ионизация. Это – процесс ионизации под воздействием высокой температуры.   Поддержание  дуги   после   ее возникновения, т.е. обеспечение возникшего дугового разряда достаточным числом свободных зарядов, объяс​няется основным и практически единственным видом ионизации – термической ионизацией.
Температура столба дуги с среднем равна 6000 – 10000 К, но может достигать и более высоких значений – до 18000 К. При такой температуре сильно возрастает как число быстро движущихся  частиц  газа, так и скорость их движения. При столкновении быстро движущихся атомов или молекул большая часть   их разрушается, образуя заряженные частицы, т.е. происходит иони​зация газа. Основной характеристикой термической ионизации является сте​пень ионизации, представляющая собой отношение числа ионизированных атомов в дуговом промежутке к общему числу атомов в этом промежутке. Одновременно с процессами ионизации в дуге происходят обратные процессы, т. е. воссоединение заряженных частиц и образование нейтральных частиц. Эти процессы носят название деионизации.  
Деионизация происходит главным образом за счет рекомбинации и диф​фузии.
Рекомбинация. Процесс, при котором различно заряженные частицы, при​ходя во взаимное соприкосновение, образуют нейтральные частицы, называется рекомбинацией.
В электрической дуге отрицательными частицами являются в основном электроны. Непосредственное соединение электронов с положительным ионом ввиду большой разности скоростей маловероятно. Обычно рекомбинация происходит при помощи нейтральной частицы, которую электрон заряжает. При соударении этой отрицательно заряженной частицы с положительным ионом образуется одна или две нейтральные частицы.
Диффузия. Диффузия заряженных частиц представляет собой процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство, что уменьшает проводимость дуги.
Диффузия обусловлена как электрическими, так и тепловыми факторами. Плотность зарядов в столбе дуги возрастает от периферии к центру. Ввиду этого создается электрическое поле, заставляющее ионы двигаться от центра к периферии и покидать область дуги. В этом же направлении действует и разность температур столба дуги и окружающего пространства. В стабилизированной и свободно горящей дуге диффузия играет ничтожно малую роль.
Падение напряжения на стационарной дуге распределяется неравномерно вдоль дуги. Картина изменения падения напряжения UД и напряжённости электрического поля (продольного градиента напряжения) ЕД = dU/dx вдоль дуги приведена на рисунке (см. рис 2.2). Под градиентом напряжения ЕД по​нимается падение напряжения на единицу длины дуги. Как видно из рисунка, ход харак​теристик UД и ЕД в приэлектродных областях резко отличается от хода характе​ристик на остальной части дуги. У электродов, в прикатодной и прианодной об​ластях, на промежутке дли​ны порядка 10– 4 см имеет место резкое падение напря​жения, называемое катод​ным Uк и анодным Uа. Значение этого падения на​пряжения зависит от мате​риала электродов и окружа​ющего газа. Суммарное зна​чение прианодного и прикатодного падений напряжений составляет 15 – 30 В, градиент напряжения достигает 105 – 106 В/см.
В остальной части дуги, называемой столбом дуги, падение напряжения UД практически прямо пропорционально длине дуги. Градиент здесь приблизительно постоянен вдоль ствола. Он зависит от многих факторов и может изменяться в широких пределах, достигая 100 – 200 В/см.
Околоэлектродное падение напряжения UЭ не зависит от длины дуги, падение напряжения в столбе дуги пропорционально длине дуги. Таким образом, падение напряжения на дуговом промежутке
UД = UЭ + ЕД lД,
где: 
ЕД – напряжённость электрического поля в столбе дуги;
lД – длина дуги; 
UЭ = Uк + Uа.
В заключение следует ещё раз отметить, что в стадии дугового разряда преобладает термическая ионизация – разбиение атомов на электроны и положительные ионы за счёт энергии теплового поля. При тлеющем – возникает ударная ионизация у катода за счет соударения с электронами, разгоняемыми электри​ческим полем, а при таунсендовском разряде ударная ионизация пре​обладает на всём промежутке газового разряда.
_1100629293.unknown

_1100629907.unknown

_1100630435.unknown

_1100629597.unknown

_1100629066.unknown

