 ЛЕКЦИЯ 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЛЕРОВ 
Контроллером называется многоступенчатый, многоцепной аппарат с ручным управлением, предназна​ченный для изменения схемы главной цепи двигателя или цепи возбуждения. Кроме того, контроллеры также при​меняются для изменения сопротивлений, включенных в эти цепи. По своему конструктивному исполнению кон​троллеры делятся на барабанные, кулачковые и плоские.
Барабанные контроллеры.  На рисунке 1 показан  контакт​ный элемент барабанного контроллера. На валу 1 укреплён  сегментодержатель 2 с подвижным контактом в виде сегмента 3. Сегментодержатель изо​лирован от вала  изоляцией 4. Неподвижный кон​такт 5 расположен на изолированной рейке 6. При вращении вала 1 сегмент 3 набегает на неподвижный контакт 5, чем осуществляется замыкание цепи. Необходимое контактное нажатие обеспечивается пру​жиной 7. Вдоль вала расположено большое число контактных эле​ментов. На одном валу устанавливается ряд таких контактных элементов. Сегментодержатели соседних контактных элементов можно соединять между собой в раз​личных необходимых комбинациях. Определенная последовательность замыкания различных контактных элементов обеспечивается различной длиной их сегментов.

[image: image1.png]@-EWE_EEEE In0000n0oagnon @m
i _”__EE_“__”E_E_E_”_ 0aB0o000oacgooe :
1

I ey (Wua! _
C w Ll 1

0 EEEEEE__ 000000000000 0K

e QUCOOROAOOG0OY) _ JnOc0n0oiouooen

iz @Hﬂ =

sl W 4 o





Рисунок 1 - Контактный элемент барабанного контроллера
Кулачковые контроллеры. В кулачковом контроллере переменно​го тока (рисунок 2) перекатывающийся подвижный контакт 1 имеет воз​можность вращаться относительно центра О2, расположенного на кон​тактном рычаге 2. Контактный рычаг 2 поворачивается относительно центра O1. Контакт 1 замыкается с неподвижным контактом 3 и соеди​няется с выходным контактом с помощью гибкой связи 4. Замыкание контактов 1,3 и необходимое контактное нажатие создаются пружиной 5, воздействующей на контактный рычаг через шток 6. При размыкании контактов кулачок 7 действует через ролик 5 на контактный рычаг. При этом сжимается пружина 5 и контакты /, 3 размыкаются. Момент вклю​чения и отключения контактов зависит от профиля кулачковой шайбы 9, приводящей в действие контактные элементы. Малый износ контактов позволяет увеличить число включений в час до 600 при ПВ-60 %. В контроллер входят два комплекта контактных элементов / и //, расположенных по обе стороны кулачковой шайбы 9, что поз​воляет резко сократить осевую длину устройства. Как в бара​банном, так и в кулачковом контроллере имеется механизм для фиксации положения вала. Контроллеры переменного то​ка в виду облегченного гаше​ния дуги могут не иметь дугогасительных устройств. В них устанавливаются только дугостойкие асбестоцементные пе​регородки 10. Контроллеры по​стоянного тока имеют дугогасительное устройство, анало​гичное применяемому в кон​такторах.

Выключение рассмотренного контроллера происходит при воздей​ствии на рукоятку и передаче этого воздействия через кулачковую шай​бу, включение происходит с помощью силы пружины 5 при соответст​вующем положении рукоятки. Поэтому контакты удается развести даже в случае их сваривания. Недостаток конструкции заключа​ется в большом моменте на валу за счет включающих пружин при значительном числе контактных элементов. Надо отметить, что возможны и другие конструктивные решения привода контактов кон​троллера.

[image: image2.png]



Рисунок 2 - Кулачковый контроллер
Плоские контрол​леры. Для плавного регу​лирования поля возбуж​дения крупных генерато​ров и для пуска в ход и регулирования частоты вращения больших дви​гателей необходимо иметь большое число сту​пеней. Применение ку​лачковых контроллеров здесь нецелесообразно, так как большое число ступеней ведет к резкому возрастанию габаритов аппарата. Число     операций   в час при регулировании и пуске невелико (10—12). Поэтому особых требований к контроллеру с точки зрения износостойкости не предъявляется. В этом случае широкое распространение получили плоские контроллеры.

На рисунке 3 показан общий вид плоского контроллера для регу​лирования возбуждения. Неподвижные контакты 1, имеющие форму призмы, укреплены на изоляционной плите 2, являющейся основани​ем контроллера. Расположение неподвижных контактов по линии дает возможность иметь большое число ступеней. При той же длине контроллера число ступеней может быть увеличено путем примене​ния параллельного ряда контактов, сдвинутого относительно первого ряда. При сдвиге на полшага число ступеней удваивается. Подвижный контакт выполнен в виде медной щетки. Щетка распо​лагается в траверсе 3 и изолируется от нее. Нажатие создается ци​линдрической пружиной. Передача тока с контактной щетки 4 на выходной зажим осуществляется с помощью токосъемной щетки и токосъемной шипы 5. Контроллер рисунок3 может одновременно производить переключения в трех независимых цепях. Траверса пе​ремещается с помощью двух винтов 6, приводимых в движение вспомогательным двигателем 7. При наладочных работах перемеще​ние траверсы вручную производится рукояткой 8. В конечных поло​жениях траверса воздействует на конечные выключатели 9, которые останавливают двигатель. Для того чтобы иметь возможность точной остановки контактов на желаемой позиции, скорость движения кон​тактов берется малой: (5—7)10-3 м/с, а двигатель должен иметь торможение. Плоский контроллер может иметь и ручной привод.

[image: image3.jpg]



Рисунок 3 - Плоский контроллер

Преимущества и недостатки разных типов контроллеров.
Барабанные контроллеры.

Вследствие малой износостойкости  контактов допустимое число включений контроллера  в час превышает 240. При этом мощность запускаемого  двигателя приходится снижать до 60% номинальной, из-за чего такие контроллеры применяются при редких включениях.

Кулачковые контроллеры.
В контроллере используется перекатывающийся линейный кон​такт. Благодаря пере​катыванию контактов дуга, загорающаяся при размыкании, не воз​действует на поверхность контакта, участвующую в проведении тока в полностью включенном состоянии.

Малый износ кон​тактов позволяет увеличить число включений в час до 600 при продолжительности включения  60%.
Конструкция контроллера имеет следующую особенность: выключение происходит за счет выступа кулачка, а включение за счет силы пружины. Благодаря этому контакты удается развести даже в случае их сваривания.

Недостатком этой систе​мы является большой момент на валу, создаваемый включающими пружинами при значительном числе контактных элементов. Возможны и другие конструктивные оформления привода кон​тактов. В одном из них контакты замыкаются под действием кулач​ка и размыкаются под действием пружины, в другом и включение и отключение совершается кулачком.  Однако они приме​няются редко.

Плоские контрол​леры.

Плоские контроллеры получили широкое распространение для плавного регу​лирования поля возбуж​дения крупных генерато​ров и для пуска в ход и регулирования частоты вращения больших дви​гателей. Так как необходимо иметь большое число сту​пеней, то применение ку​лачковых контроллеров здесь нецелесообразно, потому что большое число ступеней ведет к резкому возрастанию габаритов аппарата. 

При размыкании между подвижным и неподвижным контактом появляется напряжение, равное падению напряжения на ступени. Для того чтобы не появлялась дуга, допустимое падение напряжения на ступени берется от 10 В (при токе 200 А) до 20 В (при токе 100 А).  Допустимое число включений в час определяется износом контактов и не превосходит обычно 10—12. Если напряже​ние на ступени равно 40—50 В, то применяется специальный кон​тактор, который перемыкает соседние контакты во время перемеще​ния щетки.

В случае, когда необходимо производить коммутацию цепи при токах 100 А и более с частотой включений в час 600 и выше, при​меняется система, состоящая из контактора и командоаппарата.

