ЛЕКЦИЯ 9.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО КОМАНДОАППАРАТОВ

Командоаппаратом называется устройство, предназначенное для переключений в цепях управления силовых электрических аппаратов (контакторов). Иногда они применяются для непосредственного пуска электри​ческих машин малой мощности, для включения электро​магнитов и другого оборудования. Командоаппараты могут иметь ручной привод (кнопки, ключи управления, командоконтроллеры) или могут приводиться в действие контролируемым механизмом (путевые выключатели).
На рисунке 1 показана схема для пуска асинхронного двигателя с фаз​ным ротором с помощью кулачкового контроллера. Контакты обо​значены римскими циф​рами, арабскими — пози​ции вала аппарата. При пуске «вперед» работа​ют контактные элементы, расположенные справа. Рассмотрим третью по​зицию. В этой позиции замкнуты контакты /, //, ///, IV. При этом статор подключен к сети, а в роторе выведены первые ступени пусковых рези​сторов в двух фазах. В пятом положении все контакты замкнуты и ро​тор двигателя закорочен.     

[image: image1.png]23 Tm fﬁz

55321017345 > 5reped

7 g

Ha3ad,

L0

rJ_’ch:t.u_LLl B V
EJ.'“:”LLLL
dJ'|'|:Il,L|1

N.

r
r
o !ll\‘l'llnl‘ ]
wr $ 1
i !Illl IIII! ]
! P2P3
P 5'7‘2

&3





Рисунок 1 - Схема соединений кулачкового контроллера для

пуска асинхронного двигателя с фазным ротором
Кнопки управления. Простейшим командоаппаратом является кнопка управления. Кнопка используется для различных схем пуска, остановки и реверса двигателей путем замыкания и размыкания обмоток контакторов, которые коммутируют главную цепь, а также для управления самыми различными схемами автоматики. Основной частью кнопки является кнопочный элемент, разрез которого показан на рисунке 2. Для повышения надежности работы контакты выполняются из серебра.

[image: image2.png]72

Puc. 9-5. Kuomoduwd
9nEMEHT.







Рисунок 1 - Кнопка управления
Командоконтроллеры. Широкое распространение получили нерегулируемые кулачковые командоконтроллеры. На рисунке 3 представлен разрез командоконтроллера постоянно​го тока. Принцип действия аналогичен принципу действия силового кулачкового  контроллера. С помощью мостикового контакта 1 в отключаемой цепи создаются два разрыва, что облегчает гашение дуги. Кулачковый привод, большое расстояние контактов от центра вращения О рычага 2, большой межконтактный промежуток позволяют получить высокую скорость расхождения контактов и увеличить ток отключения почти в 4 раза по сравнению с током отключения кнопочного элемента. Моменты замыкания и размыкания контактов зависят от профиля кулачка 3. Положение вала фиксируется с помощью рычажного фиксатора 4. При вращении вала командоконтроллера происходит управление соответствующими силовыми контакторами, которые в свою очередь осуществляют коммутацию в силовых цепях дви​гателя.

При необходимости точной регулировки момента срабатывания применяются регулируемые кулачковые командоконтроллеры. Достоинством такого механизма является независимость скорости размыкания контактов от частоты вращения вала. Это даёт возможность использовать регулируемый командоконтроллер в качестве путевого выключателя с малой частотой вращения вала.  
[image: image3.png]s

Iy

SIPISHNH I





Рисунок 3 - Нерегулируемый кулачковый командоконтроллер
Путевые, конечные выключатели и микровыключатели. Путе​вой выключатель предназначен для замыкания или размыкания кон​тактов цепи с небольшим током в зависимости от положения рабоче​го органа управляемой машины или аппарата. Конечные выключа​тели являются частным случаем путевых, поскольку конечный вы​ключатель служит для коммутации цепей в крайних положениях органа управляемой машины. 

Путевые выключатели в зависимости от способа привода кон​тактов можно разбить на кнопочные, рычажные и шпиндельные. В кнопочном путевом выключателе контролируемый орган ма​шины воздействует на шток кнопочного элемента (рисунок 2). Особен​ностью этого выключателя является размыкание и замыкание кон​тактов с такой же скоростью, что и скорость контролируемого органа. При небольшой величине тока гашение дуги происходит за счет ме​ханического растяжения, и при малом растворе контактов она вооб​ще может не погаснуть.

В том случае, когда требуется остановить машину или сделать соответствующие переключения с высокой точностью применяются микропереключатели (рисунок 4).

[image: image4.png]5

=
25

btV

40

Puc. 9-8. Tlyzesolt MuKpODepexaio-

datens,

L7




Рисунок 4 - Путевой микропереключатель
Неподвижные контакты 1 и  2 укреплены в пластмассовом корпусе 7. Подвижный контакт 3 укреплён на конце специальной пружины. Пружина состоит из двух частей: плоской 4 и фигурной 5. В указанном положении пружина создаёт давление на верхний контакт 2. При нажатии на головку происходят деформация пружины и переброс контакта в крайнее нижнее положение. Переход контакта из верхнего положения в нижнее совершается очень быстро.

Если необходимо обеспечить надежную работу переключателя при больших ходах и больших токах, применяются рычажные пере​ключатели. Принцип  действия   одного   из   таких   переключателей   показан на рисунок8.  Контролируемый орган воздействует на ролик 1, укреп​ленный на конце рычага 2. На другом конце ры​чага находится подпружиненный ролик 12,  кото​рый может перемещаться   вдоль   оси   рычага. В указанном на рисунке положении замкнуты   кон​такты 7 и 8. Положение механизма надежно зафиксировано защелкой 6. При воздействии на ролик  1 рычаг 2 пово​рачивается против часовой стрелки. Ролик 12 поворачивает тарелку 11 и связанные с ней контакты 8 и 9. При этом контакты 7 и 8 раз​мыкаются, а 9 и 10 замыкаются. Замыкание и размыкание контактов происходит с большой ско​ростью, не зависящей от скорости движения ролика 1.
[image: image5.png]B0f nepeknouaTen”

Puc. 9-9. Pmuaxupit nyre-




Рисунок 5 - Рычажный путевой переключатель
