ЛЕКЦИЯ 15

15.1 Автоматический воздушный выключатель (автомат)
Автомат служит для отключения элек​трической цепи при ненормальных и ава​рийных режимах — перегрузках, коротких замыка​ниях, чрезмерном понижении напряжения питания, изменении направления мощности и т. п. Автоматом можно также пользоваться для редких включений и от​ключений номинальных токов нагрузки.

К автоматам предъявляются следующие требования.

1. Токоведущая цепь автомата должна пропускать но​минальный ток в течение сколь угодно длительного времени. Режим продолжительного включения для автомата является нормальным. С другой стороны, токоведущая система автомата подвергается воздействию больших токов короткого замыкания как при замкнутом положе​нии контактов, так и при включении на существующее короткое замыкание.

2. Автомат должен обеспечивать многократное отклю​чение предельных токов короткого замыкания, которые могут достигать десятков и даже сотен килоампер. Пос​ле отключения этих токов автомат должен быть приго​ден для длительного пропускания номинального тока.

3. Для повышения электродинамической и термиче​ской стойкости энергоустановок, уменьшения разруше​ний, вызываемых токами короткого замыкания, автома​ты должны иметь малое время отключения. С целью уменьшения габаритов распределительного устройства и повышения безопасности обслуживания необходимо сокращение зоны выхлопа нагретых и ионизированных газов в процессе гашения дуги.

4. Элементы автомата должны обеспечивать необходимые токи и времена срабатывания и селективность.

Принципиальная схема автомата на ток более 200А приведена на рисунке1. Токоведущая цепь имеет основ​ные 3 и дугогасительные 1 контакты. Включение ав​томата может производиться вручную (рукояткой 12 или электромагнитом 4. Звенья 6, 7 и упор 13 являются механизмом свободного расцепления. Отключе​ние автомата может производиться вручную 12 или от расцепителей 5, 9, 10, 11. Скорость расхож​дения контактов обеспечивается пружиной 9. Гашение дуги, образующейся при отключении, происходит в камере 2.

Основными параметрами автоматов являются: номинальный длительный ток, номинальное напряжение, предельный ток отключения, собственное и полное время отключения.

Под собственным временем автомата понимают время от момента наступления условия срабатывания до момента прекращения соприкосновения его контактов. После расхождения контактов возникающая электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с перенапряжением, не представляющим опасности для остального оборудования.

Собственное время автомата зависит от способа расцепления, конструкции контактов, массы подвижных частей и других факторов. Если собственное время больше 0,01 с, то автомат называется обыкновенным (небыстродействующим). В этом случае, как правило, к моменту размыкания ток в цепи достигает установившегося значения. Такой автомат не облегчает работу аппаратуры и оборудования при коротких замыканиях. Самому аппарату также приходится отключать установившийся ток короткого замыкания. 

В быстродействующих автоматах собственное время автомата сокращается до 0,002-0,008 с. К моменту расхождения контактов ток не достигает установившегося значения. Такой автомат, как правило, отключает ток значительно меньший, чем установившийся ток короткого замыкания. Благодаря этому облегчается работа самого автомата, уменьшается термическая и динамическая нагрузка ап​паратуры и оборудования. С увеличением скорости воз​растания тока эффект токоограничения уменьшается, так как к моменту расхождения контактов ток достигает больших значений.
[image: image1.png]



Рис.17.1 Принципиальная схема автомата.
Для получения токоограничения в настоящее время в этих автоматах применяются устрой​ства, реагирующие не на ток, а на скорость его нараста​ния. В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на максимальные автоматы по току, минимальные автоматы по току, минимальные автоматы по напряжению, автоматы обратного тока, максималь​ные автоматы, работающие по производной тока, поля​ризованные максимальные автоматы (отключают цепь при нарастании тока в одном — прямом направлении) и неполяризованные, реагирующие на возрастание тока в любом направлении. 

Для построения селективно дейст​вующей защиты автоматы должны иметь регулировку тока срабатывания и времени срабатывания.

В некоторых случаях требуется комбинированная за​щита — максимальная по току и минимальная по напря​жению. Автоматы, удовлетворяющие этим требованиям, называются универсальными.

Автоматы общепромышленного и бытового примене​ния обычно имеют лишь максимально-токовую защиту, отрегулированную на заводе. В эксплуатации характе​ристики автомата не могут быть изменены. Для умень​шения возможности соприкосновения персонала с дета​лями, находящимися под напряжением, эти автоматы закрыты пластмассовым кожухом и практически не вы​брасывают дугу из-под кожуха. Такие автоматы называ​ются установочными. Во всяком автоматическом выключателе можно найти следующие основные узлы:

токоведущую цепь, дугогасительную систему, привод ав​томата, механизм автомата, механизм свободного расцеп​ления и элементы защиты— расцепители.

15.2 Гашение электрической дуги в автомате
Автомат должен обес​печивать гашение дуги при всех возможных режимах сети.

В автоматах нашли применение два исполнения дугогасительных устройств — полузакрытое и открытое.

В полузакрытом исполнении автомат за​крыт кожухом, имеющим отверстия для выхода горячих газов. Объем кожуха делается достаточно большим, что​бы избежать появления внутри кожуха больших избы​точных давлений. При полузакрытом исполнении зона выброса горячих и ионизированных газов составляет обычно несколько сантиметров от выхлопных щелей. Такое конструктивное решение применяется в автоматах, монтируемых рядом с другими аппаратами, в распреде​лительных устройствах, в автоматах с ручным управлением. Предельный ток не превышает 50 кА.

При токах 100 кА и выше применяются камеры от​крытого исполнения с большой зоной выброса. Полу​закрытое исполнение применяется, как правило, в уста​новочных и универсальных автоматах, открытое — в бы​стродействующих и автоматах на большие предельные токи (100 кА и выше) или большие напряжения (выше 1000В).

В аппаратах массового применения (установочных и универсальных) широкое применение получила деионная дугогасительная решетка из стальных пластин. Поскольку автоматы должны работать как на пе​ременном, так и на постоянном токе, число пластин вы​бирается из условия отключения цепи постоянного тока. На каждую пару пластин должно приходиться напряже​ние менее 25 В.

В цепях переменного тока с напряжением 660 В такие дугогасительные устройства обеспечивают гашение дуги с током до 50 кА. На постоянном токе эти устройства ра​ботают при напряжении до 440 В и отключают токи до 55 кА. В дугогасительных устройствах со стальными пластинами гашение происходит спокойно, с минималь​ным выбросом ионизированных и нагретых газов из дугогасительного устройства.

При больших токах применяются лабиринтно-щелевые камеры и камеры с прямой продольной щелью. Втягивание дуги в щель осуществляется магнитным дутьем с катушкой тока.

Продольно-щелевая камера может иметь несколько параллельных щелей неизменного сечения. Это уменьша​ет аэродинамическое сопротивление камеры и облегчает вхождение дуги с большим током в щели. Вначале дуга разбивается на ряд параллельных волокон. Но затем из всех параллельных ветвей остается лишь одна, в кото​рой окончательно происходит гашение. Стенки камеры и перегородки изготавливаются из асбоцемента.

В лабиринтно-щелевой камере постепен​ное вхождение дуги в зигзагообразную щель не создает высокого аэродинамического сопротивления при боль​ших токах. Узкая щель повышает градиент напряжения в дуге, что сокращает необходимую длину дуги при га​шении. Зигзагообразная форма щели уменьшает габариты автомата.

В лабиринтно-щелевой камере осуществляется интен​сивное охлаждение дуги стенками камеры. Ввиду того что дуга отдает большое количество тепла стенкам ще​ли, материал камеры должен обладать высокой тепло​проводностью и температурой плавления.

Для того чтобы не происходило разрушение камеры от высокой температуры, необходимо, чтобы дуга двига​лась непрерывно с большой скоростью. Это тре​бует создания мощного магнитного поля на всем пути движения дуги в щели. При недостаточной скорости дви​жения происходит разрушение дугогасительного устрой​ства.
В качестве материала для камеры применяется кордиерит. Газообразующие материалы типа фибры, орга​нического стекла не применяются из-за повышения аэро​динамического сопротивления.

В настоящее время с целью упрощения конструкции (отказ от мощных и сложных систем магнитного дутья) вновь возвращаются к идее деионной стальной решетки. Стальные пластины, имеющие паз для дугогасительных контактов создают усилие, перемещающее дугу. В отличие от обычной решетки дуга соприкасается с изолированными стальными пластинами: гашение происходит так же, как в камере с поперечными изоляционными перегородками, но при отсутствии специальной магнитной системы, двигающей дугу.

Наиболее ответственной частью токоведущей цепи автоматов являются контакты. При номинальных токах до 200 А применяется одна пара контактов, которые для увеличения дугостойкости могут быть облицованы металлокерамикой. Большие номинальные токи требуют применения двухступенчатого контакта типа перекатыва​ющегося моста или пары основных и дугогасительных контактов. На рисунке 1. контактная система имеет основные 3 и дугогасительные контакты 1. Основные контакты облицовываются либо серебром, либо металлокерамикой (серебро, никель, графит). Дугогасительный неподвиж​ный контакт покрывается металлокерамикой СВ-50 (се​ребро, вольфрам), подвижный СН-29ГЗ. Применяется металлокерамика других марок. 

В автоматах на большие номинальные токи применя​ется включение нескольких параллельных пар основных контактов.

В быстродействующих автоматах с целью уменьшения собственного времени применяются исключительно тор​цевые контакты, имеющие малый провал. Контакты из​готавливаются из меди и поверхности касания подверга​ются серебрению. В связи с ростом номинального тока и относительно высоким сопротивлением контактов в на​стоящее время проводятся работы по искусственному ох​лаждению контактов с помощью жидкости. Такое решение задачи позволяет сохранить малую массу и быстродействие автомата и увеличить длительный ток с 2500 до 10 000 А.

Устойчивость контактов при включении на короткое замыкание зависит от скорости нарастания давления в контактах. При амплитуде включаемого тока более 30— 40 кА применяют автоматы моментного действия, у ко​торых скорость движения контактов и нажатие в них не зависят от скорости перемещения включающей рукоятки.

В универсальных автоматах, работающих селективно, создается намеренная выдержка времени при проте​кании тока короткого замыкания.

Во избежание сваривания контактов аппарата обяза​тельно применяется электродинамическая компенсация. Один из компенсаторов показан на рисунке 1. При про​текании тока в дугогасительном контуре на проводник АВ, несущий неподвижный дугогасительный контакт, действует электродинамическая сила Fэ.д., увеличивающая нажатие контактов.

