## 2.6 Расчет ограждающих конструкций на воздухопроницаемость

### 2.6.1 Причины воздухопроницания или фильтрации воздуха через конструкции наружного ограждения

Под действием ветра и теплового напора, возникающего при разности температур внутреннего и  наружного воздуха, возможна фильтрация холодного наружного воздуха, которая может существенно изменить теплозащитные свойства ограждения

При возникновении у наружной и внутренней поверхностей ограждения некоторой разности давлений воздуха, он начинает перемещаться через ограждение в сторону с меньшим давлением. Это явление называют сквозной фильтрацией.

Свойство материалов и ограждений пропускать через себя воздух называют их воздухопроницаемостью.

Сквозную фильтрацию через ограждение называют инфильтрацией, если воздушный поток направлен из наружного пространства в помещение, и эксфильтрацией, когда поток движется из помещения наружу.

Разность давлений воздуха с одной и другой стороны ограждения может возникнуть или вследствие разности его температур (тепловой напор), или под влиянием ветра (ветровой напор).

Разность давлений р выражают в мм вод. ст., что численно равно давлению в кГ/м2.

Воздухопроницаемость ограждения из-за наличия в нем щелей и неплотностей далеко не всегда соответствует воздухопроницаемости материалов, из которых оно сделано.

Необходимо  отметить, что воздухопроницаемость, например, кирпичных стен толщиной в и  кирпича примерно одинакова, так как сопротивление прониканию воздуха создается в основном наружными слоями кладки с более тщательным заполнением швов раствором, сопротивление же средней части кладки (забутовки) ничтожно.

Наличие штукатурки резко снижает воздухопроницаемость стен. Так, кирпичная стена, оштукатуренная с двух сторон, имеет воздухопроницаемость в 40 раз меньшую, чем неоштукатуренная.

Небольшую воздухопроницаемость ограждений с санитарно-гигиенической точки зрения принято рассматривать как положительный фактор, создающий в помещениях естественный воздухообмен.

Однако по теплотехническим соображениям чрезмерная воздухопроницаемость ограждения крайне нежелательна, так как в зимнее время она вызывает дополнительные теплопотери и охлаждает помещения.

### 2.6.2 Сопротивление воздухопроницанию

Обычно воздухопроницаемость отдельных конструктивных слоев  принимается по экспериментально установленным величинам их сопротивлений воздухопроницанию.

Сопротивление воздухопроницанию выражается разностью давлений воздуха, при которой через 1м2 конструктивного слоя проникает 1 кг воздуха за единицу времени.

Для сплошных слоев материала сопротивление воздухопроницанию Rи прямо пропорционально толщине слоя δ и обратно пропорционально фактическому коэффициенту воздухопроницаемости материала в слое iс  т.е.

Rи =δ/ iс ,

Под коэффициентом воздухопроницаемости  i  (кг/ м·ч·мм вод. ст.) или кг /(Па·с), понимается количество воздуха ( в кг), проходящего через слой однородного материала толщиной 1 м и площадью 1 м2  за единицу времени при разности давлений на противолежащих поверхностях слоя.

Для оценки степени воздухопроницаемости ограждения определяют величину его сопротивления воздухопроницанию Rи в м2·ч·мм вод. ст.·ч/кг (Па·с/ кг) по формуле:

Rи = Rи1 + Rи2 +···+ Rиn	,				(2.28)

где Rи1, Rи2, ... Rиn, – сопротивления  воздухопроницанию отдельных слоев ограждения, принимаемые по СНиП РК 2.04-03-2002

Нормирование общего сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций необходимо, чтобы ограничить количество фильтрующегося воздуха и дополнительные потери тепла, вызванные воздухопроницанием при расчетной разности давления.

Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций Rи должно быть равно или больше требуемого сопротивления воздухопроницанию Rтри, определяемого по формуле

Rтри =· р ,				 (2.29)

где  — коэффициент, принимаемый для наружных стен жилых и общественных зданий равным 2 и для стен отапливаемых производственных зданий — 1;

р — расчетная разность давлений воздуха (от теплового напора и ветра) у наружной и внутренней поверхностей ограждающих конструкций для нижнего этажа, определяемая в мм вод. ст. по формуле

,			(2.30)

где Н — высота здания, м;

Н, В — объемный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха в кг/м3, определяемый по формуле

,							(2.31)

где t — расчетные температуры внутреннего воздуха или наружного, равные температуре наиболее холодной пятидневки;

— коэффициент, учитывающий несовпадение во времени принятых в расчете скорости ветра и температуры наружного воздуха. Принимается равным 0,6 для европейской части территории СНГ, расположенной севернее 52° с. ш.

Для остальных районов СНГ величина коэффициента   указана в СНиП РК 2.04-03-2002;

v — скорость ветра, м/сек, которую принимают по данным СНиП РК 2.04-01-2001.

Для зимних условий v равно максимальной скорости из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более.

Для летних условий принимают минимальную из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, но не менее 1 м/сек.

Скорость ветра v принимают не менее 5 м/сек и не менее 8 м/сек для I подзоны Северной строительно-климатической зоны.

На воздухопроницаемость не требуется рассчитывать также наружные стены, у которых сопротивление воздухопроницанию Rи  20, либо когда приток воздуха через ограждение q < 0,5, а также покрытия с кровлей из рулонных воздухопроницаемых материалов.

Количество воздуха G, фильтрующегося через ограждающуюся конструкцию определяют в кг/м2·ч по формуле

G = р / Rи, (кг/м2 ·ч)				 (2.32)

где р — расчетная разность давления между наружной и внутренней поверхностями ограждения, определяемая по формуле (2.30);

Rи — сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций, определяемое по формуле (2.28).

Сопротивление воздухопроницанию Rи слоев, отделяющих в наружных стенах замкнутую воздушную прослойку от наружного воздуха, должно быть предусмотрено в проекте не менее 0,4.

Воздухопроницаемость ограждений в значительной степени зависит от качества работ, достигаемого при их выполнении. Известны случаи, когда кирпичные стены, конструктивное решение которых теоретически удовлетворяло требованиям в отношении предельной воздухопроницаемости, фактически имели повышенную продуваемость.

Объясняется это тем, что поперечные вертикальные швы кладки в этих случаях заполнялись раствором не полностью или же не были заполнены зазоры по периметру сопряжения оконных блоков с кладкой стены.