Практическое занятие №8
Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений
Трудоемкость – 1 часа.
Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.
Прокладка железобетонного коллектора на участке длиной L = 500 м производится ниже уровня грунтовых вод.
ЗАДАЧА: Необходимо запроектировать понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками. Глубина траншеи hт = 3,2 м, ширина понизу b = 1,7 м; уровень грунтовых вод (УГВ) на глубине 0,5 м от дневной поверхности. Грунт — крупнозернистый песок с коэффициентом фильтрации К = 20 м/сутки. Мощность водоносного слоя Н = 8 м (рисунок 3.29).
РЕШЕНИЕ: Принимается иглофильтровая установка ЛИУ-2 с однорядным расположением игл по длине траншеи. Комплект состоит из 24 игл. Производительность установки 720 м3/сутки. 
Определяем приток на 1 м траншеи для однорядной установки:

	 ,
	(1)



где: h1 – толщина слоя воды при водоотливе; h2 = hт + 0,5 (запас с целью предотвращения намокания поверхности верха грунта  в траншеи или котловане);  h1 = Н – h2 = 8,0 – 3,7 = 4,3 м; R — радиус влияния иглофильтра, определяемый по формуле:
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где: t – расчетная продолжительность откачки (по опытным данным для первых ярусов иглофильтровых установок); t = 25 суток; Принимаем t = 2 суток;  – коэффициент водоотдачи (для мелкозернистых песков  = 0,15— 0,21; для крупнозернистых и гравелистых песков  = 0,22 — 0,25); принимаем  = 0,22. Тогда R =  = 66,0 м; 13,8 м3/сутки.
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Рисунок 3.29 – Схема водопонижения легкими иглофильтрами

При расстоянии между иглофильтрами 1,5 м длина участка, обслуживаемого комплектом, составит lк =24×1,5 = 36 м. Общий приток воды к участку определим по формуле:
	 ,
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По расчету получаем = 13,8 × 36 = 497 м3/сутки.  Это удовлетворяет условию, так как производительность установки 720 м3/сутки. Количество рабочих участков 500/36 = 14.
Задача 3. 11 Решить задачу 3.11 по данным, приведенным в таблице 3.13 и  запроектировать понижение уровня грунтовых вод.
Таблица 3.13 – Основные  параметры для определения количества установок.
	Вариант
	Размеры траншеи, м
	УГВ от поверхности, м
	Н,
м
	h2,
м
	К,
м/сутки
	t,
сутки
	

	
	Глубина
	Ширина
	
	
	
	
	
	

	1
	4,0
	2,0
	1,0
	12
	5,0
	16
	3
	0,15

	2
	3,5
	1,5
	0,8
	10
	4,0
	12
	4
	0,10

	3
	4,2
	1,8
	0,9
	11
	5,0
	14
	5
	0,11

	4
	4,5
	2,0
	1,0
	10
	5,0
	16
	3
	0,15

	5
	3,0
	1,5
	0,8
	10
	4,0
	12
	4
	0,10

	6
	4,1
	1,8
	0,9
	11
	5,0
	14
	5
	0,11

	7
	4,3
	2,0
	1,0
	12
	5,0
	16
	3
	0,15

	8
	3,3
	1,5
	0,8
	10
	4,0
	12
	4
	0,10

	9
	4,4
	1,8
	0,9
	11
	5,0
	14
	5
	0,11

	10
	4,6
	2,0
	1,0
	12
	5,0
	16
	3
	0,15

	11
	3,7
	1,5
	0,8
	10
	4,3
	12
	4
	0,10
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