6 Токовая отсечка

Данная защита работает без выдержки времени и для селективной работы ее зона действия ограничивается, что бы не выходило за пределы защищаемого объекта.
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Рисунок 30 - Схема токовой отсечки

Ток срабатывания защиты выбирается из следующих условий:

Ток срабатывания должен быть больше максимального тока КЗ в конце защищаемого участка в максимальном режиме энергосистемы.
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, Кн = 1,1-1,3.

На рисунке 30 наглядно видно, что такой принцип работы защиты позволяет сделать защиту очень простой, а значит и надежной. Но часть линии (зона 2) находится ниже черты тока срабатывания токовой отсечки (ТО), поэтому ТО не защищает эту часть линии. Ее называют мертвой зоной защиты. ТО защищает часть линии (участок 1). Обычно зона защиты составляет  приблизительно 20-50% длины линии.

Токовую отсечку устанавливают для защиты линий, трансформаторов, двигателей, и тд.

Схема подключения реле ТО показаны на рисунках с МТЗ. В оперативных цепях отсутствует реле времени, так как она не выходит за пределы своей защищаемой линии (не резервирует другие участки), поэтому действует без выдержки времени. Это важно, например, когда необходимо большой ток КЗ (близкое к источнику КЗ) отключить быстро.
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