Рассчитать сопротивление срабатывания и оценить чувствительность трехступенчатой дистанционной защиты (ДЗ) воздушной линии 110 кВ для комплекта 1,2,3,4 участка электрической сети, показанной на рис. Защиту выполнить на базе типовой панели ЭПЗ-1636.  Построить Характеристику срабатывания реле сопротивления ступеней ДЗ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Сопротивления систем прямой последовательности, приведенные к напряжению 110 кВ в максимальном и минимальном режиме соответственно: C1 X  6/8 Ом; C2 X  20 / 26 Ом.
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Параметры линий:  длины линий 1 l = 70 км, 2l = 80 км, 3 l = 40 км;  удельное сопротивление линий Zуд = 0,45 Ом/км, Л  65 . Параметры трансформатора:  ном.Т S = 40 МВꞏА; к.ВCmin u  9,95 %, к.ВН max u 18,85 %;  номинальные напряжения ном.Т U   115 16 % / 35 /10 кВ. Максимальный рабочий ток защищаемой линии в режиме самозапуска сзп I  600 А. Угол полного сопротивления в режиме самозапуска сзп   34 .
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