7 Максимальная токовая защита с блокировкой (пуском) по напряжению

При переменном характере нагрузки ток срабатывания защиты МТЗ оказывается достаточно высоким, т.е. больше максимального тока нагрузки. Большой ток срабатывания защиты означает низкий коэффициент чувствительности. Для организации защиты в этом случае необходимо дополнить ее и органом контроля напряжения (в нормальных режимах при изменении тока нагрузки напряжение остается постоянным и равным рабочему или номинальному). На рисунке 31 показана схема МТЗ с пуском (блокировкой) по напряжению.
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Рисунок 31 - Схема защиты
Параллельно контактам реле тока установлены нормально замкнутые контакты реле напряжения. При увеличении рабочего тока до уровня выше уставки по току Iсз защита не сработает, так как КЗ не произошло и напряжение не снизилось, поэтому контакты реле напряжения KV1-3 разомкнуты и не пропускают «+» оперативного тока к реле времени КТ. Защита сработает только при одновременном увеличении тока и уменьшении напряжения.
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Рисунок 32 - График тока и напряжения

Реле напряжения KV отстраивается от минимального рабочего напряжения Uмин.раб. и поэтому может сработать только при глубоких снижениях напряжения, что возможно только при КЗ (рисунок 32).

Поэтому при максимальных токах нагрузки возможно срабатывание токового реле, но срабатывание реле напряжения исключено.

Поэтому ток срабатывания защиты выбираем больше нормального рабочего тока Iраб.норм., а не максимального рабочего тока.
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Напряжение срабатывания защиты выбирается из следующих условий:

1. Напряжение срабатывания должно быть меньше минимально возможного уровня напряжения при работе.
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2. Напряжение возврата реле должно быть меньше минимально возможного уровня напряжения при работе.
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Где Uсз – напряжение срабатывания защиты (первичное напряжение);

Uср – напряжение срабатывания реле (вторичное напряжение).
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