15 Защиты СБОРНЫХ ШИН

Короткие замыкания на сборных шинах электростанций, подстанций защищаются резервными защитами генераторов, трансформаторов, линий – максимальными токовыми и дистанционными защитами. Но эти защиты при коротких замыканиях на шинах действуют с выдержкой времени. А для сохранения устойчивости энергосистемы короткие замыкания на сборных шинах требуется отключить мгновенно и обеспечить селективность, чего не обеспечивают резервные защиты других элементов энергосистемы.
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Рисунок 38 – Схема подстанции с двумя выключателями на присоединение

Например, при коротком замыкании на второй секции сборных шин подстанции (в точке К, рисунок 38) защиты линий Кз1 и Кз2 отключают с выдержками времени второй ступени токовой или дистанционной защит все выключатели линий (Q1-Q3-Q5 и Q2-Q4-Q6), т.е. отключают неповрежденную секцию сборных шин и подстанция полностью теряет питание от энергосистемы.

Селективность специальной защиты сборных шин должна обеспечивать селективное отключение только поврежденной второй секции шин (СШ2).

Дифференциальная защита шин.

Принцип действия дифференциальной защиты шин (ДЗШ) аналогичен дифференциальной защите линий, трансформаторов, генераторов, двигателей.

Рассмотрим схему изображенную на рисунке 39.  На всех присоединениях подстанции (линиях) установлены трансформаторы тока с одинаковым коэффициентом трансформации и соединены между собой на сумму токов, т.е. параллельно. В нормальном режиме или внешнем коротком замыкании (к.з. в точке К) токи короткого замыкания протекают в точку к.з.. Ток в первой линии течет в сторону линии, а в остальных линиях в сторону шин. Из первого закона Кирхгофа для электрической цепи мы знаем, что сумма втекающих токов равна сумме вытекающих, поэтому ток I1 равен сумме трех других токов I2-4:
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При одинаковых коэффициентах трансформации kта всех трансформаторов тока во вторичных цепях защиты ток в реле равен:
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Таким образом, при внешнем коротком замыкании ток в реле равен нулю. Но в действительности, в реле протекают токи небаланса, вследствие не идентичности кривых намагничивания трансформаторов тока, поэтому ток срабатывания дифференциальной защиты шин должен быть отстроен от этих токов небаланса.
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Рисунок 39 – Токораспределение во вторичных цепях ДЗШ при внешнем к.з.

Рассмотрим теперь режим короткого замыкания на шинах подстанции (рисунок 40).
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Рисунок 40 – Токораспределение во вторичных цепях ДЗШ при внутреннем к.з.

При коротком замыкании на шинах (к.з. в точке К) токи протекают в точку к.з. и все токи в реле не уничтожаются, а уже складываются и реле срабатывает, отключая шины всеми выключателями.
В схеме дифференциальной защиты участвуют большое количество трансформаторов тока, то токи небаланса достигают больших значений. Поэтому для снижения их:

- выбираются однотипные трансформаторы тока;

- увеличивают коэффициент трансформации трансформаторов тока;

- уменьшают нагрузку на трансформаторы тока, чтобы их погрешность не выходила за допустимые пределы.

Выше перечисленные мероприятия часто недостаточны для снижения токов небаланса во вторичных цепях ДЗШ. Поэтому необходимо отстройка от токов небаланса с помощью применения реле РНТ-560 с БНТ.

В случае обрыва или другой неисправности в цепях трансформаторов тока защиты приведет к нарушению баланса токов в реле, что послужит причиной ложного отключения сборных шин подстанции, т.е. всех потребителей электроэнергии или приведет к тяжелой системной аварии. Поэтому ток срабатывания ДЗШ должен быть больше тока нагрузки наиболее загруженной линии (чтобы при обрыве провода от его трансформаторов тока защита не сработала). Также необходимо постоянно контролировать ток в реле для своевременного обнаружения неисправности в цепях ДЗШ. Это реализуется установкой токового реле 2 (рисунок 41), которое подает сигнал с выдержкой времени при появлении токов небаланса в цепи дифференциального реле 1 и выводит защиту из работы. Также в дополнение к реле 2 устанавливается миллиамперметр мА для измерения этого тока небаланса.
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Рисунок 41 – Принципиальная схема ДЗШ

В тех случаях, когда не удается ограничить токи небаланса в реле и погрешности трансформаторов тока выходят за пределы 10% рассмотренная ранее схема дифференциальной защиты шин оказывается недостаточно чувствительной и надежной.  Поэтому в таких случаях применяется ДЗШ с торможением или дифференциально-фазная защита шин.

Дифференциальная защита шин с торможением .

В ДЗШ с торможением используется реле с двумя обмотками: рабочей Р (дифференциальной) и тормозной Т (рисунок 42). Данное реле подключено к трансформаторам тока через промежуточные трансформаторы тока и выпрямительные мосты. Дифференциальная обмотка Р подключена на выпрямленный ток геометрической суммы токов трансформаторов тока:
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Тормозная обмотка Т реле подключена на арифметическую сумму токов трансформаторов тока, складываются только модули и не учитываются углы сдвига фаз друг относительно друга, в отличии от дифференциальной обмотки:
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Рисунок 42 – Принципиальная схема ДЗШ с торможением

Условие срабатывания реле – это равенство тока в обоих его обмотках.
При внутреннем к.з. все токи складываются, сумма токов арифметически и геометрически оказываются одинаковыми и реле срабатывает (рисунок 43).
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При внешнем к.з. арифметическая сумма токов больше геометрической суммы и защита не срабатывает.
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Рисунок 43 – Характеристика срабатывания реле с торможением

Наличие торможения позволяет допускать значительно большие токи небаланса, чем при простых ранее рассмотренных реле.

Дифференциально-фазная  защита шин.

Принцип действия дифференциально-фазной защиты основан на сравнении фаз токов присоединений (рисунок 44).
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Рисунок 44 – Принцип выполнения дифференциально-фазной защиты шин

Рассмотрим первый режим – к.з. в зоне защиты (рисунок 45). Первичные токи линий текут в сторону шин – совпадают по фазе (и необязательно по величине – различная нагрузка линий). После выпрямления наибольший из выпрямленных токов запирает остальные выпрямители защиты (в защиту попадает только один ток - наибольший). Этот ток создает прерывистое падение напряжения на резисторе R, которое подается на инвертор (элемент НЕ). Далее выходное реле KL срабатывает при подаче на него импульсов напряжения и защита отключает к.з. в зоне защиты.
Рассмотрим второй режим – к.з. вне зоны защиты (рисунок 46). Первичные токи двух линий текут в сторону шин, а третий ток в линию. После выпрямления наибольший из двух выпрямленных токов запирает другой выпрямитель, а третий выпрямитель открывается во втором полупериоде и не запирается двумя другими токами. Эти токи создают непрерывное падение напряжения на резисторе R, которое подается на инвертор на выходе которого сигнал отсутствует и защита не срабатывает.
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Рисунок 45 – Диаграммы токов в защите при к.з. в зоне защиты
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Рисунок 46 – Диаграммы токов в защите при к.з. вне зоны защиты

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНОЙ Защиты И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

В ходе эксплуатации релейной защиты и выключателей возможны отказы защит и выключателей. Это чревато крупными авариями при возникновении коротких замыканий и невозможности их отключения. Для устранения таких возможных ситуаций в энергосистеме используют резервирование действия релейной защиты и выключателей.

Существует два способа резервирования:

- дальнее резервирование – резервирование защитами смежных участков (вторыми и третьими и т.д. ступенями защит).

- ближнее резервирование – резервирование, осуществляемое защитами и выключателями той подстанции, где произошел отказ. В этом случае устанавливаются два комплекта защит – основная и резервная, взаимно резервирующие друг друга.

Для резервирования выключателя предусматривается специальное устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). Это устройство пускается от защит отказавшего выключателя и действует на отключение всех выключателей данной подстанции по которым непосредственно протекает ток к.з. (рисунок 47).
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Рисунок 47 – Схема УРОВ

При коротком замыкании на линии в точке К защита срабатывает и через выдержку времени реле времени 1 подает сигнал на отключение выключателя присоединения. Если выключатель не отключается защита остается в сработанном состоянии и через дополнительное время срабатывает реле времени 2 УРОВ, т.е. УРОВ понимает это как отказ выключателя и отключает другие выключатели через которые могут протекать ток к.з.

Для более высокой надежности УРОВ запускается релейной защитой, но еще и контролирует наличие тока в линии.

Время срабатывания УРОВ обычно на 0,3÷0,4 с больше времени действия релейной защиты, что значительно меньше выдержки времени при дальнем резервировании защитами смежных участков, что уменьшает время отключения короткого замыкания и следовательно уменьшает степень повреждения электрооборудования.
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