1.2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

· настоящее время широко используется централизованное электроснабжение объектов. Централизованным электроснабжение называют обеспечение потребителей электрической энергией от энергосистемы.
Энергетической системой называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, объединенных общим и непрерывным процессом выработки, преобразования и распределения тепловой и электрической энергии.
Электроснабжение потребителей от объединенных энергетических систем вызвано огромными преимуществами по сравнению с электроснабжением от отдельных электрических станций.
[bookmark: page5]При создании объединенных энергетических систем можно уменьшить суммарную установленную мощность электростанций.
Установленная мощность электростанций в системе должна быть достаточна для покрытия максимальных нагрузок и потерь мощности в электрических сетях.
Объединение нескольких электростанций различных видов позволяет повысить экономичность выработки электроэнергии.
Энергетические системы дают возможность согласованно работать тепловым электростанциям (ТЭС) и гидроэлектростанциям (ГЭС). В период недостатка воды на ГЭС (зимой) выработка электроэнергии на них снижается. Потребители обеспечиваются электроэнергией в большей мере от ТЭС. Наоборот, летом при большом притоке воды ГЭС работают на полную мощность, а выработка электроэнергии в ТЭС снижается. Это обеспечивает экономию топлива и, следовательно, уменьшает себестоимость электроэнергии.

[bookmark: page6]Создание объединенных энергосистем позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей. Отдельные элементы системы (генераторы, трансформаторы, линии электропередачи и др.) в результате аварии могут выходить из строя. В этих случаях часть потребителей может потерять питание. Многократное резервирование, использование устройств релейной защиты и автоматики энергосистем позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей. Устройства релейной защиты производят отключение поврежденных элементов или частей системы и локализуют аварию. Устройства автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения (ввода) резерва (АВР) позволяют восстановить питание отключенных потребителей. Устройства АПВ предназначены для ликвидации так называемых неустойчивых повреждений ВЛ. При быстром отключении линии 60-75% повреждений самоустраняются. При повторном включении линия остается в работе и электроснабжение потребителей не нарушается. Автоматическое включение резерва подключает потребители в случае нарушения электроснабжения от основного источника питания к резервному источнику.
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