1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Взаимоотношения между энергосистемой и потребителями регламентированы правилами пользования электрической энергией. Их в определенной мере можно разделить на юридически-правовые, технико- экономические и оперативно-диспетчерские.

К юридическо-правовым вопросам относят:

- регламентация порядка присоединения электроустановок потребителей к энергосистеме;

- разграничение балансовой принадлежности оборудования и сетей, эксплуатационной ответственности между потребителем и энергосистемой;

- выбор соответствующих тарифов и системы расчета за электроэнергию.

Технико-экономические вопросы взаимоотношений между энергосистемой и потребителем связаны с разработкой и выполнением:

-технических условий на присоединение электроустановок потребителей к энергосистеме;

-схем размещения приборов учета и контроля качества электроэнергии; нормативов по компенсации реактивной мощности и оптимальных режимов работы компенсирующих устройств;

-правил и норма по надежной и экономичной эксплуатации электроустановок потребителей.

Оперативно-диспетчерские взаимоотношения определяют необходимостью обеспечения:

-электроснабжение потребителей в соответствии с выбранным уровнем надежности схемы внешнего электроснабжения;

-нормальных условий эксплуатации и ремонта электрооборудования, сетей, приборов энергосистемы и потребителей;

  - установленных стандартом норм качества электроэнергии;

  - разгрузки энергосистемы для сохранения устойчивости ее режима при возникновении временных аварийных дефицитов мощности.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Система электроснабжения завода состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей и токопроводов высокого и низкого напряжения.

Система электроснабжения строится таким образом, чтобы она была надежна, удобна и безопасна в обслуживании и обеспечивала необходимое качество энергии и бесперебойность электроснабжения в нормальном и послеаварийном режимах. В то же время система электроснабжения должна быть экономичной по затратам, ежегодным расходам, потерям энергии и расходу дефицитных материалов и оборудования.

Для правильного решения вопросов надежности электроснабжения необходимо четко определить режимы, возникающие во время аварии и в периоды, непосредственно следующие после аварии. Необходимо четко различать режимы: аварийный и послеаварийный. Под аварийным режимом подразумевается кратковременный переходный режим, вызванный нарушением нормального режима работы системы электроснабжения или ее отдельных звеньев и продолжающийся до отключения поврежденного звена или элемента. Продолжительность аварийного режима определяется в основном временем действия релейной защиты, автоматики и телеуправления.

Под послеаварийным режимом следует понимать режим, возникающий после отключения упомянутых поврежденных элементов системы электроснабжения, т. е. после ликвидации аварийного режима. Он гораздо более длителен, чем аварийный режим, и продолжается впредь до восстановления нормальных условий работы, т.е. нормального режима. При послеаварийном режиме допустимо частичное ограничение подаваемой мощности; возможны кратковременные перерывы питания электроприемников третьей и частично второй категории на время вышеупомянутых переключений и пересоединений; а также позволены отступления от нормальных уровней, отклонений и колебаний напряжения и частоты в пределах допусков, регламентированных ГОСТ на нормы качества электрической энергии.

Требования, предъявляемые к электроснабжению предприятий, зависят также от их величины и потребляемой ими мощности.

С этой точки зрения предприятия можно условно подразделить на крупные, средние и небольшие. К крупным относятся предприятия с установленной мощностью электроприемников порядка 75-100 МВт и более. К числу таких предприятий можно, например, отнести заводы черной и цветной металлургии, химии, искусственного волокна, тяжелого машиностроения и т. п. К средним предприятиям можно причислить большинство машиностроительных заводов, деревообделочных комбинатов, текстильных фабрик, где установленная мощность электроприемников не превышает 75—100 МВт, а нижний предел составляет около 5-7,5 МВт.

К небольшим предприятиям относится большинство предприятий легкой пищевой промышленности и другие мелкие предприятия, на которых установленная мощность электроприемников находится в пределах 2-5 МВт.