2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМНИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Электроприемники промышленных предприятий можно классифицировать по технологическому назначению,   режиму работы,   по роду тока,  установленной (номинальной) мощности и номинальному напряжению.
По технологическому назначению электроприемники классифицируют в зависимости от вида энергии, в который данный приемник преобразует электрическую энергию:
1. электродвигатели приводов машин и механизмов;
2. электротермические установки;
3. электрохимические установки;
4. установки электроосвещения;
5. установки электростатического и электромагнитного поля;
6. установки искровой обработки,  устройства контроля и испытания
изделий.
По режиму работы приемники электрической энергии промышленных предприятий можно разделить на три группы:
1. приемники, работающие в продолжительном режиме с неизменной или мало изменяющейся нагрузкой;
2.  приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки;
3. приемники,   работающие  в  режиме  повторно-кратковременной
нагрузки.
По роду тока электроприемники группируют на электроприемники, работающие от сети:
1. переменного тока промышленной частоты 50Гц;
2. переменного тока с частотой отличной от промышленной частоты;
3. постоянного тока.
Приемники переменного тока делят на однофазные и трехфазные.
В настоящее время электроснабжение предприятий ведется на переменном трехфазном токе частотой 50Гц. Для питания электроприемников постоянного тока и переменного тока повышенной или
[bookmark: page13]пониженной частоты на промышленных предприятиях сооружают преобразовательные установки. 
Установленная мощность электроприемников, используемых на предприятиях, варьируется от сотен ватт до сотни мегаватт в единице. Ряды номинальных напряжений и мощностей регламентируются государственными стандартами.


2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОПРЕМНИКОВ

Электрической нагрузкой называют мощность, потребляемую электроустановкой в установленный момент времени. 
Электрические нагрузки в системах электроснабжения могут быть во времени неизменными и переменными. Для большого числа электроприемников проявляется периодичность изменения нагрузки во времени, совпадающая с периодом производственного процесса. Изменения нагрузки во время такого периода изображаются при помощи графиков нагрузки, которые могут составляться на технологический цикл, на смену, на сутки, на год или на другие промежутки времени.
Пропускную способность элементов электроснабжения и номинальную мощность источников электроэнергии выбирают по максимальному или некоторому среднему за определенный промежуток времени значению нагрузки, которое называют расчетной нагрузкой. 
[bookmark: page14]Для расчета электрических нагрузок необходимо знать номинальные параметры питаемых установок. Рассмотрим основные из них:
1. По роду тока различают электроприемники переменного, постоянного импульсного тока (к установкам импульсного тока относятся, например, сварочные трансформаторы).
2. Число фаз электроприемников переменного тока составляет чаще всего 3 или 1 (трех- и однофазные электроприемники).
3. По частоте переменного тока различают электроприемники промышленной, повышенной и пониженной частоты.
4. Одним из наиболее важных показателей электроприемника является установленная мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспортных данных. 
5. По номинальному напряжению электроприемников выбирают напряжение питающей сети. 
6. Пусковые токи электроприемников и длительность этих токов необходимо знать для правильного выбора пропускной способности элементов системы электроснабжения и для расчета колебаний напряжения в сети при пуске электроприемников.
7. Режим работы электроприемников может быть длительным, кратковременным, повторно-кратковременным или более сложным.
8. По подвижности различают стационарные и нестационарные (подвижные, переносные и т.п.) электроприемники.
9. По надежности электроприемники разделяют на I, II и III категорию.
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